## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №3 | [18 empty] | Маршрут №3
Філія "УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" |  |  |  |  | переданого Бердичівським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Житомиргаз", ПАТ "Вінницягаз", ПАТ "Хмельницькгаз", ПАТ "Коростишівгаз", РВУ "Київавтогаз", ТОВ ТЕК "Ітера Україна", ТОВ "Альтарф", ВРТП "Укргазенергосервіс", ТОВ "Сігнет-Центр", ТОВ "Газпостачсервіс", ТОВ "ЕКОГАЗ ЕНЕРДЖІ", ТОВ "ЕКО-СФЕРА", ТОВ "УКРФЛОРА ВІННИЦЯ"
Бердичівське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Дашава-Київ" (ДК)
Свідоцтво № 033/14 чинне до 12.03.2019 р. | [20 empty] | за період з 01.08.2018р. по 31.08.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8293.6134 | 34.7237 | 9.6455 | 9179.9466 | 38.4346 | 10.6763 | 11583.3096 | 48.497 | 13.4714
2 | [13 empty] | 8293.6134 | 34.7237 | 9.6455 | 9179.9466 | 38.4346 | 10.6763 | 11583.3096 | 48.497 | 13.4714
3 | [13 empty] | 8293.6134 | 34.7237 | 9.6455 | 9179.9466 | 38.4346 | 10.6763 | 11583.3096 | 48.497 | 13.4714
4 | [13 empty] | 8293.6134 | 34.7237 | 9.6455 | 9179.9466 | 38.4346 | 10.6763 | 11583.3096 | 48.497 | 13.4714
5 | [13 empty] | 8293.6134 | 34.7237 | 9.6455 | 9179.9466 | 38.4346 | 10.6763 | 11583.3096 | 48.497 | 13.4714
6 | 89.5302 | 5.1443 | 1.202 | 0.1346 | 0.2091 | 0.004 | 0.0499 | 0.0456 | 0.1154 | 0.0027 | 1.6119 | 1.9504 | 0.7551 | 8294.7598 | 34.7285 | 9.6468 | 9181.4514 | 38.4409 | 10.678 | 11595.9446 | 48.5499 | 13.4861 | -7 | -5.1
7 | [13 empty] | 8294.7598 | 34.7285 | 9.6468 | 9181.4514 | 38.4409 | 10.678 | 11595.9446 | 48.5499 | 13.4861
8 | [13 empty] | 8294.7598 | 34.7285 | 9.6468 | 9181.4514 | 38.4409 | 10.678 | 11595.9446 | 48.5499 | 13.4861
9 | [13 empty] | 8294.7598 | 34.7285 | 9.6468 | 9181.4514 | 38.4409 | 10.678 | 11595.9446 | 48.5499 | 13.4861
10 | [13 empty] | 8294.7598 | 34.7285 | 9.6468 | 9181.4514 | 38.4409 | 10.678 | 11595.9446 | 48.5499 | 13.4861
11 | [13 empty] | 8294.7598 | 34.7285 | 9.6468 | 9181.4514 | 38.4409 | 10.678 | 11595.9446 | 48.5499 | 13.4861
12 | [13 empty] | 8294.7598 | 34.7285 | 9.6468 | 9181.4514 | 38.4409 | 10.678 | 11595.9446 | 48.5499 | 13.4861
13 | 89.2527 | 5.1814 | 1.2993 | 0.1485 | 0.2417 | 0.0042 | 0.0559 | 0.0525 | 0.1212 | 0.0028 | 1.6389 | 2.0008 | 0.7585 | 8316.662 | 34.8202 | 9.6723 | 9204.6672 | 38.5381 | 10.705 | 11599.2884 | 48.5639 | 13.49 | -2.1 | -1.1
14 | [13 empty] | 8316.662 | 34.8202 | 9.6723 | 9204.6672 | 38.5381 | 10.705 | 11599.2884 | 48.5639 | 13.49
15 | [13 empty] | 8316.662 | 34.8202 | 9.6723 | 9204.6672 | 38.5381 | 10.705 | 11599.2884 | 48.5639 | 13.49
16 | [13 empty] | 8316.662 | 34.8202 | 9.6723 | 9204.6672 | 38.5381 | 10.705 | 11599.2884 | 48.5639 | 13.49
17 | [13 empty] | 8316.662 | 34.8202 | 9.6723 | 9204.6672 | 38.5381 | 10.705 | 11599.2884 | 48.5639 | 13.49
18 | [13 empty] | 8316.662 | 34.8202 | 9.6723 | 9204.6672 | 38.5381 | 10.705 | 11599.2884 | 48.5639 | 13.49
19 | [13 empty] | 8316.662 | 34.8202 | 9.6723 | 9204.6672 | 38.5381 | 10.705 | 11599.2884 | 48.5639 | 13.49
20 | 89.1649 | 5.2724 | 1.2252 | 0.1404 | 0.2154 | 0.0039 | 0.0508 | 0.045 | 0.1061 | 0.0031 | 1.6563 | 2.1164 | 0.7582 | 8288.3349 | 34.7016 | 9.6393 | 9173.9277 | 38.4094 | 10.6693 | 11562.4345 | 48.4096 | 13.4471 | -2.9 | -0.9 | ˂0,006 | ˂0,002 | відс.
21 | [13 empty] | 8288.3349 | 34.7016 | 9.6393 | 9173.9277 | 38.4094 | 10.6693 | 11562.4345 | 48.4096 | 13.4471
22 | [13 empty] | 8288.3349 | 34.7016 | 9.6393 | 9173.9277 | 38.4094 | 10.6693 | 11562.4345 | 48.4096 | 13.4471
23 | [13 empty] | 8288.3349 | 34.7016 | 9.6393 | 9173.9277 | 38.4094 | 10.6693 | 11562.4345 | 48.4096 | 13.4471
24 | [13 empty] | 8288.3349 | 34.7016 | 9.6393 | 9173.9277 | 38.4094 | 10.6693 | 11562.4345 | 48.4096 | 13.4471
25 | [13 empty] | 8288.3349 | 34.7016 | 9.6393 | 9173.9277 | 38.4094 | 10.6693 | 11562.4345 | 48.4096 | 13.4471
26 | [13 empty] | 8288.3349 | 34.7016 | 9.6393 | 9173.9277 | 38.4094 | 10.6693 | 11562.4345 | 48.4096 | 13.4471
27 | 89.3381 | 5.2026 | 1.1671 | 0.1312 | 0.2025 | 0.0037 | 0.0477 | 0.0429 | 0.0955 | 0.0039 | 1.6369 | 2.1279 | 0.7563 | 8268.6062 | 34.619 | 9.6164 | 9152.8137 | 38.321 | 10.6447 | 11550.1578 | 48.3582 | 13.4328 | -3.1 | -1.4
28 | [13 empty] | 8268.6062 | 34.619 | 9.6164 | 9152.8137 | 38.321 | 10.6447 | 11550.1578 | 48.3582 | 13.4328
29 | [13 empty] | 8268.6062 | 34.619 | 9.6164 | 9152.8137 | 38.321 | 10.6447 | 11550.1578 | 48.3582 | 13.4328
30 | [13 empty] | 8268.6062 | 34.619 | 9.6164 | 9152.8137 | 38.321 | 10.6447 | 11550.1578 | 48.3582 | 13.4328
31 | [13 empty] | 8268.6062 | 34.619 | 9.6164 | 9152.8137 | 38.321 | 10.6447 | 11550.1578 | 48.3582 | 13.4328
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8293.6373 | 34.7238 | 9.6455 | 9179.9227 | 38.4345 | 10.6763
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Бердичівського ЛВУ МГ | [10 empty] | Лохман В.В. |  |  |  |  | 2018-09-03
|  | Керівник підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [7 empty] | підпис |  |  | прізвище |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [10 empty] | Савченко О.М. |  |  |  |  | 2018-09-03
|  | Лабораторія, де здійснювались аналізи газу | [7 empty] | підпис |  |  | прізвище |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ та М | [10 empty] | Власов Д.І. |  |  |  |  | 2018-09-03
|  | Метрологічна служба, яка вимірює обсяги газу | [7 empty] | підпис |  |  | прізвище |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №3
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №3 |  | 9179.9227 | 38.4345 | 10.6763
Вінницька | АГНКС Вінниця 1 | 9179.0868 | 38.431 | 10.6753
Вінницька | АГНКС ТОВ "ЕКОГАЗ ЕНЕРДЖІ" | 9179.3734 | 38.4322 | 10.6756
Вінницька | ГРС Вiнниця Пiвнiчна, Газпостачсервіс | 9179.875 | 38.4343 | 10.6762
Вінницька | ГРС Вiнниця Пiвнiчна, Хімпром | 9180.3766 | 38.4364 | 10.6768
Вінницька | ГРС Війтівці | 9180.3527 | 38.4363 | 10.6768
Вінницька | ГРС Вінниця Південна | 9179.6361 | 38.4333 | 10.6759
Вінницька | ГРС Вінниця Північна, місто | 0 | 0 | 0
Вінницька | ГРС Вінниця Східна | 9180.3527 | 38.4363 | 10.6768
Вінницька | ГРС Глухівці | 9180.3288 | 38.4362 | 10.6767
Вінницька | ГРС Гнівань | 9180.1377 | 38.4354 | 10.6765
Вінницька | ГРС Дружба, ТОВ "УКРАФЛОРА-ВІННИЦЯ" | 9180.7348 | 38.4379 | 10.6772
Вінницька | ГРС Калинівка | 9179.875 | 38.4343 | 10.6762
Вінницька | ГРС Козятин | 9179.875 | 38.4343 | 10.6762
Вінницька | ГРС Корделівка | 9179.1346 | 38.4312 | 10.6753
Вінницька | ГРС Ластівка | 9180.0661 | 38.4351 | 10.6764
Вінницька | ГРС Люленці | 9180.0422 | 38.435 | 10.6764
Вінницька | ГРС Махнівка | 9179.9227 | 38.4345 | 10.6763
Вінницька | ГРС Перемога | 9179.9705 | 38.4347 | 10.6763
Вінницька | ГРС Радівка | 9180.2571 | 38.4359 | 10.6766
Вінницька | ГРС Сальник | 9178.7524 | 38.4296 | 10.6749
Вінницька | ГРС Сальниця | 9179.9705 | 38.4347 | 10.6763
Вінницька | ГРС Сміла, Подорожнє | 9180.2571 | 38.4359 | 10.6766
Вінницька | ГРС Турбів | 9180.0183 | 38.4349 | 10.6764
Вінницька | ГРС Хмільник | 9179.66 | 38.4334 | 10.6759
Вінницька | ГРС Хомутинці | 9180.5676 | 38.4372 | 10.677
Вінницька | ТОВ "ЕКОСФЕРА" с.Калинівка | 9178.5852 | 38.4289 | 10.6747
Житомирська | АГНКС ТОВ "Альтарф" | 9179.4928 | 38.4327 | 10.6758
Житомирська | ГРС Андрушівка | 9180.3288 | 38.4362 | 10.6767
Житомирська | ГРС Андрушки, ТОВ "Сігнет-Центр" | 0 | 0 | 0
Житомирська | ГРС Андрушки, побут | 9180.1855 | 38.4356 | 10.6766
Житомирська | ГРС Бабичівка | 9182.2634 | 38.4443 | 10.679
Житомирська | ГРС Баранівка | 9179.8989 | 38.4344 | 10.6762
Житомирська | ГРС Бердичів, АГНКС 1 | 9179.4928 | 38.4327 | 10.6758
Житомирська | ГРС Бердичів, Котельня ВРТП | 0 | 0 | 0
Житомирська | ГРС Бердичів, лінія 1 | 9179.8511 | 38.4342 | 10.6762
Житомирська | ГРС Бердичів, лінія 2 | 0 | 0 | 0
Житомирська | ГРС Василівка | 9180.0899 | 38.4352 | 10.6764
Житомирська | ГРС Великі Коровинці | 9179.7078 | 38.4336 | 10.676
Житомирська | ГРС Висока Піч | 9179.9705 | 38.4347 | 10.6763
Житомирська | ГРС Врублівка | 9180.0661 | 38.4351 | 10.6764
Житомирська | ГРС Вчорайше | 9180.2571 | 38.4359 | 10.6766
Житомирська | ГРС Галіївка | 9175.3608 | 38.4154 | 10.6709
Житомирська | ГРС Глубочиця | 9180.1377 | 38.4354 | 10.6765
Житомирська | ГРС Глубочиця, АГНКС ТОВ ТЕК "Ітера Україна" | 9179.5406 | 38.4329 | 10.6758
Житомирська | ГРС Гришківці | 9179.8989 | 38.4344 | 10.6762
Житомирська | ГРС Гуйва | 9179.9944 | 38.4348 | 10.6763
Житомирська | ГРС Довбиш | 9179.9705 | 38.4347 | 10.6763
Житомирська | ГРС Житомир АГНКС 1 | 9179.66 | 38.4334 | 10.6759
Житомирська | ГРС Житомир, місто | 9179.7556 | 38.4338 | 10.6761
Житомирська | ГРС Житомир, промрайон | 0 | 0 | 0
Житомирська | ГРС Кам`яний Брід | 9180.2332 | 38.4358 | 10.6766
Житомирська | ГРС Коростишів | 9177.9642 | 38.4263 | 10.674
Житомирська | ГРС Липне | 9180.281 | 38.436 | 10.6767
Житомирська | ГРС Любар, Філинці | 9180.8781 | 38.4385 | 10.6774
Житомирська | ГРС Миропіль | 9180.1616 | 38.4355 | 10.6765
Житомирська | ГРС Н.Чортория | 9180.0183 | 38.4349 | 10.6764
Житомирська | ГРС Озерянка | 9180.0183 | 38.4349 | 10.6764
Житомирська | ГРС Першотравенськ | 9179.4451 | 38.4325 | 10.6757
Житомирська | ГРС Попільня | 9179.875 | 38.4343 | 10.6762
Житомирська | ГРС Рея | 9179.6122 | 38.4332 | 10.6759
Житомирська | ГРС Романів | 9180.1377 | 38.4354 | 10.6765
Житомирська | ГРС Сінгури | 9179.8033 | 38.434 | 10.6761
Житомирська | ГРС Садки | 9181.5708 | 38.4414 | 10.6782
Житомирська | ГРС Сміла, Іванопіль | 9179.8989 | 38.4344 | 10.6762
Житомирська | ГРС Ст.Котельня | 9180.0422 | 38.435 | 10.6764
Житомирська | ГРС Студениця | 9178.2986 | 38.4277 | 10.6744
Житомирська | ГРС Червоне | 9179.9705 | 38.4347 | 10.6763
Житомирська | ГРС Чуднів | 9180.7826 | 38.4381 | 10.6773
Хмельницька | ГРС Н.Чортория Прислуч | 9179.9944 | 38.4348 | 10.6763
Хмельницька | ГРС Полонне | 9180.3527 | 38.4363 | 10.6768
Начальник Бердичівського ЛВУ МГ |  |  | Лохман В.В. |  | 2018-09-03
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія
Завідувач ВХАЛ |  |  | Савченко О.М. |  | 2018-09-03
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу
Начальник служби ГВ і М |  |  | Власов Д.І. |  | 2018-09-03
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом