## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №806 | [18 empty] | Маршрут №806
Філія "УМГ "ЧЕРКАСИТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Барським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Вінницягаз"
Барський п/м Барське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Уренгой-Помари-Ужгород" (УПУ)
Свідоцтво № ПУ-0124/15 чинне до 20.10.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.08.2018р. по 31.08.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 96.2665 | 1.9913 | 0.6229 | 0.103 | 0.0875 | 0.0013 | 0.0177 | 0.0121 | 0.01 | 0.0096 | 0.6992 | 0.1788 | 0.6972 | 8161.7227 | 34.1715 | 9.4921 | 9051.352 | 37.8962 | 10.5267 | 11896.771 | 49.8094 | 13.8359 | -16.8
2 | 96.122 | 2.0998 | 0.6646 | 0.1112 | 0.0954 | 0.0014 | 0.0196 | 0.0139 | 0.011 | 0.0074 | 0.6675 | 0.1862 | 0.6986 | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528 | -16.6
3 | 96.097 | 2.1159 | 0.6659 | 0.1117 | 0.0957 | 0.0014 | 0.0197 | 0.014 | 0.0113 | 0.0071 | 0.6738 | 0.1879 | 0.6988 | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85 | -17.5
4 | [13 empty] | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85
5 | [13 empty] | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85
6 | 96.188 | 2.067 | 0.6476 | 0.1092 | 0.0929 | 0.0014 | 0.0184 | 0.0128 | 0.0097 | 0.0086 | 0.6789 | 0.1655 | 0.6979 | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85 | -18.8
7 | 96.256 | 2.0154 | 0.6285 | 0.1066 | 0.0908 | 0.0014 | 0.0181 | 0.0128 | 0.0095 | 0.0082 | 0.6937 | 0.159 | 0.6973 | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9057.0365 | 37.92 | 10.5333 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444 | -20.6
8 | [13 empty] | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9057.0365 | 37.92 | 10.5333 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444
9 | 96.4487 | 1.9042 | 0.5903 | 0.0993 | 0.0849 | 0.0015 | 0.0166 | 0.0117 | 0.0082 | 0.0079 | 0.6852 | 0.1415 | 0.6956 | 8154.199 | 34.14 | 9.4833 | 9042.7058 | 37.86 | 10.5167 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389 | -19.7
10 | 96.4565 | 1.8882 | 0.5816 | 0.0977 | 0.0836 | 0.0014 | 0.0163 | 0.0116 | 0.0081 | 0.0093 | 0.7104 | 0.1353 | 0.6954 | 8149.4221 | 34.12 | 9.4778 | 9037.9289 | 37.84 | 10.5111 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361 | -19.1
11 | [13 empty] | 8149.4221 | 34.12 | 9.4778 | 9037.9289 | 37.84 | 10.5111 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361
12 | [13 empty] | 8149.4221 | 34.12 | 9.4778 | 9037.9289 | 37.84 | 10.5111 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361
13 | 96.2946 | 1.9825 | 0.6245 | 0.1041 | 0.0896 | 0.0014 | 0.0177 | 0.0123 | 0.0088 | 0.0103 | 0.7062 | 0.148 | 0.6969 | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417 | -20.2
14 | 96.1248 | 2.0984 | 0.6641 | 0.111 | 0.0953 | 0.0014 | 0.0193 | 0.0132 | 0.0097 | 0.0081 | 0.6939 | 0.1608 | 0.6984 | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528 | -20.1 |  | 0 | 0 | 0
15 | 96.0614 | 2.1469 | 0.6772 | 0.1144 | 0.098 | 0.0015 | 0.0198 | 0.0137 | 0.0103 | 0.0094 | 0.6842 | 0.1632 | 0.699 | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583 | -20.7
16 | 95.9236 | 2.2458 | 0.7081 | 0.1192 | 0.1025 | 0.0015 | 0.0202 | 0.0145 | 0.0109 | 0.0092 | 0.6722 | 0.1723 | 0.7002 | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667 | -21.1
17 | 95.7618 | 2.3633 | 0.743 | 0.123 | 0.1062 | 0.0015 | 0.0205 | 0.0145 | 0.0106 | 0.0084 | 0.6619 | 0.1853 | 0.7015 | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875 | -21.3
18 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875
19 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875
20 | 95.6624 | 2.4167 | 0.7709 | 0.1277 | 0.1098 | 0.0016 | 0.0207 | 0.0146 | 0.011 | 0.0094 | 0.666 | 0.1892 | 0.7024 | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778 | -21.4
21 | 95.7094 | 2.3889 | 0.7638 | 0.1265 | 0.1087 | 0.0015 | 0.0209 | 0.0146 | 0.0108 | 0.0076 | 0.661 | 0.1863 | 0.702 | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778 | -21.2
22 | 95.7666 | 2.3098 | 0.753 | 0.1288 | 0.1101 | 0.0016 | 0.0218 | 0.0151 | 0.0112 | 0.0108 | 0.6855 | 0.1857 | 0.7017 | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694 | -21.3
23 | 95.7791 | 2.3161 | 0.7454 | 0.1263 | 0.1082 | 0.0015 | 0.0212 | 0.0146 | 0.0106 | 0.0106 | 0.6796 | 0.1868 | 0.7015 | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694 | -21.6
24 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694
25 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694
26 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694
27 | 95.8154 | 2.293 | 0.7389 | 0.1253 | 0.1074 | 0.0015 | 0.0213 | 0.015 | 0.0103 | 0.0091 | 0.6783 | 0.1845 | 0.7012 | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694 | -22.2
28 | 95.7716 | 2.3311 | 0.7423 | 0.1232 | 0.1059 | 0.0015 | 0.0207 | 0.0144 | 0.0096 | 0.0084 | 0.6856 | 0.1857 | 0.7014 | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694 | -22.5
29 | 95.7471 | 2.3515 | 0.7482 | 0.1244 | 0.1068 | 0.0015 | 0.0209 | 0.0145 | 0.01 | 0.0073 | 0.68 | 0.1878 | 0.7016 | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694 | -22.9
30 | 95.4718 | 2.5482 | 0.8111 | 0.1355 | 0.1163 | 0.0016 | 0.0229 | 0.0159 | 0.0109 | 0.0084 | 0.6539 | 0.2035 | 0.7041 | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11942.295 | 50 | 13.8889 | -22.5
31 | 95.4715 | 2.5543 | 0.8132 | 0.1359 | 0.1167 | 0.0016 | 0.0231 | 0.0161 | 0.011 | 0.0068 | 0.6455 | 0.2043 | 0.7041 | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11944.6835 | 50.01 | 13.8917 | -22.8
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8190.7902 | 34.2932 | 9.5259 | 9082.0437 | 38.0247 | 10.5624
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника упрпвління Барського ЛВУМГ | [8 empty] | Заріцький О.С. | [10 empty] | 2018-09-03
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ВХАЛ | [8 empty] | Ільницька Г.О. | [10 empty] | 2018-09-03
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер САВ і ТМ | [8 empty] | Черній С.П | [10 empty] | 2018-09-03
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №806
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №806 |  | 9082.0437 | 38.0247 | 10.5624
Вінницька | ГРП Митки (КС Бар МГ П) | 9082.2587 | 38.0256 | 10.5627
Вінницька | Літин УПУ | 9082.2587 | 38.0256 | 10.5627
Вінницька | Мартинівка УПУ | 9082.4975 | 38.0266 | 10.5629
Вінницька | Мурафа УПУ | 9081.5421 | 38.0226 | 10.5618
Вінницька | Пасинки УПУ | 9081.7093 | 38.0233 | 10.562
Вінницька | Сьомаки (Браїлів) ДПМон. | 9082.5453 | 38.0268 | 10.563
Заступник начальника управління Барського ЛВУМГ |  | Заріцький О.С. |  |  | 2018-09-03
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ВХАЛ |  | Ільницька Г.О. |  |  | 2018-09-03
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер САВ і ТМ |  | Черній С.П. |  |  | 2018-09-03
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата