## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №617 | [18 empty] | Маршрут №617
Філія "УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Криворізьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Криворіжгаз", ПАТ "Дніпропетровськгаз"
Криворізьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводах "ШДО", "ШДКРІ"
Свідоцтво № 08-0016/2018 від 16.05.2018р. чинне до 16.05.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.08.2018р. по 31.08.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 96.2668 | 2.0113 | 0.6414 | 0.0972 | 0.0964 | 0.0012 | 0.0177 | 0.0128 | 0.01 | 0.0032 | 0.6608 | 0.1811 | 0.6974 | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389
2 | 96.2684 | 2.009 | 0.6433 | 0.0976 | 0.0966 | 0.0013 | 0.0177 | 0.0127 | 0.0104 | 0.0033 | 0.662 | 0.1778 | 0.6974 | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417 |  |  |  |  | відсутні
3 | 95.9957 | 2.1953 | 0.7025 | 0.1083 | 0.1061 | 0.0013 | 0.0195 | 0.0139 | 0.0109 | 0.0034 | 0.6497 | 0.1935 | 0.6997 | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556 | -9.3 | -7.4 | <0,0001 | <0,0002
4 | [13 empty] | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
5 | [13 empty] | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
6 | 96.1539 | 2.0984 | 0.6724 | 0.1041 | 0.1035 | 0.0013 | 0.0193 | 0.0139 | 0.011 | 0.0028 | 0.6529 | 0.1666 | 0.6984 | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528
7 | 96.0321 | 2.1874 | 0.6941 | 0.1073 | 0.1061 | 0.0013 | 0.0197 | 0.0141 | 0.0106 | 0.0026 | 0.6474 | 0.1774 | 0.6994 | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583
8 | 95.9967 | 2.2101 | 0.7 | 0.108 | 0.1063 | 0.0013 | 0.0199 | 0.0141 | 0.0108 | 0.0035 | 0.649 | 0.1802 | 0.6997 | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583 | -9.9 | -7.4 | <0,0001 | <0,0002
9 | 95.786 | 2.2846 | 0.7347 | 0.113 | 0.1183 | 0.0014 | 0.0237 | 0.0178 | 0.0199 | 0.0031 | 0.6917 | 0.2057 | 0.7018 | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
10 | 95.9171 | 2.1807 | 0.7051 | 0.1081 | 0.1146 | 0.0015 | 0.0232 | 0.0176 | 0.0203 | 0.0039 | 0.7104 | 0.1975 | 0.7006 | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472
11 | [13 empty] | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472
12 | [13 empty] | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472
13 | 95.9355 | 2.1711 | 0.7196 | 0.1107 | 0.1213 | 0.0015 | 0.0252 | 0.0192 | 0.0197 | 0.0024 | 0.7058 | 0.1681 | 0.7006 | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583
14 | 95.8669 | 2.1812 | 0.7241 | 0.1119 | 0.1236 | 0.0016 | 0.0268 | 0.0204 | 0.023 | 0.0036 | 0.7481 | 0.1688 | 0.7012 | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528 | -10.3 | -8.8 | <0,0001 | 0,0004
15 | 96.0657 | 2.1363 | 0.6947 | 0.1077 | 0.108 | 0.0014 | 0.0205 | 0.0148 | 0.0121 | 0.0029 | 0.6736 | 0.1623 | 0.6992 | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
16 | 95.9021 | 2.2712 | 0.7241 | 0.1135 | 0.1112 | 0.0014 | 0.0208 | 0.0149 | 0.0109 | 0.0032 | 0.6516 | 0.1751 | 0.7005 | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667
17 | 95.8187 | 2.3139 | 0.7419 | 0.1157 | 0.1156 | 0.0014 | 0.0223 | 0.0161 | 0.0128 | 0.0034 | 0.6609 | 0.1774 | 0.7012 | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694
18 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694
19 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694
20 | 95.6107 | 2.4722 | 0.7997 | 0.1219 | 0.1205 | 0.0013 | 0.0221 | 0.0159 | 0.0127 | 0.0028 | 0.6291 | 0.1909 | 0.703 | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11937.5181 | 49.98 | 13.8833
21 | 95.7143 | 2.3957 | 0.7696 | 0.1184 | 0.1165 | 0.0013 | 0.0213 | 0.0153 | 0.0118 | 0.0029 | 0.6476 | 0.1852 | 0.7021 | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875
22 | 96.4217 | 1.8333 | 0.5798 | 0.0937 | 0.0934 | 0.0012 | 0.019 | 0.0136 | 0.011 | 0.0034 | 0.7784 | 0.1515 | 0.6958 | 8142.2567 | 34.09 | 9.4694 | 9025.9866 | 37.79 | 10.4972 | 11875.4181 | 49.72 | 13.8111 | -10.7 | -8.9 | <0,0001 | <0,0002
23 | 96.578 | 1.7935 | 0.5815 | 0.0932 | 0.0925 | 0.0013 | 0.0176 | 0.0126 | 0.0102 | 0.0022 | 0.6906 | 0.1268 | 0.6948 | 8149.4221 | 34.12 | 9.4778 | 9033.1519 | 37.82 | 10.5056 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333
24 | [13 empty] | 8149.4221 | 34.12 | 9.4778 | 9033.1519 | 37.82 | 10.5056 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333
25 | [13 empty] | 8149.4221 | 34.12 | 9.4778 | 9033.1519 | 37.82 | 10.5056 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333
26 | [13 empty] | 8149.4221 | 34.12 | 9.4778 | 9033.1519 | 37.82 | 10.5056 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333
27 | 95.7946 | 2.3344 | 0.7528 | 0.1183 | 0.1167 | 0.0013 | 0.0216 | 0.0155 | 0.0113 | 0.0016 | 0.6486 | 0.1834 | 0.7015 | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
28 | 95.9184 | 2.24 | 0.7179 | 0.1103 | 0.1079 | 0.0013 | 0.0193 | 0.0136 | 0.0097 | 0.0038 | 0.6768 | 0.181 | 0.7002 | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556 |  |  | <0,0001 | <0,0002
29 | 95.8132 | 2.3177 | 0.7402 | 0.1143 | 0.1122 | 0.0013 | 0.0204 | 0.0145 | 0.0106 | 0.003 | 0.6691 | 0.1835 | 0.7011 | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
30 | 95.5847 | 2.4845 | 0.7932 | 0.1233 | 0.121 | 0.0014 | 0.0221 | 0.0158 | 0.0112 | 0.0032 | 0.6432 | 0.1965 | 0.7032 | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11935.1296 | 49.97 | 13.8806
31 | 95.4772 | 2.564 | 0.8152 | 0.1255 | 0.1228 | 0.0014 | 0.0221 | 0.0157 | 0.0114 | 0.0031 | 0.6364 | 0.2053 | 0.704 | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11939.9065 | 49.99 | 13.8861 | -9.3 | -7.4 |  |  | відсутні
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8201.18 | 34.3367 | 9.538 | 9089.5912 | 38.0563 | 10.5712
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Криворізького ЛВУМГ | [8 empty] | Охримчук А.О. | [10 empty] | 2018-09-03
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Степанова О.Г. | [10 empty] | 2018-09-03
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Байда Ю.А. | [10 empty] | 2018-09-03
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №617
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №617 |  | 9089.5912 | 38.0563 | 10.5712
Дніпропетровська | ГРС КС Радушне | 9080.1807 | 38.0169 | 10.5603
Дніпропетровська | ГРС м.Апостолове | 9078.6043 | 38.0103 | 10.5584
Дніпропетровська | ГРС м.Зеленодольськ КРЕС | 9097.6164 | 38.0899 | 10.5805
Дніпропетровська | ГРС м.Зеленодольськ місто | 9080.109 | 38.0166 | 10.5602
Дніпропетровська | ГРС с.Димитрове к-п Червона Зірка, Апостолове | 9079.9657 | 38.016 | 10.56
Дніпропетровська | ГРС с.Олександрiвка | 9079.8224 | 38.0154 | 10.5598
Дніпропетровська | ГРС с.Степове, Широківська ПТФ | 9080.0374 | 38.0163 | 10.5601
Начальник Криворізького ЛВУМГ |  | Охримчук А.О. |  |  | 2018-09-03
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Степанова О.Г. |  |  | 2018-09-03
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Байда Ю.А. |  |  | 2018-09-03
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата