## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №403 | [18 empty] | Маршрут №403
Філія "УМГ "ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Богородчанським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Івано-Франківськгаз", ПАТ "Чернівцігаз"
Богородчанське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Кременчук-Ананьїв-Чернівці-Богородчани" (КАЧБ)
Свідоцтво № ІФ 760 чинне до 12.06.2019р. | [20 empty] | за період з 01.08.2018р. по 31.08.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1
2
3
4
5
6
7
8 | 96.2708 | 2.0009 | 0.6368 | 0.0976 | 0.0964 | 0.0015 | 0.0177 | 0.0124 | 0.0109 | 0.0063 | 0.6907 | 0.158 | 0.6972 | 8167.1684 | 34.1943 | 9.4984 | 9053.215 | 37.904 | 10.5289 | 11899.1117 | 49.8192 | 13.8387 | -15 | -10.5
9 | [13 empty] | 8167.1684 | 34.1943 | 9.4984 | 9053.215 | 37.904 | 10.5289 | 11899.1117 | 49.8192 | 13.8387 |  |  | 0,000141 | 0,000150 | 0,000
10 | [13 empty] | 8167.1684 | 34.1943 | 9.4984 | 9053.215 | 37.904 | 10.5289 | 11899.1117 | 49.8192 | 13.8387
11 | [13 empty] | 8167.1684 | 34.1943 | 9.4984 | 9053.215 | 37.904 | 10.5289 | 11899.1117 | 49.8192 | 13.8387
12 | [13 empty] | 8167.1684 | 34.1943 | 9.4984 | 9053.215 | 37.904 | 10.5289 | 11899.1117 | 49.8192 | 13.8387
13 | [13 empty] | 8167.1684 | 34.1943 | 9.4984 | 9053.215 | 37.904 | 10.5289 | 11899.1117 | 49.8192 | 13.8387
14 | [13 empty] | 8167.1684 | 34.1943 | 9.4984 | 9053.215 | 37.904 | 10.5289 | 11899.1117 | 49.8192 | 13.8387
15 | 96.3335 | 1.9548 | 0.6134 | 0.0957 | 0.0931 | 0.0016 | 0.0177 | 0.012 | 0.0102 | 0.0087 | 0.7147 | 0.1446 | 0.6965 | 8159.0715 | 34.1604 | 9.489 | 9044.4971 | 37.8675 | 10.5188 | 11893.5227 | 49.7958 | 13.8322 | -15.3 | -12.3
16 | [13 empty] | 8159.0715 | 34.1604 | 9.489 | 9044.4971 | 37.8675 | 10.5188 | 11893.5227 | 49.7958 | 13.8322
17 | [13 empty] | 8159.0715 | 34.1604 | 9.489 | 9044.4971 | 37.8675 | 10.5188 | 11893.5227 | 49.7958 | 13.8322
18 | [13 empty] | 8159.0715 | 34.1604 | 9.489 | 9044.4971 | 37.8675 | 10.5188 | 11893.5227 | 49.7958 | 13.8322
19 | [13 empty] | 8159.0715 | 34.1604 | 9.489 | 9044.4971 | 37.8675 | 10.5188 | 11893.5227 | 49.7958 | 13.8322
20 | [13 empty] | 8159.0715 | 34.1604 | 9.489 | 9044.4971 | 37.8675 | 10.5188 | 11893.5227 | 49.7958 | 13.8322
21 | [13 empty] | 8159.0715 | 34.1604 | 9.489 | 9044.4971 | 37.8675 | 10.5188 | 11893.5227 | 49.7958 | 13.8322
22 | 95.88 | 2.294 | 0.7266 | 0.1116 | 0.1088 | 0.0016 | 0.0195 | 0.0138 | 0.0139 | 0.0068 | 0.6523 | 0.1711 | 0.7006 | 8205.2882 | 34.3539 | 9.5428 | 9094.1054 | 38.0752 | 10.5764 | 11924.0711 | 49.9237 | 13.8677 | -17.1 | -10
23 | [13 empty] | 8205.2882 | 34.3539 | 9.5428 | 9094.1054 | 38.0752 | 10.5764 | 11924.0711 | 49.9237 | 13.8677
24 | [13 empty] | 8205.2882 | 34.3539 | 9.5428 | 9094.1054 | 38.0752 | 10.5764 | 11924.0711 | 49.9237 | 13.8677
25 | [13 empty] | 8205.2882 | 34.3539 | 9.5428 | 9094.1054 | 38.0752 | 10.5764 | 11924.0711 | 49.9237 | 13.8677
26 | [13 empty] | 8205.2882 | 34.3539 | 9.5428 | 9094.1054 | 38.0752 | 10.5764 | 11924.0711 | 49.9237 | 13.8677
27 | [13 empty] | 8205.2882 | 34.3539 | 9.5428 | 9094.1054 | 38.0752 | 10.5764 | 11924.0711 | 49.9237 | 13.8677
28 | [13 empty] | 8205.2882 | 34.3539 | 9.5428 | 9094.1054 | 38.0752 | 10.5764 | 11924.0711 | 49.9237 | 13.8677
29
30
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8178.3463 | 34.2411 | 9.5114 | 9065.2051 | 37.9542 | 10.5428
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ | [8 empty] | Опацький В.І. | [10 empty] | 2018-09-03
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник лабораторії | [8 empty] | Сапіжак Н.М. | [10 empty] | 2018-09-03
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| В.о.начальника служби ГВ і М | [8 empty] | Міщук П.С. | [10 empty] | 2018-09-03
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №403
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №403 |  | 9065.2051 | 37.9542 | 10.5428
Івано-Франківська | ГРС с.Гаврилівка | 9064.3213 | 37.9505 | 10.5418
Івано-Франківська | ГРС с.Гвіздець | 9064.2497 | 37.9502 | 10.5417
Івано-Франківська | ГРС с.Сідлище | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417
Чернівецька | ГРС Олексіївка | 9064.7751 | 37.9524 | 10.5423
Чернівецька | ГРС м.Заставна | 9064.4885 | 37.9512 | 10.542
Чернівецька | ГРС м.Кельменці | 9064.1541 | 37.9498 | 10.5416
Чернівецька | ГРС м.Новодністровськ | 9065.3722 | 37.9549 | 10.543
Чернівецька | ГРС м.Новоселиця | 9063.9869 | 37.9491 | 10.5414
Чернівецька | ГРС м.Сокиряни | 9062.4106 | 37.9425 | 10.5396
Чернівецька | ГРС м.Сторожинець | 9064.1303 | 37.9497 | 10.5416
Чернівецька | ГРС м.Хотин | 9063.8198 | 37.9484 | 10.5412
Чернівецька | ГРС с.Глибоке | 9063.8198 | 37.9484 | 10.5412
Чернівецька | ГРС с.Зарожани | 9064.178 | 37.9499 | 10.5416
Чернівецька | ГРС с.Мамалига | 9061.3835 | 37.9382 | 10.5384
Чернівецька | ГРС с.Мошанець | 9064.9901 | 37.9533 | 10.5426
Чернівецька | ГРС с.Романківці | 9065.1095 | 37.9538 | 10.5427
Чернівецька | ГРС с.Ставчани | 9064.3452 | 37.9506 | 10.5418
Чернівецька | ГРС с.Топорівці | 9063.9631 | 37.949 | 10.5414
Чернівецька | ГРС с.Топорівці-2 | 9075.0694 | 37.9955 | 10.5543
Чернівецька | ГРС с.Ясени | 9064.1064 | 37.9496 | 10.5416
Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ |  | Опацький В.І. |  |  | 2018-09-03
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник лабораторії |  | Сапіжак Н.М. |  |  | 2018-09-03
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
В.о.начальника служби ГВ і М |  | Міщук П.С. |  |  | 2018-09-03
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата