## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №460 | [18 empty] | Маршрут №460
Філія "УМГ "ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Долинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Івано-Франківськгаз"
Долинське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Пасічна - Долина"
Свідоцтво № ІФ 757 чинне до 28.05.2019 р. | [20 empty] | за період з 01.08.2018р. по 31.08.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 7693.2264 | 32.21 | 8.9472 | 8533.964 | 35.73 | 9.925 | 11201.8727 | 46.9 | 13.0278
2 | [13 empty] | 7693.2264 | 32.21 | 8.9472 | 8533.964 | 35.73 | 9.925 | 11201.8727 | 46.9 | 13.0278
3 | [13 empty] | 7693.2264 | 32.21 | 8.9472 | 8533.964 | 35.73 | 9.925 | 11201.8727 | 46.9 | 13.0278
4 | [13 empty] | 7693.2264 | 32.21 | 8.9472 | 8533.964 | 35.73 | 9.925 | 11201.8727 | 46.9 | 13.0278
5 | [13 empty] | 7693.2264 | 32.21 | 8.9472 | 8533.964 | 35.73 | 9.925 | 11201.8727 | 46.9 | 13.0278
6 | [13 empty] | 7693.2264 | 32.21 | 8.9472 | 8533.964 | 35.73 | 9.925 | 11201.8727 | 46.9 | 13.0278
7 | 94.6737 | 0.5232 | 0.1393 | 0.0211 | 0.0335 | 0.0015 | 0.0102 | 0.0086 | 0.0015 | 0.0078 | 4.339 | 0.2406 | 0.6988 | 7683.6726 | 32.17 | 8.9361 | 8522.0217 | 35.68 | 9.9111 | 11189.9304 | 46.85 | 13.0139 | -4 | -3.4 | 0,0002 | 0,0003 | 0
8 | [13 empty] | 7683.6726 | 32.17 | 8.9361 | 8522.0217 | 35.68 | 9.9111 | 11189.9304 | 46.85 | 13.0139
9 | [13 empty] | 7683.6726 | 32.17 | 8.9361 | 8522.0217 | 35.68 | 9.9111 | 11189.9304 | 46.85 | 13.0139
10 | [13 empty] | 7683.6726 | 32.17 | 8.9361 | 8522.0217 | 35.68 | 9.9111 | 11189.9304 | 46.85 | 13.0139
11 | [13 empty] | 7683.6726 | 32.17 | 8.9361 | 8522.0217 | 35.68 | 9.9111 | 11189.9304 | 46.85 | 13.0139
12 | [13 empty] | 7683.6726 | 32.17 | 8.9361 | 8522.0217 | 35.68 | 9.9111 | 11189.9304 | 46.85 | 13.0139
13 | [13 empty] | 7683.6726 | 32.17 | 8.9361 | 8522.0217 | 35.68 | 9.9111 | 11189.9304 | 46.85 | 13.0139
14 | 94.5146 | 0.5595 | 0.1389 | 0.021 | 0.0324 | 0 | 0.0103 | 0.0082 | 0.0134 | 0.0074 | 4.4814 | 0.2129 | 0.6997 | 7678.8957 | 32.15 | 8.9306 | 8517.2448 | 35.66 | 9.9056 | 11175.5997 | 46.79 | 12.9972 | -6.3 | -5.4
15 | [13 empty] | 7678.8957 | 32.15 | 8.9306 | 8517.2448 | 35.66 | 9.9056 | 11175.5997 | 46.79 | 12.9972
16 | [13 empty] | 7678.8957 | 32.15 | 8.9306 | 8517.2448 | 35.66 | 9.9056 | 11175.5997 | 46.79 | 12.9972
17 | [13 empty] | 7678.8957 | 32.15 | 8.9306 | 8517.2448 | 35.66 | 9.9056 | 11175.5997 | 46.79 | 12.9972
18 | [13 empty] | 7678.8957 | 32.15 | 8.9306 | 8517.2448 | 35.66 | 9.9056 | 11175.5997 | 46.79 | 12.9972
19 | [13 empty] | 7678.8957 | 32.15 | 8.9306 | 8517.2448 | 35.66 | 9.9056 | 11175.5997 | 46.79 | 12.9972
20 | [13 empty] | 7678.8957 | 32.15 | 8.9306 | 8517.2448 | 35.66 | 9.9056 | 11175.5997 | 46.79 | 12.9972
21 | 94.7104 | 0.528 | 0.1412 | 0.0223 | 0.0351 | 0.0012 | 0.0113 | 0.0095 | 0.0025 | 0.0066 | 4.3011 | 0.2308 | 0.6987 | 7688.4495 | 32.19 | 8.9417 | 8529.1871 | 35.71 | 9.9194 | 11199.4843 | 46.89 | 13.025 | -2.8 | -4.7
22 | [13 empty] | 7688.4495 | 32.19 | 8.9417 | 8529.1871 | 35.71 | 9.9194 | 11199.4843 | 46.89 | 13.025
23 | [13 empty] | 7688.4495 | 32.19 | 8.9417 | 8529.1871 | 35.71 | 9.9194 | 11199.4843 | 46.89 | 13.025
24 | [13 empty] | 7688.4495 | 32.19 | 8.9417 | 8529.1871 | 35.71 | 9.9194 | 11199.4843 | 46.89 | 13.025
25 | [13 empty] | 7688.4495 | 32.19 | 8.9417 | 8529.1871 | 35.71 | 9.9194 | 11199.4843 | 46.89 | 13.025
26 | [13 empty] | 7688.4495 | 32.19 | 8.9417 | 8529.1871 | 35.71 | 9.9194 | 11199.4843 | 46.89 | 13.025
27 | [13 empty] | 7688.4495 | 32.19 | 8.9417 | 8529.1871 | 35.71 | 9.9194 | 11199.4843 | 46.89 | 13.025
28 | 93.999 | 3.1203 | 1.0337 | 0.1999 | 0.3594 | 0.0058 | 0.1362 | 0.133 | 0.213 | 0.0048 | 0.4904 | 0.3045 | 0.7272 | 8481.4179 | 35.51 | 9.8639 | 9389.0323 | 39.31 | 10.9194 | 12083.2141 | 50.59 | 14.0528 | -2.2 | -4.5
29 | [13 empty] | 8481.4179 | 35.51 | 9.8639 | 9389.0323 | 39.31 | 10.9194 | 12083.2141 | 50.59 | 14.0528
30 | [13 empty] | 8481.4179 | 35.51 | 9.8639 | 9389.0323 | 39.31 | 10.9194 | 12083.2141 | 50.59 | 14.0528
31 | [13 empty] | 8481.4179 | 35.51 | 9.8639 | 9389.0323 | 39.31 | 10.9194 | 12083.2141 | 50.59 | 14.0528
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 7832.6408 | 32.7937 | 9.1094 | 8684.6997 | 36.3611 | 10.1003
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Долинського ЛВУМГ | [8 empty] | Бойко В. Т. | [10 empty] | 2018-09-03
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер-лаборант II кат. | [8 empty] | Грицан Г.В. | [10 empty] | 2018-09-03
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Владика В. М. | [10 empty] | 2018-09-03
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №460
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №460 |  | 8684.6997 | 36.3611 | 10.1003
Івано-Франківська | ГРС Рожнятів | 8616.1031 | 36.0739 | 10.0205
Івано-Франківська | ГРС м.Долина (с.Новичка), місто | 8619.3753 | 36.0876 | 10.0243
Івано-Франківська | ГРС с.Болехів | 8644.072 | 36.191 | 10.0531
Івано-Франківська | ГРС с.Брошнів | 8826.0009 | 36.9527 | 10.2646
Івано-Франківська | ГРС с.Вільхівка | 8639.9399 | 36.1737 | 10.0483
Івано-Франківська | ГРС с.Підбереж, лінія на с.Підбереж | 8641.373 | 36.1797 | 10.0499
Івано-Франківська | ГРС с.Підбереж, с.Велика Тур'я | 8615.5299 | 36.0715 | 10.0199
Івано-Франківська | ГРС с.Сваричів | 8629.9562 | 36.1319 | 10.0366
Івано-Франківська | ГРС с.Яворів | 8643.6182 | 36.1891 | 10.0525
Начальник Долинського ЛВУМГ |  | Бойко В. Т. |  |  | 2018-09-03
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер-лаборант II кат. |  | Грицан Г.В. |  |  | 2018-09-03
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Владика В. М. |  |  | 2018-09-03
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата