## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №637 | [18 empty] | Маршрут №637
Філія "УМГ "Харківтрансгаз" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз"
Новопсковський п/м Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Новопсков-Рубіжне"
Свідоцтво № РЬ 417/2014 чинне до 31.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.08.2018р. по 31.08.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8311.8373 | 34.8 | 9.6667 | 9205.121 | 38.54 | 10.7056 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278
2 | [13 empty] | 8311.8373 | 34.8 | 9.6667 | 9205.121 | 38.54 | 10.7056 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278
3 | [13 empty] | 8311.8373 | 34.8 | 9.6667 | 9205.121 | 38.54 | 10.7056 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278
4 | [13 empty] | 8311.8373 | 34.8 | 9.6667 | 9205.121 | 38.54 | 10.7056 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278
5 | [13 empty] | 8311.8373 | 34.8 | 9.6667 | 9205.121 | 38.54 | 10.7056 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278
6 | 93.5495 | 3.3016 | 0.9588 | 0.1396 | 0.1975 | 0.005 | 0.05 | 0.0433 | 0.1347 | 0.0063 | 1.2916 | 0.3221 | 0.7213 | 8309.4489 | 34.79 | 9.6639 | 9202.7325 | 38.53 | 10.7028 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306 | -9.2 | -5.9
7 | [13 empty] | 8309.4489 | 34.79 | 9.6639 | 9202.7325 | 38.53 | 10.7028 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306
8 | [13 empty] | 8309.4489 | 34.79 | 9.6639 | 9202.7325 | 38.53 | 10.7028 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306
9 | [13 empty] | 8309.4489 | 34.79 | 9.6639 | 9202.7325 | 38.53 | 10.7028 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306
10 | [13 empty] | 8309.4489 | 34.79 | 9.6639 | 9202.7325 | 38.53 | 10.7028 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306
11 | [13 empty] | 8309.4489 | 34.79 | 9.6639 | 9202.7325 | 38.53 | 10.7028 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306
12 | [13 empty] | 8309.4489 | 34.79 | 9.6639 | 9202.7325 | 38.53 | 10.7028 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306
13 | 92.5227 | 3.9779 | 1.0022 | 0.135 | 0.2268 | 0.0097 | 0.0662 | 0.0597 | 0.1152 | 0.0054 | 1.5521 | 0.3271 | 0.7278 | 8342.8873 | 34.93 | 9.7028 | 9238.5594 | 38.68 | 10.7444 | 11884.972 | 49.76 | 13.8222 | -10.4 | -5.2
14 | 92.4494 | 3.9374 | 0.9727 | 0.1334 | 0.2302 | 0.0082 | 0.0699 | 0.0681 | 0.3047 | 0.0064 | 1.5194 | 0.3002 | 0.7326 | 8402.5988 | 35.18 | 9.7722 | 9303.0478 | 38.95 | 10.8194 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
15 | [13 empty] | 8402.5988 | 35.18 | 9.7722 | 9303.0478 | 38.95 | 10.8194 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
16 | [13 empty] | 8402.5988 | 35.18 | 9.7722 | 9303.0478 | 38.95 | 10.8194 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
17 | [13 empty] | 8402.5988 | 35.18 | 9.7722 | 9303.0478 | 38.95 | 10.8194 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
18 | [13 empty] | 8402.5988 | 35.18 | 9.7722 | 9303.0478 | 38.95 | 10.8194 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
19 | [13 empty] | 8402.5988 | 35.18 | 9.7722 | 9303.0478 | 38.95 | 10.8194 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
20 | 92.3779 | 4.0372 | 1.0193 | 0.1361 | 0.228 | 0.0104 | 0.061 | 0.0526 | 0.1381 | 0.0061 | 1.6002 | 0.3331 | 0.7291 | 8350.0527 | 34.96 | 9.7111 | 9245.7248 | 38.71 | 10.7528 | 11882.5835 | 49.75 | 13.8194 | -11.5 | -8.2
21 | [13 empty] | 8350.0527 | 34.96 | 9.7111 | 9245.7248 | 38.71 | 10.7528 | 11882.5835 | 49.75 | 13.8194
22 | [13 empty] | 8350.0527 | 34.96 | 9.7111 | 9245.7248 | 38.71 | 10.7528 | 11882.5835 | 49.75 | 13.8194
23 | [13 empty] | 8350.0527 | 34.96 | 9.7111 | 9245.7248 | 38.71 | 10.7528 | 11882.5835 | 49.75 | 13.8194
24 | [13 empty] | 8350.0527 | 34.96 | 9.7111 | 9245.7248 | 38.71 | 10.7528 | 11882.5835 | 49.75 | 13.8194
25 | [13 empty] | 8350.0527 | 34.96 | 9.7111 | 9245.7248 | 38.71 | 10.7528 | 11882.5835 | 49.75 | 13.8194
26 | [13 empty] | 8350.0527 | 34.96 | 9.7111 | 9245.7248 | 38.71 | 10.7528 | 11882.5835 | 49.75 | 13.8194
27 | 92.5193 | 3.9832 | 0.9939 | 0.1359 | 0.223 | 0.0114 | 0.0614 | 0.0511 | 0.123 | 0.0053 | 1.565 | 0.3275 | 0.7277 | 8340.4988 | 34.92 | 9.7 | 9236.171 | 38.67 | 10.7417 | 11880.1951 | 49.74 | 13.8167 | -10.7 | -5.8
28 | [13 empty] | 8340.4988 | 34.92 | 9.7 | 9236.171 | 38.67 | 10.7417 | 11880.1951 | 49.74 | 13.8167
29 | [13 empty] | 8340.4988 | 34.92 | 9.7 | 9236.171 | 38.67 | 10.7417 | 11880.1951 | 49.74 | 13.8167
30 | [13 empty] | 8340.4988 | 34.92 | 9.7 | 9236.171 | 38.67 | 10.7417 | 11880.1951 | 49.74 | 13.8167
31 | [13 empty] | 8340.4988 | 34.92 | 9.7 | 9236.171 | 38.67 | 10.7417 | 11880.1951 | 49.74 | 13.8167
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8343.6516 | 34.9332 | 9.7037 | 9239.3476 | 38.6833 | 10.7454
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Шморгун М.А. | [10 empty] | 2018-09-03
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Гоцанюк Т.О. | [10 empty] | 2018-09-03
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Ісаєв В.С. | [10 empty] | 2018-09-03
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №637
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №637 |  | 9239.3476 | 38.6833 | 10.7454
Луганська | Зоря (Новопсков)/Піски | 9239.3476 | 38.6833 | 10.7454
Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Шморгун М.А. |  |  | 2018-09-03
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Гоцанюк Т.О. |  |  | 2018-09-03
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Ісаєв В.С. |  |  | 2018-09-03
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата