## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №638 | [18 empty] | Маршрут №638
Філія "УМГ "Харківтрансгаз" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз"
Новопсковський п/м Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Оренбург - Новопсков"
Свідоцтво № РЬ 417/2014 чинне до 31.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.08.2018р. по 31.08.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 93.9394 | 3.0255 | 0.7611 | 0.0986 | 0.1271 | 0.0012 | 0.0187 | 0.0145 | 0.0046 | 0.0078 | 1.7468 | 0.2547 | 0.7115 | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9040.3173 | 37.85 | 10.5139 | 11763.1606 | 49.25 | 13.6806 | -12 | -9.7
2 | [13 empty] | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9040.3173 | 37.85 | 10.5139 | 11763.1606 | 49.25 | 13.6806
3 | [13 empty] | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9040.3173 | 37.85 | 10.5139 | 11763.1606 | 49.25 | 13.6806
4 | [13 empty] | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9040.3173 | 37.85 | 10.5139 | 11763.1606 | 49.25 | 13.6806
5 | [13 empty] | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9040.3173 | 37.85 | 10.5139 | 11763.1606 | 49.25 | 13.6806
6 | [13 empty] | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9040.3173 | 37.85 | 10.5139 | 11763.1606 | 49.25 | 13.6806
7 | [13 empty] | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9040.3173 | 37.85 | 10.5139 | 11763.1606 | 49.25 | 13.6806
8 | [13 empty] | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9040.3173 | 37.85 | 10.5139 | 11763.1606 | 49.25 | 13.6806
9 | 93.9695 | 3.0007 | 0.7604 | 0.0985 | 0.1267 | 0.001 | 0.019 | 0.0147 | 0.0047 | 0.0122 | 1.735 | 0.2576 | 0.7114 | 8156.5875 | 34.15 | 9.4861 | 9040.3173 | 37.85 | 10.5139 | 11763.1606 | 49.25 | 13.6806 | -11.5 | -8.7
10 | [13 empty] | 8156.5875 | 34.15 | 9.4861 | 9040.3173 | 37.85 | 10.5139 | 11763.1606 | 49.25 | 13.6806
11 | [13 empty] | 8156.5875 | 34.15 | 9.4861 | 9040.3173 | 37.85 | 10.5139 | 11763.1606 | 49.25 | 13.6806
12 | [13 empty] | 8156.5875 | 34.15 | 9.4861 | 9040.3173 | 37.85 | 10.5139 | 11763.1606 | 49.25 | 13.6806
13 | [13 empty] | 8156.5875 | 34.15 | 9.4861 | 9040.3173 | 37.85 | 10.5139 | 11763.1606 | 49.25 | 13.6806
14 | [13 empty] | 8156.5875 | 34.15 | 9.4861 | 9040.3173 | 37.85 | 10.5139 | 11763.1606 | 49.25 | 13.6806
15 | [13 empty] | 8156.5875 | 34.15 | 9.4861 | 9040.3173 | 37.85 | 10.5139 | 11763.1606 | 49.25 | 13.6806
16 | 94.0081 | 2.9795 | 0.7545 | 0.0983 | 0.1259 | 0.0009 | 0.0184 | 0.0144 | 0.007 | 0.0107 | 1.7366 | 0.2457 | 0.7111 | 8156.5875 | 34.15 | 9.4861 | 9037.9289 | 37.84 | 10.5111 | 11763.1606 | 49.25 | 13.6806 | -13.4 | -10.8
17 | [13 empty] | 8156.5875 | 34.15 | 9.4861 | 9037.9289 | 37.84 | 10.5111 | 11763.1606 | 49.25 | 13.6806
18 | [13 empty] | 8156.5875 | 34.15 | 9.4861 | 9037.9289 | 37.84 | 10.5111 | 11763.1606 | 49.25 | 13.6806
19 | [13 empty] | 8156.5875 | 34.15 | 9.4861 | 9037.9289 | 37.84 | 10.5111 | 11763.1606 | 49.25 | 13.6806
20 | [13 empty] | 8156.5875 | 34.15 | 9.4861 | 9037.9289 | 37.84 | 10.5111 | 11763.1606 | 49.25 | 13.6806
21 | [13 empty] | 8156.5875 | 34.15 | 9.4861 | 9037.9289 | 37.84 | 10.5111 | 11763.1606 | 49.25 | 13.6806
22 | [13 empty] | 8156.5875 | 34.15 | 9.4861 | 9037.9289 | 37.84 | 10.5111 | 11763.1606 | 49.25 | 13.6806
23 | 94.0849 | 2.9485 | 0.741 | 0.0966 | 0.1239 | 0.0008 | 0.0181 | 0.0144 | 0.0079 | 0.0121 | 1.695 | 0.2568 | 0.7106 | 8154.199 | 34.14 | 9.4833 | 9037.9289 | 37.84 | 10.5111 | 11765.549 | 49.26 | 13.6833 | -13 | -10.7
24 | [13 empty] | 8154.199 | 34.14 | 9.4833 | 9037.9289 | 37.84 | 10.5111 | 11765.549 | 49.26 | 13.6833
25 | [13 empty] | 8154.199 | 34.14 | 9.4833 | 9037.9289 | 37.84 | 10.5111 | 11765.549 | 49.26 | 13.6833
26 | [13 empty] | 8154.199 | 34.14 | 9.4833 | 9037.9289 | 37.84 | 10.5111 | 11765.549 | 49.26 | 13.6833
27 | [13 empty] | 8154.199 | 34.14 | 9.4833 | 9037.9289 | 37.84 | 10.5111 | 11765.549 | 49.26 | 13.6833
28 | [13 empty] | 8154.199 | 34.14 | 9.4833 | 9037.9289 | 37.84 | 10.5111 | 11765.549 | 49.26 | 13.6833
29 | [13 empty] | 8154.199 | 34.14 | 9.4833 | 9037.9289 | 37.84 | 10.5111 | 11765.549 | 49.26 | 13.6833
30 | 94.0131 | 2.9848 | 0.7491 | 0.0968 | 0.1249 | 0.0012 | 0.0186 | 0.0144 | 0.0091 | 0.0068 | 1.7262 | 0.255 | 0.7111 | 8156.5875 | 34.15 | 9.4861 | 9040.3173 | 37.85 | 10.5139 | 11763.1606 | 49.25 | 13.6806 | -14.4 | -11.2
31 | [13 empty] | 8156.5875 | 34.15 | 9.4861 | 9040.3173 | 37.85 | 10.5139 | 11763.1606 | 49.25 | 13.6806
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8156.6114 | 34.1501 | 9.4861 | 9039.1947 | 37.8453 | 10.5126
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Шморгун М.А. | [10 empty] | 2018-09-03
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Гоцанюк Т.О. | [10 empty] | 2018-09-03
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Ісаєв В.С. | [10 empty] | 2018-09-03
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №638
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №638 |  | 9039.1947 | 37.8453 | 10.5126
Луганська | Мілове | 9039.2186 | 37.8454 | 10.5126
Луганська | Просяне | 9039.0753 | 37.8448 | 10.5124
Луганська | Шелестівка | 9039.1947 | 37.8453 | 10.5126
Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Шморгун М.А. |  |  | 2018-09-03
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Гоцанюк Т.О. |  |  | 2018-09-03
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Ісаєв В.С. |  |  | 2018-09-03
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата