## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №689 | [18 empty] | Маршрут №689
Філія "УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПрАТ "АЗОТ"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Луганськ-Лисичанськ-Рубіжне"
Свідоцтво № LC 041 від 13.06.2017р. чинне до 13.06.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.08.2018р. по 31.08.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8309.4489 | 34.79 | 9.6639 | 9199.9141 | 38.5182 | 10.6995 | 11761.6797 | 49.2438 | 13.6788
2 | [13 empty] | 8309.4489 | 34.79 | 9.6639 | 9199.9141 | 38.5182 | 10.6995 | 11761.6797 | 49.2438 | 13.6788
3 | [13 empty] | 8309.4489 | 34.79 | 9.6639 | 9199.9141 | 38.5182 | 10.6995 | 11761.6797 | 49.2438 | 13.6788
4 | [13 empty] | 8309.4489 | 34.79 | 9.6639 | 9199.9141 | 38.5182 | 10.6995 | 11761.6797 | 49.2438 | 13.6788
5 | [13 empty] | 8309.4489 | 34.79 | 9.6639 | 9199.9141 | 38.5182 | 10.6995 | 11761.6797 | 49.2438 | 13.6788
6 | [13 empty] | 8309.4489 | 34.79 | 9.6639 | 9199.9141 | 38.5182 | 10.6995 | 11761.6797 | 49.2438 | 13.6788
7 | 92.4652 | 3.3656 | 1.1081 | 0.1605 | 0.2547 | 0.0009 | 0.0722 | 0.0536 | 0.1446 | 0.0089 | 1.7621 | 0.6036 | 0.7314 | 8295.3808 | 34.7311 | 9.6475 | 9185.87 | 38.4594 | 10.6832 | 11788.2155 | 49.3549 | 13.7097 | -8.7 | -6.8 | 0,00001 | 0,0001 | відсутні
8 | [13 empty] | 8295.3808 | 34.7311 | 9.6475 | 9185.87 | 38.4594 | 10.6832 | 11788.2155 | 49.3549 | 13.7097
9 | [13 empty] | 8295.3808 | 34.7311 | 9.6475 | 9185.87 | 38.4594 | 10.6832 | 11788.2155 | 49.3549 | 13.7097
10 | [13 empty] | 8295.3808 | 34.7311 | 9.6475 | 9185.87 | 38.4594 | 10.6832 | 11788.2155 | 49.3549 | 13.7097
11 | [13 empty] | 8295.3808 | 34.7311 | 9.6475 | 9185.87 | 38.4594 | 10.6832 | 11788.2155 | 49.3549 | 13.7097
12 | [13 empty] | 8295.3808 | 34.7311 | 9.6475 | 9185.87 | 38.4594 | 10.6832 | 11788.2155 | 49.3549 | 13.7097
13 | [13 empty] | 8295.3808 | 34.7311 | 9.6475 | 9185.87 | 38.4594 | 10.6832 | 11788.2155 | 49.3549 | 13.7097
14 | 91.7507 | 3.8794 | 1.1547 | 0.158 | 0.2765 | 0.003 | 0.076 | 0.0638 | 0.1111 | 0.0057 | 2.0021 | 0.519 | 0.7348 | 8318.3339 | 34.8272 | 9.6742 | 9209.9457 | 38.5602 | 10.7112 | 11791.0817 | 49.3669 | 13.713 | -8.7 | -7.2
15 | [13 empty] | 8318.3339 | 34.8272 | 9.6742 | 9209.9457 | 38.5602 | 10.7112 | 11791.0817 | 49.3669 | 13.713
16 | 92.2874 | 3.5331 | 1.0747 | 0.151 | 0.2549 | 0.0015 | 0.0759 | 0.057 | 0.1426 | 0.0089 | 1.8189 | 0.5941 | 0.7321 | 8297.4827 | 34.7399 | 9.65 | 9187.9719 | 38.4682 | 10.6856 | 11785.1105 | 49.3419 | 13.7061
17 | [13 empty] | 8297.4827 | 34.7399 | 9.65 | 9187.9719 | 38.4682 | 10.6856 | 11785.1105 | 49.3419 | 13.7061
18 | [13 empty] | 8297.4827 | 34.7399 | 9.65 | 9187.9719 | 38.4682 | 10.6856 | 11785.1105 | 49.3419 | 13.7061
19 | [13 empty] | 8297.4827 | 34.7399 | 9.65 | 9187.9719 | 38.4682 | 10.6856 | 11785.1105 | 49.3419 | 13.7061
20 | [13 empty] | 8297.4827 | 34.7399 | 9.65 | 9187.9719 | 38.4682 | 10.6856 | 11785.1105 | 49.3419 | 13.7061
21 | [13 empty] | 8297.4827 | 34.7399 | 9.65 | 9187.9719 | 38.4682 | 10.6856 | 11785.1105 | 49.3419 | 13.7061
22 | 91.6375 | 3.6152 | 1.2379 | 0.1749 | 0.3019 | 0.0052 | 0.0828 | 0.0678 | 0.1034 | 0.0063 | 2.0772 | 0.6899 | 0.7375 | 8301.0893 | 34.755 | 9.6542 | 9190.7425 | 38.4798 | 10.6888 | 11745.5815 | 49.1764 | 13.6601 | -8.4 | -5.9
23 | [13 empty] | 8301.0893 | 34.755 | 9.6542 | 9190.7425 | 38.4798 | 10.6888 | 11745.5815 | 49.1764 | 13.6601
24 | [13 empty] | 8301.0893 | 34.755 | 9.6542 | 9190.7425 | 38.4798 | 10.6888 | 11745.5815 | 49.1764 | 13.6601
25 | [13 empty] | 8301.0893 | 34.755 | 9.6542 | 9190.7425 | 38.4798 | 10.6888 | 11745.5815 | 49.1764 | 13.6601
26 | [13 empty] | 8301.0893 | 34.755 | 9.6542 | 9190.7425 | 38.4798 | 10.6888 | 11745.5815 | 49.1764 | 13.6601
27 | 91.6386 | 3.8919 | 1.1409 | 0.1563 | 0.2757 | 0.0011 | 0.078 | 0.0576 | 0.1156 | 0.0089 | 2.0359 | 0.5995 | 0.7358 | 8307.4664 | 34.7817 | 9.6616 | 9197.9556 | 38.51 | 10.6972 | 11767.8181 | 49.2695 | 13.686 | -8.7 | -7.3
28 | [13 empty] | 8307.4664 | 34.7817 | 9.6616 | 9197.9556 | 38.51 | 10.6972 | 11767.8181 | 49.2695 | 13.686
29 | [13 empty] | 8307.4664 | 34.7817 | 9.6616 | 9197.9556 | 38.51 | 10.6972 | 11767.8181 | 49.2695 | 13.686
30 | [13 empty] | 8307.4664 | 34.7817 | 9.6616 | 9197.9556 | 38.51 | 10.6972 | 11767.8181 | 49.2695 | 13.686
31 | [13 empty] | 8307.4664 | 34.7817 | 9.6616 | 9197.9556 | 38.51 | 10.6972 | 11767.8181 | 49.2695 | 13.686
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8303.621 | 34.7656 | 9.6571 | 9194.0385 | 38.4936 | 10.6927
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Головко Ю.О. | [10 empty] | 2018-09-03
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер II кат. ВХАЛ | [8 empty] | Єрьоменко М.О. | [10 empty] | 2018-09-03
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Ісаєв В.С. | [10 empty] | 2018-09-03
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №689
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №689 |  | 9194.0385 | 38.4936 | 10.6927
Луганська | Сєвєродонецьк | 9194.0385 | 38.4936 | 10.6927
Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Головко Ю.О. |  |  | 2018-09-03
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер II кат. ВХАЛ |  | Єрьоменко М.О. |  |  | 2018-09-03
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Ісаєв В.С. |  |  | 2018-09-03
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата