## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №248 | [18 empty] | Маршрут №248
Філія "УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Волинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Львівгаз", ТОВ "Радехівський цукор"
Кам`янка-Бузький п/м Волинського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Кам`янка-Бузька - Рівне ІІ н."
Свідоцтво № РЛ 154/15 чинне до 14.12.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.08.2018р. по 31.08.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 96.1028 | 2.1 | 0.6632 | 0.1057 | 0.1041 | 0.0012 | 0.0211 | 0.0148 | 0.0129 | 0.0049 | 0.6653 | 0.204 | 0.699 | 8180.0422 | 34.2482 | 9.5134 | 9066.9486 | 37.9615 | 10.5449 | 11902.145 | 49.8319 | 13.8422
2 | [13 empty] | 8180.0422 | 34.2482 | 9.5134 | 9066.9486 | 37.9615 | 10.5449 | 11902.145 | 49.8319 | 13.8422
3 | [13 empty] | 8180.0422 | 34.2482 | 9.5134 | 9066.9486 | 37.9615 | 10.5449 | 11902.145 | 49.8319 | 13.8422
4 | [13 empty] | 8180.0422 | 34.2482 | 9.5134 | 9066.9486 | 37.9615 | 10.5449 | 11902.145 | 49.8319 | 13.8422
5 | [13 empty] | 8180.0422 | 34.2482 | 9.5134 | 9066.9486 | 37.9615 | 10.5449 | 11902.145 | 49.8319 | 13.8422
6 | [13 empty] | 8180.0422 | 34.2482 | 9.5134 | 9066.9486 | 37.9615 | 10.5449 | 11902.145 | 49.8319 | 13.8422
7 | [13 empty] | 8180.0422 | 34.2482 | 9.5134 | 9066.9486 | 37.9615 | 10.5449 | 11902.145 | 49.8319 | 13.8422
8 | 96.3593 | 1.922 | 0.6043 | 0.0969 | 0.0952 | 0.0011 | 0.02 | 0.0139 | 0.0113 | 0.0043 | 0.6833 | 0.1884 | 0.6967 | 8157.1607 | 34.1524 | 9.4868 | 9042.443 | 37.8589 | 10.5164 | 11889.0562 | 49.7771 | 13.827
9 | [13 empty] | 8157.1607 | 34.1524 | 9.4868 | 9042.443 | 37.8589 | 10.5164 | 11889.0562 | 49.7771 | 13.827
10 | [13 empty] | 8157.1607 | 34.1524 | 9.4868 | 9042.443 | 37.8589 | 10.5164 | 11889.0562 | 49.7771 | 13.827
11 | [13 empty] | 8157.1607 | 34.1524 | 9.4868 | 9042.443 | 37.8589 | 10.5164 | 11889.0562 | 49.7771 | 13.827
12 | [13 empty] | 8157.1607 | 34.1524 | 9.4868 | 9042.443 | 37.8589 | 10.5164 | 11889.0562 | 49.7771 | 13.827
13 | [13 empty] | 8157.1607 | 34.1524 | 9.4868 | 9042.443 | 37.8589 | 10.5164 | 11889.0562 | 49.7771 | 13.827
14 | [13 empty] | 8157.1607 | 34.1524 | 9.4868 | 9042.443 | 37.8589 | 10.5164 | 11889.0562 | 49.7771 | 13.827
15 | 96.3454 | 1.9882 | 0.6222 | 0.0991 | 0.0948 | 0.0012 | 0.0184 | 0.0126 | 0.0097 | 0.0041 | 0.6342 | 0.1701 | 0.6968 | 8168.0282 | 34.1979 | 9.4994 | 9054.2898 | 37.9085 | 10.5301 | 11904.1752 | 49.8404 | 13.8446 |  |  | <0,0001 | <0,0002 | 0
16 | [13 empty] | 8168.0282 | 34.1979 | 9.4994 | 9054.2898 | 37.9085 | 10.5301 | 11904.1752 | 49.8404 | 13.8446
17 | [13 empty] | 8168.0282 | 34.1979 | 9.4994 | 9054.2898 | 37.9085 | 10.5301 | 11904.1752 | 49.8404 | 13.8446
18 | [13 empty] | 8168.0282 | 34.1979 | 9.4994 | 9054.2898 | 37.9085 | 10.5301 | 11904.1752 | 49.8404 | 13.8446
19 | [13 empty] | 8168.0282 | 34.1979 | 9.4994 | 9054.2898 | 37.9085 | 10.5301 | 11904.1752 | 49.8404 | 13.8446
20 | [13 empty] | 8168.0282 | 34.1979 | 9.4994 | 9054.2898 | 37.9085 | 10.5301 | 11904.1752 | 49.8404 | 13.8446
21 | [13 empty] | 8168.0282 | 34.1979 | 9.4994 | 9054.2898 | 37.9085 | 10.5301 | 11904.1752 | 49.8404 | 13.8446
22 | 96.7269 | 1.7369 | 0.5393 | 0.0863 | 0.083 | 0.0012 | 0.0162 | 0.011 | 0.0088 | 0.0034 | 0.6575 | 0.1295 | 0.6934 | 8137.6948 | 34.0709 | 9.4641 | 9021.8545 | 37.7727 | 10.4924 | 11890.2027 | 49.7819 | 13.8283
23 | [13 empty] | 8137.6948 | 34.0709 | 9.4641 | 9021.8545 | 37.7727 | 10.4924 | 11890.2027 | 49.7819 | 13.8283
24 | [13 empty] | 8137.6948 | 34.0709 | 9.4641 | 9021.8545 | 37.7727 | 10.4924 | 11890.2027 | 49.7819 | 13.8283
25 | [13 empty] | 8137.6948 | 34.0709 | 9.4641 | 9021.8545 | 37.7727 | 10.4924 | 11890.2027 | 49.7819 | 13.8283
26 | [13 empty] | 8137.6948 | 34.0709 | 9.4641 | 9021.8545 | 37.7727 | 10.4924 | 11890.2027 | 49.7819 | 13.8283
27 | [13 empty] | 8137.6948 | 34.0709 | 9.4641 | 9021.8545 | 37.7727 | 10.4924 | 11890.2027 | 49.7819 | 13.8283
28 | [13 empty] | 8137.6948 | 34.0709 | 9.4641 | 9021.8545 | 37.7727 | 10.4924 | 11890.2027 | 49.7819 | 13.8283
29 | 96.0854 | 2.147 | 0.6686 | 0.1058 | 0.1025 | 0.0013 | 0.0208 | 0.014 | 0.0111 | 0.0043 | 0.6571 | 0.1821 | 0.6989 | 8185.034 | 34.2691 | 9.5192 | 9072.3943 | 37.9843 | 10.5512 | 11909.8358 | 49.8641 | 13.8511
30 | [13 empty] | 8185.034 | 34.2691 | 9.5192 | 9072.3943 | 37.9843 | 10.5512 | 11909.8358 | 49.8641 | 13.8511
31 | [13 empty] | 8185.034 | 34.2691 | 9.5192 | 9072.3943 | 37.9843 | 10.5512 | 11909.8358 | 49.8641 | 13.8511
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8163.0124 | 34.1769 | 9.4936 | 9048.8441 | 37.8857 | 10.5238
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Волинського ЛВУМГ | [8 empty] | Цьома Ю.О. | [10 empty] | 2018-09-03
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ІІ кат. | [8 empty] | Куровська Н.І. | [10 empty] | 2018-09-03
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник дільниці ГВ і М | [8 empty] | Гладчук А.З. | [10 empty] | 2018-09-03
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №248
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №248 |  | 9048.8441 | 37.8857 | 10.5238
Львівська | Вузлове (ЦЗ Радехів) | 0 | 0 | 0
Львівська | Вузлове - лінія м.Радехів | 9048.4381 | 37.884 | 10.5233
Львівська | Вузлове - лінія с.Вузлове | 9049.1307 | 37.8869 | 10.5241
Львівська | Оглядів | 9048.2709 | 37.8833 | 10.5231
Начальник Волинського ЛВУМГ |  | Цьома Ю.О. |  |  | 2018-09-03
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ІІ кат. |  | Куровська Н.І. |  |  | 2018-09-03
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник дільниці ГВ і М |  | Гладчук А.З. |  |  | 2018-09-03
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата