## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №135 | [18 empty] | Маршрут №135
Філія "УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківгаз", ПАТ "Полтавагаз"
Решетилівський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Газопровід - підвід УКПГ-2 по газопроводу "ШЕБЕЛИНКА-ДИКАНЬКА-КИЇВ"
Свідоцтво № 123/15 чинне до 31.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.08.2018р. по 31.08.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8316.6142 | 34.82 | 9.6722 | 9209.8979 | 38.56 | 10.7111 | 11861.0874 | 49.66 | 13.7944
2 | [13 empty] | 8316.6142 | 34.82 | 9.6722 | 9209.8979 | 38.56 | 10.7111 | 11861.0874 | 49.66 | 13.7944 | 1.8 | 2.1
3 | 92.8127 | 3.8931 | 0.939 | 0.1341 | 0.2012 | 0.0056 | 0.0576 | 0.0453 | 0.0804 | 0.0011 | 1.523 | 0.3069 | 0.7241 | 8311.8373 | 34.8 | 9.6667 | 9205.121 | 38.54 | 10.7056 | 11873.0297 | 49.71 | 13.8083
4 | [13 empty] | 8311.8373 | 34.8 | 9.6667 | 9205.121 | 38.54 | 10.7056 | 11873.0297 | 49.71 | 13.8083
5 | [13 empty] | 8311.8373 | 34.8 | 9.6667 | 9205.121 | 38.54 | 10.7056 | 11873.0297 | 49.71 | 13.8083
6 | [13 empty] | 8311.8373 | 34.8 | 9.6667 | 9205.121 | 38.54 | 10.7056 | 11873.0297 | 49.71 | 13.8083
7 | [13 empty] | 8311.8373 | 34.8 | 9.6667 | 9205.121 | 38.54 | 10.7056 | 11873.0297 | 49.71 | 13.8083
8 | [13 empty] | 8311.8373 | 34.8 | 9.6667 | 9205.121 | 38.54 | 10.7056 | 11873.0297 | 49.71 | 13.8083 | 1.1 | -0.2
9 | 92.7345 | 3.9006 | 0.9609 | 0.1349 | 0.1981 | 0.0058 | 0.0564 | 0.045 | 0.0911 | 0.0011 | 1.5503 | 0.3213 | 0.7249 | 8314.2258 | 34.81 | 9.6694 | 9207.5094 | 38.55 | 10.7083 | 11868.2528 | 49.69 | 13.8028
10 | [13 empty] | 8314.2258 | 34.81 | 9.6694 | 9207.5094 | 38.55 | 10.7083 | 11868.2528 | 49.69 | 13.8028
11 | [13 empty] | 8314.2258 | 34.81 | 9.6694 | 9207.5094 | 38.55 | 10.7083 | 11868.2528 | 49.69 | 13.8028
12 | [13 empty] | 8314.2258 | 34.81 | 9.6694 | 9207.5094 | 38.55 | 10.7083 | 11868.2528 | 49.69 | 13.8028
13 | [13 empty] | 8314.2258 | 34.81 | 9.6694 | 9207.5094 | 38.55 | 10.7083 | 11868.2528 | 49.69 | 13.8028
14 | [13 empty] | 8314.2258 | 34.81 | 9.6694 | 9207.5094 | 38.55 | 10.7083 | 11868.2528 | 49.69 | 13.8028 | 1.4 | 0.2 |  |  | відсут.
15 | [13 empty] | 8314.2258 | 34.81 | 9.6694 | 9207.5094 | 38.55 | 10.7083 | 11868.2528 | 49.69 | 13.8028
16 | 92.6964 | 3.9056 | 0.9779 | 0.1366 | 0.1992 | 0.0056 | 0.0571 | 0.0454 | 0.0848 | 0.0012 | 1.5639 | 0.3263 | 0.7251 | 8314.2258 | 34.81 | 9.6694 | 9207.5094 | 38.55 | 10.7083 | 11865.8643 | 49.68 | 13.8 |  |  | менше 0,006 | менше 0,02
17 | [13 empty] | 8314.2258 | 34.81 | 9.6694 | 9207.5094 | 38.55 | 10.7083 | 11865.8643 | 49.68 | 13.8
18 | [13 empty] | 8314.2258 | 34.81 | 9.6694 | 9207.5094 | 38.55 | 10.7083 | 11865.8643 | 49.68 | 13.8
19 | [13 empty] | 8314.2258 | 34.81 | 9.6694 | 9207.5094 | 38.55 | 10.7083 | 11865.8643 | 49.68 | 13.8
20 | [13 empty] | 8314.2258 | 34.81 | 9.6694 | 9207.5094 | 38.55 | 10.7083 | 11865.8643 | 49.68 | 13.8
21 | [13 empty] | 8314.2258 | 34.81 | 9.6694 | 9207.5094 | 38.55 | 10.7083 | 11865.8643 | 49.68 | 13.8
22 | [13 empty] | 8314.2258 | 34.81 | 9.6694 | 9207.5094 | 38.55 | 10.7083 | 11865.8643 | 49.68 | 13.8 | -1.4 | -1
23 | 92.6369 | 3.9057 | 0.9843 | 0.1372 | 0.2013 | 0.0055 | 0.056 | 0.0444 | 0.0751 | 0.0016 | 1.6061 | 0.3459 | 0.7254 | 8307.0604 | 34.78 | 9.6611 | 9200.3441 | 38.52 | 10.7 | 11853.922 | 49.63 | 13.7861
24 | [13 empty] | 8307.0604 | 34.78 | 9.6611 | 9200.3441 | 38.52 | 10.7 | 11853.922 | 49.63 | 13.7861
25 | [13 empty] | 8307.0604 | 34.78 | 9.6611 | 9200.3441 | 38.52 | 10.7 | 11853.922 | 49.63 | 13.7861
26 | [13 empty] | 8307.0604 | 34.78 | 9.6611 | 9200.3441 | 38.52 | 10.7 | 11853.922 | 49.63 | 13.7861
27 | [13 empty] | 8307.0604 | 34.78 | 9.6611 | 9200.3441 | 38.52 | 10.7 | 11853.922 | 49.63 | 13.7861
28 | [13 empty] | 8307.0604 | 34.78 | 9.6611 | 9200.3441 | 38.52 | 10.7 | 11853.922 | 49.63 | 13.7861
29 | [13 empty] | 8307.0604 | 34.78 | 9.6611 | 9200.3441 | 38.52 | 10.7 | 11853.922 | 49.63 | 13.7861 | -4.6 | -2.3
30 | 92.7038 | 3.897 | 0.9767 | 0.1362 | 0.1988 | 0.0057 | 0.0555 | 0.0439 | 0.0755 | 0.0011 | 1.5708 | 0.335 | 0.7248 | 8307.0604 | 34.78 | 9.6611 | 9200.3441 | 38.52 | 10.7 | 11861.0874 | 49.66 | 13.7944
31 | [13 empty] | 8307.0604 | 34.78 | 9.6611 | 9200.3441 | 38.52 | 10.7 | 11861.0874 | 49.66 | 13.7944
[14 empty] | 8311.7657 | 34.7997 | 9.6666 | 9205.0493 | 38.5397 | 10.7055
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер | [8 empty] | Кішінець О.Д. | [10 empty] | 2018-09-03
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Славінська А.В. | [10 empty] | 2018-09-03
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ЛВДС | [8 empty] | Розраєнко М.В. | [10 empty] | 2018-09-03
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №135
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №135 |  | 9205.0493 | 38.5397 | 10.7055
Полтавська | ГРС Грякове | 9205.0732 | 38.5398 | 10.7055
Харківська | ГРС Комишувата | 9205.0016 | 38.5395 | 10.7054
Головний інженер |  | Кішінець О.Д. |  |  | 2018-09-03
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Славінська А.В. |  |  | 2018-09-03
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ЛВДС |  | Розраєнко М.В. |  |  | 2018-09-03
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата