## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №804 | [18 empty] | Маршрут №804
Філія "УМГ "ЧЕРКАСИТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Барським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Хмельницькгаз"
Гусятинський п/м Барське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Прогрес"
Свідоцтво № РХ-0089/18 від 06.06.18р. чинне до 05.06.21 р. | [20 empty] | за період з 01.08.2018р. по 31.08.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 96.2048 | 2.0349 | 0.6362 | 0.097 | 0.0954 | 0.0013 | 0.018 | 0.0125 | 0.0101 | 0.005 | 0.7015 | 0.1833 | 0.6977 | 8166.1413 | 34.19 | 9.4972 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306 | -16.7
2 | 96.1251 | 2.0837 | 0.6602 | 0.1012 | 0.0988 | 0.0014 | 0.0184 | 0.0129 | 0.0097 | 0.0045 | 0.6997 | 0.1844 | 0.6984 | 8173.3067 | 34.22 | 9.5056 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361 | -16.7
3 | 95.9623 | 2.1946 | 0.6937 | 0.1081 | 0.1054 | 0.0014 | 0.0197 | 0.014 | 0.0108 | 0.004 | 0.6948 | 0.1912 | 0.6998 | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472 | -17.2
4 | [13 empty] | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472
5 | [13 empty] | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472
6 | 96.1637 | 2.0744 | 0.6562 | 0.1019 | 0.1005 | 0.0014 | 0.0191 | 0.0136 | 0.0102 | 0.0046 | 0.6908 | 0.1636 | 0.6981 | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444 | -18
7 | 96.1092 | 2.1095 | 0.665 | 0.1045 | 0.1032 | 0.0014 | 0.0199 | 0.0142 | 0.0124 | 0.0053 | 0.6903 | 0.1651 | 0.6986 | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472 | -17.6
8 | 96.6326 | 1.758 | 0.5499 | 0.0869 | 0.0855 | 0.0013 | 0.0162 | 0.011 | 0.0079 | 0.0046 | 0.7142 | 0.1319 | 0.694 | 8135.0914 | 34.06 | 9.4611 | 9018.8212 | 37.76 | 10.4889 | 11882.5835 | 49.75 | 13.8194 | -18.1
9 | 96.4722 | 1.8699 | 0.5837 | 0.0911 | 0.0892 | 0.0014 | 0.0166 | 0.0116 | 0.0085 | 0.0052 | 0.7117 | 0.1389 | 0.6953 | 8149.4221 | 34.12 | 9.4778 | 9033.1519 | 37.82 | 10.5056 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278 | -17.8 |  | 0 | 0 | 0
10 | 96.3578 | 1.9582 | 0.6068 | 0.0942 | 0.092 | 0.0014 | 0.017 | 0.0118 | 0.0088 | 0.0043 | 0.7078 | 0.1399 | 0.6962 | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9045.0942 | 37.87 | 10.5194 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333 | -17.5
11 | [13 empty] | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9045.0942 | 37.87 | 10.5194 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333
12 | [13 empty] | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9045.0942 | 37.87 | 10.5194 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333
13 | 96.2198 | 2.036 | 0.6474 | 0.101 | 0.0985 | 0.0014 | 0.0185 | 0.0128 | 0.0088 | 0.005 | 0.7031 | 0.1477 | 0.6975 | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9057.0365 | 37.92 | 10.5333 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417 | -17.4
14 | 96.1313 | 2.0951 | 0.6684 | 0.104 | 0.1012 | 0.0014 | 0.0189 | 0.0132 | 0.0095 | 0.0046 | 0.6954 | 0.157 | 0.6983 | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472 | -18.1
15 | 95.9711 | 2.2005 | 0.7028 | 0.1105 | 0.1078 | 0.0014 | 0.0204 | 0.0143 | 0.0106 | 0.0041 | 0.6881 | 0.1684 | 0.6998 | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556 | -17.9
16 | 95.8736 | 2.2756 | 0.721 | 0.1132 | 0.1102 | 0.0015 | 0.0207 | 0.0143 | 0.0106 | 0.004 | 0.6815 | 0.1738 | 0.7006 | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611 | -18.9
17 | 95.8228 | 2.3173 | 0.7312 | 0.1143 | 0.1113 | 0.0015 | 0.0209 | 0.0145 | 0.011 | 0.0038 | 0.6757 | 0.1757 | 0.701 | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639 | -18.4
18 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
19 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
20 | 95.5756 | 2.474 | 0.7905 | 0.1209 | 0.1185 | 0.0014 | 0.0217 | 0.0153 | 0.0117 | 0.0051 | 0.6748 | 0.1905 | 0.7031 | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875 | -18
21 | 95.73 | 2.361 | 0.7544 | 0.1178 | 0.1147 | 0.0014 | 0.021 | 0.0149 | 0.0108 | 0.0039 | 0.6868 | 0.1833 | 0.7018 | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667 | -18.8
22 | 95.7869 | 2.2908 | 0.7504 | 0.1188 | 0.1165 | 0.0014 | 0.0218 | 0.0153 | 0.0117 | 0.004 | 0.7001 | 0.1823 | 0.7015 | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611 | -18.2
23 | 95.8134 | 2.2846 | 0.7415 | 0.1167 | 0.1143 | 0.0014 | 0.021 | 0.0149 | 0.0111 | 0.0041 | 0.6962 | 0.1808 | 0.7012 | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611 | -18.4
24 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
25 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
26 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
27 | 95.8898 | 2.2437 | 0.7183 | 0.1107 | 0.1071 | 0.0014 | 0.019 | 0.0131 | 0.009 | 0.0043 | 0.7008 | 0.1828 | 0.7003 | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528 | -19.5
28 | 95.7948 | 2.3067 | 0.7371 | 0.1144 | 0.1117 | 0.0014 | 0.0203 | 0.0142 | 0.0106 | 0.0044 | 0.701 | 0.1834 | 0.7012 | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583 | -19.7
29 | 95.7442 | 2.3425 | 0.744 | 0.1155 | 0.1125 | 0.0014 | 0.0207 | 0.0145 | 0.01 | 0.0046 | 0.7044 | 0.1857 | 0.7015 | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583 | -19.2
30 | 95.5436 | 2.4893 | 0.7901 | 0.1239 | 0.1212 | 0.0014 | 0.0226 | 0.0158 | 0.0129 | 0.0035 | 0.6794 | 0.1963 | 0.7034 | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875 | -18.4
31 | 95.3088 | 2.6426 | 0.8372 | 0.1294 | 0.1256 | 0.0016 | 0.0228 | 0.0159 | 0.0119 | 0.0055 | 0.6876 | 0.2111 | 0.7052 | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11935.1296 | 49.97 | 13.8806 | -18.5
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8189.0705 | 34.286 | 9.5239 | 9076.7174 | 38.0024 | 10.5562
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Гусятинської ГКС | [8 empty] | Ільницький Р.О. | [10 empty] | 2018-08-31
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер-лаборант ВХАЛ Гусятинського п/м | [8 empty] | Цибенко М.Р. | [10 empty] | 2018-08-31
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Провідний інженер ДАВ і ТМ | [8 empty] | Пиріг І.І. | [10 empty] | 2018-08-31
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №804
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №804 |  | 9076.7174 | 38.0024 | 10.5562
Хмельницька | Вишнівчик П | 9076.7174 | 38.0024 | 10.5562
Начальник Гусятинської ГКС |  | Ільницький Р.О. |  |  | 2018-08-31
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер-лаборант ВХАЛ Гусятинського п/м |  | Цибенко М.Р. |  |  | 2018-08-31
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Провідний інженер ДАВ і ТМ |  | Пиріг І.І. |  |  | 2018-08-31
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата