## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №168 | [18 empty] | Маршрут №168
Філія "УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Чернігівським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Чернігівгаз"
Чернігівське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Дашава-Київ-Брянськ-Москва"
Свідоцтво № 74/2014 чинне до 01.07.2019 р. | [20 empty] | за період з 01.08.2018р. по 31.08.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11490.8762 | 48.11 | 13.3639
2 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11490.8762 | 48.11 | 13.3639
3 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11490.8762 | 48.11 | 13.3639
4 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11490.8762 | 48.11 | 13.3639
5 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11490.8762 | 48.11 | 13.3639
6 | 89.2271 | 5.0505 | 1.1863 | 0.127 | 0.2239 | 0.0035 | 0.0576 | 0.046 | 0.0476 | 0.0028 | 1.5345 | 2.4933 | 0.7586 | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11483.7109 | 48.08 | 13.3556 | -8 | -7.9 | 0,0000 | 0,0002 | відсутні
7 | [13 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11483.7109 | 48.08 | 13.3556
8 | [13 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11483.7109 | 48.08 | 13.3556
9 | [13 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11483.7109 | 48.08 | 13.3556
10 | [13 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11483.7109 | 48.08 | 13.3556
11 | [13 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11483.7109 | 48.08 | 13.3556
12 | [13 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11483.7109 | 48.08 | 13.3556
13 | 89.2142 | 5.0753 | 1.1422 | 0.1216 | 0.1876 | 0.004 | 0.0532 | 0.0444 | 0.0821 | 0.0022 | 1.5681 | 2.5051 | 0.7587 | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11478.934 | 48.06 | 13.35 | -8.5 | -8.3 | 0,0000 | 0,0002 | відсутні
14 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11478.934 | 48.06 | 13.35
15 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11478.934 | 48.06 | 13.35
16 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11478.934 | 48.06 | 13.35
17 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11478.934 | 48.06 | 13.35
18 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11478.934 | 48.06 | 13.35
19 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11478.934 | 48.06 | 13.35
20 | 89.172 | 5.1149 | 1.1172 | 0.1183 | 0.1811 | 0.0041 | 0.0508 | 0.0419 | 0.0801 | 0.0025 | 1.5949 | 2.5222 | 0.7586 | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11469.3801 | 48.02 | 13.3389 | -8.7 | -8.4 | 0,0000 | 0,0002 | відсутні
21 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11469.3801 | 48.02 | 13.3389
22 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11469.3801 | 48.02 | 13.3389
23 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11469.3801 | 48.02 | 13.3389
24 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11469.3801 | 48.02 | 13.3389
25 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11469.3801 | 48.02 | 13.3389
26 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11469.3801 | 48.02 | 13.3389
27 | 89.2893 | 5.0729 | 1.1061 | 0.1173 | 0.1792 | 0.004 | 0.0494 | 0.0405 | 0.0748 | 0.002 | 1.5704 | 2.4941 | 0.7575 | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11474.157 | 48.04 | 13.3444 | -8.6 | -8.4 | 0,0000 | 0,0002 | відсутні
28 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11474.157 | 48.04 | 13.3444
29 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11474.157 | 48.04 | 13.3444
30 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11474.157 | 48.04 | 13.3444
31 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11474.157 | 48.04 | 13.3444
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8227.1187 | 34.4453 | 9.5681 | 9110.6813 | 38.1446 | 10.5957
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Чернігівського ЛВУМГ | [8 empty] | Шутішин В.О. | [10 empty] | 2018-09-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Лапа І.О. | [10 empty] | 2018-09-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Макаров О.В. | [10 empty] | 2018-09-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №168
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №168 |  | 9110.6813 | 38.1446 | 10.5957
Чернігівська | Серединка | 9110.6813 | 38.1446 | 10.5957
Начальник Чернігівського ЛВУМГ |  | Шутішин В.О. |  |  | 2018-09-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Лапа І.О. |  |  | 2018-09-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Макаров О.В. |  |  | 2018-09-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата