## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №57 | [18 empty] | Маршрут №57
Філія "УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Лубенським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Полтавагаз"
Лубенський п/м Лубенське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Глинськ-Розбишівськ" - "Шебелинка-Полтава-Київ"
Свідоцтво № 199-15 чинне до 31.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.09.2018р. по 30.09.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8123.1491 | 34.01 | 9.4472 | 8997.3251 | 37.67 | 10.4639 | 11359.511 | 47.56 | 13.2111
2 | [13 empty] | 8123.1491 | 34.01 | 9.4472 | 8997.3251 | 37.67 | 10.4639 | 11359.511 | 47.56 | 13.2111
3 | 88.454 | 5.808 | 0.541 | 0.037 | 0.079 | 0 | 0.023 | 0.029 | 0.102 | 0.007 | 2.822 | 2.098 | 0.7535 | 8087.3222 | 33.86 | 9.4056 | 8959.1097 | 37.51 | 10.4194 | 11328.461 | 47.43 | 13.175 | 4.4 | 0.5
4 | [13 empty] | 8087.3222 | 33.86 | 9.4056 | 8959.1097 | 37.51 | 10.4194 | 11328.461 | 47.43 | 13.175
5 | [13 empty] | 8087.3222 | 33.86 | 9.4056 | 8959.1097 | 37.51 | 10.4194 | 11328.461 | 47.43 | 13.175
6 | [13 empty] | 8087.3222 | 33.86 | 9.4056 | 8959.1097 | 37.51 | 10.4194 | 11328.461 | 47.43 | 13.175
7 | [13 empty] | 8087.3222 | 33.86 | 9.4056 | 8959.1097 | 37.51 | 10.4194 | 11328.461 | 47.43 | 13.175
8 | [13 empty] | 8087.3222 | 33.86 | 9.4056 | 8959.1097 | 37.51 | 10.4194 | 11328.461 | 47.43 | 13.175
9 | [13 empty] | 8087.3222 | 33.86 | 9.4056 | 8959.1097 | 37.51 | 10.4194 | 11328.461 | 47.43 | 13.175
10 | 88.2759 | 5.964 | 0.598 | 0.042 | 0.088 | 0 | 0.022 | 0.028 | 0.073 | 0.0081 | 2.655 | 2.246 | 0.7553 | 8099.2645 | 33.91 | 9.4194 | 8971.052 | 37.56 | 10.4333 | 11328.461 | 47.43 | 13.175 | 2.3 | -0.2 |  |  | відсут.
11 | [13 empty] | 8099.2645 | 33.91 | 9.4194 | 8971.052 | 37.56 | 10.4333 | 11328.461 | 47.43 | 13.175
12 | [13 empty] | 8099.2645 | 33.91 | 9.4194 | 8971.052 | 37.56 | 10.4333 | 11328.461 | 47.43 | 13.175
13 | [13 empty] | 8099.2645 | 33.91 | 9.4194 | 8971.052 | 37.56 | 10.4333 | 11328.461 | 47.43 | 13.175
14 | [13 empty] | 8099.2645 | 33.91 | 9.4194 | 8971.052 | 37.56 | 10.4333 | 11328.461 | 47.43 | 13.175
15 | [13 empty] | 8099.2645 | 33.91 | 9.4194 | 8971.052 | 37.56 | 10.4333 | 11328.461 | 47.43 | 13.175
16 | [13 empty] | 8099.2645 | 33.91 | 9.4194 | 8971.052 | 37.56 | 10.4333 | 11328.461 | 47.43 | 13.175
17 | 88.006 | 6.133 | 0.581 | 0.042 | 0.096 | 0 | 0.028 | 0.033 | 0.063 | 0.012 | 2.674 | 2.332 | 0.7573 | 8099.2645 | 33.91 | 9.4194 | 8973.4405 | 37.57 | 10.4361 | 11314.1303 | 47.37 | 13.1583 | 2.5 | -2.1
18 | [13 empty] | 8099.2645 | 33.91 | 9.4194 | 8973.4405 | 37.57 | 10.4361 | 11314.1303 | 47.37 | 13.1583 |  |  | 0,0026 | ˂0,0002
19 | [13 empty] | 8099.2645 | 33.91 | 9.4194 | 8973.4405 | 37.57 | 10.4361 | 11314.1303 | 47.37 | 13.1583
20 | [13 empty] | 8099.2645 | 33.91 | 9.4194 | 8973.4405 | 37.57 | 10.4361 | 11314.1303 | 47.37 | 13.1583
21 | [13 empty] | 8099.2645 | 33.91 | 9.4194 | 8973.4405 | 37.57 | 10.4361 | 11314.1303 | 47.37 | 13.1583
22 | [13 empty] | 8099.2645 | 33.91 | 9.4194 | 8973.4405 | 37.57 | 10.4361 | 11314.1303 | 47.37 | 13.1583
23 | [13 empty] | 8099.2645 | 33.91 | 9.4194 | 8973.4405 | 37.57 | 10.4361 | 11314.1303 | 47.37 | 13.1583
24 | 88.0831 | 6.081 | 0.589 | 0.04 | 0.089 | 0 | 0.025 | 0.026 | 0.061 | 0.0119 | 2.693 | 2.301 | 0.7564 | 8094.4876 | 33.89 | 9.4139 | 8966.2751 | 37.54 | 10.4278 | 11314.1303 | 47.37 | 13.1583 | 2.6 | -1.4
25 | [13 empty] | 8094.4876 | 33.89 | 9.4139 | 8966.2751 | 37.54 | 10.4278 | 11314.1303 | 47.37 | 13.1583
26 | [13 empty] | 8094.4876 | 33.89 | 9.4139 | 8966.2751 | 37.54 | 10.4278 | 11314.1303 | 47.37 | 13.1583
27 | [13 empty] | 8094.4876 | 33.89 | 9.4139 | 8966.2751 | 37.54 | 10.4278 | 11314.1303 | 47.37 | 13.1583
28 | [13 empty] | 8094.4876 | 33.89 | 9.4139 | 8966.2751 | 37.54 | 10.4278 | 11314.1303 | 47.37 | 13.1583
29 | [13 empty] | 8094.4876 | 33.89 | 9.4139 | 8966.2751 | 37.54 | 10.4278 | 11314.1303 | 47.37 | 13.1583
30 | [13 empty] | 8094.4876 | 33.89 | 9.4139 | 8966.2751 | 37.54 | 10.4278 | 11314.1303 | 47.37 | 13.1583
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8094.6309 | 33.8906 | 9.4141 | 8966.8961 | 37.5426 | 10.4285
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Лубенського ЛВУМГ | [8 empty] | Сирота В.П. | [10 empty] | 2018-10-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Алєксєєнко Н.А. | [10 empty] | 2018-10-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Шило О.Є. | [10 empty] | 2018-10-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №57
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №57 |  | 8966.8961 | 37.5426 | 10.4285
Полтавська | Трудолюб | 8966.8961 | 37.5426 | 10.4285
Головний інженер Лубенського ЛВУМГ |  | Сирота В.П. |  |  | 2018-10-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Алєксєєнко Н.А. |  |  | 2018-10-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Шило О.Є. |  |  | 2018-10-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата