## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №63 | [18 empty] | Маршрут №63
Філія "УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Лубенським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "ЛУБНИГАЗ", ПАТ "ПОЛТАВАГАЗ"
Лубенський п/м Лубенське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Єлець-Курськ-Київ" (ЄКК)
Свідоцтво № 199-15 чинне до 31.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.09.2018р. по 30.09.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8314.2258 | 34.81 | 9.6694 | 9207.5094 | 38.55 | 10.7083 | 11727.3337 | 49.1 | 13.6389
2 | [13 empty] | 8314.2258 | 34.81 | 9.6694 | 9207.5094 | 38.55 | 10.7083 | 11727.3337 | 49.1 | 13.6389
3 | 90.7787 | 4.535 | 1.221 | 0.148 | 0.243 | 0.0053 | 0.064 | 0.053 | 0.078 | 0.002 | 1.828 | 1.044 | 0.7425 | 8316.6142 | 34.82 | 9.6722 | 9212.2864 | 38.57 | 10.7139 | 11732.1106 | 49.12 | 13.6444 | -8.3 | -4.4
4 | [13 empty] | 8316.6142 | 34.82 | 9.6722 | 9212.2864 | 38.57 | 10.7139 | 11732.1106 | 49.12 | 13.6444
5 | [13 empty] | 8316.6142 | 34.82 | 9.6722 | 9212.2864 | 38.57 | 10.7139 | 11732.1106 | 49.12 | 13.6444
6 | [13 empty] | 8316.6142 | 34.82 | 9.6722 | 9212.2864 | 38.57 | 10.7139 | 11732.1106 | 49.12 | 13.6444
7 | [13 empty] | 8316.6142 | 34.82 | 9.6722 | 9212.2864 | 38.57 | 10.7139 | 11732.1106 | 49.12 | 13.6444
8 | [13 empty] | 8316.6142 | 34.82 | 9.6722 | 9212.2864 | 38.57 | 10.7139 | 11732.1106 | 49.12 | 13.6444
9 | [13 empty] | 8316.6142 | 34.82 | 9.6722 | 9212.2864 | 38.57 | 10.7139 | 11732.1106 | 49.12 | 13.6444
10 | 90.7742 | 4.537 | 1.196 | 0.142 | 0.234 | 0.0048 | 0.062 | 0.052 | 0.082 | 0.002 | 1.863 | 1.051 | 0.7423 | 8309.4489 | 34.79 | 9.6639 | 9202.7325 | 38.53 | 10.7028 | 11722.5568 | 49.08 | 13.6333 | -8.3 | -4.4
11 | [13 empty] | 8309.4489 | 34.79 | 9.6639 | 9202.7325 | 38.53 | 10.7028 | 11722.5568 | 49.08 | 13.6333
12 | [13 empty] | 8309.4489 | 34.79 | 9.6639 | 9202.7325 | 38.53 | 10.7028 | 11722.5568 | 49.08 | 13.6333
13 | [13 empty] | 8309.4489 | 34.79 | 9.6639 | 9202.7325 | 38.53 | 10.7028 | 11722.5568 | 49.08 | 13.6333
14 | [13 empty] | 8309.4489 | 34.79 | 9.6639 | 9202.7325 | 38.53 | 10.7028 | 11722.5568 | 49.08 | 13.6333
15 | [13 empty] | 8309.4489 | 34.79 | 9.6639 | 9202.7325 | 38.53 | 10.7028 | 11722.5568 | 49.08 | 13.6333
16 | [13 empty] | 8309.4489 | 34.79 | 9.6639 | 9202.7325 | 38.53 | 10.7028 | 11722.5568 | 49.08 | 13.6333
17 | 90.5818 | 4.551 | 1.279 | 0.161 | 0.271 | 0.0052 | 0.071 | 0.06 | 0.078 | 0.003 | 1.895 | 1.044 | 0.7447 | 8330.945 | 34.88 | 9.6889 | 9226.6171 | 38.63 | 10.7306 | 11734.4991 | 49.13 | 13.6472 | -8.1 | -4.6 |  |  | відсут.
18 | [13 empty] | 8330.945 | 34.88 | 9.6889 | 9226.6171 | 38.63 | 10.7306 | 11734.4991 | 49.13 | 13.6472
19 | [13 empty] | 8330.945 | 34.88 | 9.6889 | 9226.6171 | 38.63 | 10.7306 | 11734.4991 | 49.13 | 13.6472
20 | [13 empty] | 8330.945 | 34.88 | 9.6889 | 9226.6171 | 38.63 | 10.7306 | 11734.4991 | 49.13 | 13.6472
21 | [13 empty] | 8330.945 | 34.88 | 9.6889 | 9226.6171 | 38.63 | 10.7306 | 11734.4991 | 49.13 | 13.6472
22 | [13 empty] | 8330.945 | 34.88 | 9.6889 | 9226.6171 | 38.63 | 10.7306 | 11734.4991 | 49.13 | 13.6472
23 | [13 empty] | 8330.945 | 34.88 | 9.6889 | 9226.6171 | 38.63 | 10.7306 | 11734.4991 | 49.13 | 13.6472
24 | 90.7398 | 4.548 | 1.191 | 0.144 | 0.236 | 0.0052 | 0.061 | 0.05 | 0.072 | 0.003 | 1.919 | 1.031 | 0.742 | 8302.2835 | 34.76 | 9.6556 | 9195.5672 | 38.5 | 10.6944 | 11715.3914 | 49.05 | 13.625 | -8.1 | -4.6
25 | [13 empty] | 8302.2835 | 34.76 | 9.6556 | 9195.5672 | 38.5 | 10.6944 | 11715.3914 | 49.05 | 13.625
26 | [13 empty] | 8302.2835 | 34.76 | 9.6556 | 9195.5672 | 38.5 | 10.6944 | 11715.3914 | 49.05 | 13.625
27 | [13 empty] | 8302.2835 | 34.76 | 9.6556 | 9195.5672 | 38.5 | 10.6944 | 11715.3914 | 49.05 | 13.625
28 | [13 empty] | 8302.2835 | 34.76 | 9.6556 | 9195.5672 | 38.5 | 10.6944 | 11715.3914 | 49.05 | 13.625
29 | [13 empty] | 8302.2835 | 34.76 | 9.6556 | 9195.5672 | 38.5 | 10.6944 | 11715.3914 | 49.05 | 13.625 |  |  | 0,0005 | 0,0006
30 | [13 empty] | 8302.2835 | 34.76 | 9.6556 | 9195.5672 | 38.5 | 10.6944 | 11715.3914 | 49.05 | 13.625
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8310.5237 | 34.7945 | 9.6651 | 9204.5239 | 38.5375 | 10.7049
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Лубенського ЛВУМГ | [8 empty] | Сирота В.П. | [10 empty] | 2018-10-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Алєксєєнко Н.А. | [10 empty] | 2018-10-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Шило О.Є. | [10 empty] | 2018-10-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №63
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №63 |  | 9204.5239 | 38.5375 | 10.7049
Полтавська | Ісківці | 9206.1241 | 38.5442 | 10.7067
Полтавська | Безсали | 9206.1241 | 38.5442 | 10.7067
Полтавська | Каплинці | 9205.527 | 38.5417 | 10.706
Полтавська | Кейбалівка | 9202.1115 | 38.5274 | 10.7021
Полтавська | Лука | 9205.1688 | 38.5402 | 10.7056
Полтавська | Яцини | 9207.1273 | 38.5484 | 10.7079
Головний інженер Лубенського ЛВУМГ |  | Сирота В.П. |  |  | 2018-10-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Алєксєєнко Н.А. |  |  | 2018-10-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Шило О.Є. |  |  | 2018-10-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата