## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №857 | [18 empty] | Маршрут №857
Філія "УМГ "ЧЕРКАСИТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Кременчуцьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Полтавагаз", ТОВ "Епіцентр К", ТОВ "Форт", ДП "Укравтогаз"
Кременчуцький п/м Кременчуцьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Диканька-Кременчук-Кривий Ріг" (ДККР)
Свідоцтво № 0612 КФ від 30.12.15р. чинне до 20.06.19р. | [20 empty] | за період з 01.09.2018р. по 30.09.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8462.3102 | 35.43 | 9.8417 | 9367.5362 | 39.22 | 10.8944 | 11787.0452 | 49.35 | 13.7083
2 | [13 empty] | 8462.3102 | 35.43 | 9.8417 | 9367.5362 | 39.22 | 10.8944 | 11787.0452 | 49.35 | 13.7083
3 | [13 empty] | 8462.3102 | 35.43 | 9.8417 | 9367.5362 | 39.22 | 10.8944 | 11787.0452 | 49.35 | 13.7083
4 | [13 empty] | 8462.3102 | 35.43 | 9.8417 | 9367.5362 | 39.22 | 10.8944 | 11787.0452 | 49.35 | 13.7083
5 | 87.4519 | 6.3714 | 2.3387 | 0.2694 | 0.5317 | 0.0034 | 0.1222 | 0.1123 | 0.1614 | 0.0016 | 0.8862 | 1.7498 | 0.7824 | 8720.2638 | 36.51 | 10.1417 | 9644.5974 | 40.38 | 11.2167 | 11966.1796 | 50.1 | 13.9167 | -8.2
6 | [13 empty] | 8720.2638 | 36.51 | 10.1417 | 9644.5974 | 40.38 | 11.2167 | 11966.1796 | 50.1 | 13.9167
7 | [13 empty] | 8720.2638 | 36.51 | 10.1417 | 9644.5974 | 40.38 | 11.2167 | 11966.1796 | 50.1 | 13.9167
8 | [13 empty] | 8720.2638 | 36.51 | 10.1417 | 9644.5974 | 40.38 | 11.2167 | 11966.1796 | 50.1 | 13.9167
9 | [13 empty] | 8720.2638 | 36.51 | 10.1417 | 9644.5974 | 40.38 | 11.2167 | 11966.1796 | 50.1 | 13.9167
10 | [13 empty] | 8720.2638 | 36.51 | 10.1417 | 9644.5974 | 40.38 | 11.2167 | 11966.1796 | 50.1 | 13.9167
11 | [13 empty] | 8720.2638 | 36.51 | 10.1417 | 9644.5974 | 40.38 | 11.2167 | 11966.1796 | 50.1 | 13.9167
12 | 87.6713 | 6.3482 | 2.3029 | 0.257 | 0.4761 | 0.0036 | 0.1223 | 0.1101 | 0.2062 | 0.0019 | 0.6878 | 1.8126 | 0.7817 | 8727.4292 | 36.54 | 10.15 | 9651.7628 | 40.41 | 11.225 | 11980.5103 | 50.16 | 13.9333 | -8.1
13 | [13 empty] | 8727.4292 | 36.54 | 10.15 | 9651.7628 | 40.41 | 11.225 | 11980.5103 | 50.16 | 13.9333
14 | [13 empty] | 8727.4292 | 36.54 | 10.15 | 9651.7628 | 40.41 | 11.225 | 11980.5103 | 50.16 | 13.9333
15 | [13 empty] | 8727.4292 | 36.54 | 10.15 | 9651.7628 | 40.41 | 11.225 | 11980.5103 | 50.16 | 13.9333
16 | [13 empty] | 8727.4292 | 36.54 | 10.15 | 9651.7628 | 40.41 | 11.225 | 11980.5103 | 50.16 | 13.9333
17 | [13 empty] | 8727.4292 | 36.54 | 10.15 | 9651.7628 | 40.41 | 11.225 | 11980.5103 | 50.16 | 13.9333
18 | [13 empty] | 8727.4292 | 36.54 | 10.15 | 9651.7628 | 40.41 | 11.225 | 11980.5103 | 50.16 | 13.9333
19 | 90.7278 | 4.1225 | 1.5043 | 0.1509 | 0.3094 | 0.0043 | 0.0646 | 0.0568 | 0.0788 | 0.0021 | 0.6344 | 2.3441 | 0.754 | 8333.3335 | 34.89 | 9.6917 | 9229.0056 | 38.64 | 10.7333 | 11662.8453 | 48.83 | 13.5639 | -8.2
20 | [13 empty] | 8333.3335 | 34.89 | 9.6917 | 9229.0056 | 38.64 | 10.7333 | 11662.8453 | 48.83 | 13.5639
21 | [13 empty] | 8333.3335 | 34.89 | 9.6917 | 9229.0056 | 38.64 | 10.7333 | 11662.8453 | 48.83 | 13.5639
22 | [13 empty] | 8333.3335 | 34.89 | 9.6917 | 9229.0056 | 38.64 | 10.7333 | 11662.8453 | 48.83 | 13.5639
23 | [13 empty] | 8333.3335 | 34.89 | 9.6917 | 9229.0056 | 38.64 | 10.7333 | 11662.8453 | 48.83 | 13.5639
24 | [13 empty] | 8333.3335 | 34.89 | 9.6917 | 9229.0056 | 38.64 | 10.7333 | 11662.8453 | 48.83 | 13.5639
25 | [13 empty] | 8333.3335 | 34.89 | 9.6917 | 9229.0056 | 38.64 | 10.7333 | 11662.8453 | 48.83 | 13.5639
26 | [13 empty] | 8333.3335 | 34.89 | 9.6917 | 9229.0056 | 38.64 | 10.7333 | 11662.8453 | 48.83 | 13.5639
27 | 87.3495 | 6.4906 | 2.3013 | 0.2623 | 0.4973 | 0.0033 | 0.1164 | 0.1059 | 0.1635 | 0.0018 | 0.827 | 1.8811 | 0.7829 | 8708.3215 | 36.46 | 10.1278 | 9630.2667 | 40.32 | 11.2 | 11944.6835 | 50.01 | 13.8917 | -8.1 |  | 0.0011 | 0.0016 | 0
28 | [13 empty] | 8708.3215 | 36.46 | 10.1278 | 9630.2667 | 40.32 | 11.2 | 11944.6835 | 50.01 | 13.8917
29 | [13 empty] | 8708.3215 | 36.46 | 10.1278 | 9630.2667 | 40.32 | 11.2 | 11944.6835 | 50.01 | 13.8917
30 | [13 empty] | 8708.3215 | 36.46 | 10.1278 | 9630.2667 | 40.32 | 11.2 | 11944.6835 | 50.01 | 13.8917
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8569.0027 | 35.8767 | 9.9658 | 9481.7045 | 39.698 | 11.0272
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Кременчуцького ЛВУМГ | [8 empty] | Кучерук В.М. | [13 empty] | 2018-10-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [9 empty] | підпис |  |  | дата
| Начальник ВХАЛ | [8 empty] | Кучерук Н.М. | [13 empty] | 2018-10-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [9 empty] | підпис |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Федорець В.І. | [13 empty] | 2018-10-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [9 empty] | підпис |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №857
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №857 |  | 9481.7045 | 39.698 | 11.0272
Полтавська | АГНКС-1 Полтава (г-д Радченки-Полтава) | 9499.9762 | 39.7745 | 11.0485
Полтавська | АГНКС-2 Полтава ДККР | 9488.9177 | 39.7282 | 11.0356
Полтавська | Бречківка ДКК | 9501.6482 | 39.7815 | 11.0504
Полтавська | Мачухи ДКК | 9498.997 | 39.7704 | 11.0473
Полтавська | Н.Санжари ДКК | 0 | 0 | 0
Полтавська | Полтава-1, місто | 9480.0087 | 39.6909 | 11.0253
Полтавська | Стасі ДКК | 9473.2972 | 39.6628 | 11.0174
Полтавська | ТОВ "Епіцентр К" | 9563.9392 | 40.0423 | 11.1229
Полтавська | ТОВ "Форт" | 9630.2667 | 40.32 | 11.2
Начальник Кременчуцького ЛВУМГ |  | Кучерук В.М. |  |  | 2018-10-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ВХАЛ |  | Кучерук Н.М. |  |  | 2018-10-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Федорець В.І. |  |  | 2018-10-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата