## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №661 | [18 empty] | Маршрут №661
Філія "УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Шебелинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківгаз", ДП "Укравтогаз" РВУ "Харківавтогаз"
Панютинський п/м Шебелинське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводах "Шебелинка-Дніпро-Кривий Ріг-Ізмаїл" (ШДКРІ), "Шебелинка-Дніпро-Одеса" (ШДО)
Свідоцтво № 100-358/2015 чинне до 20.12.2018р. | [20 empty] | за період з 01.09.2018р. по 30.09.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8233.2331 | 34.4709 | 9.5753 | 9127.4244 | 38.2147 | 10.6152 | 11916.9773 | 49.894 | 13.8594
2 | [13 empty] | 8233.2331 | 34.4709 | 9.5753 | 9127.4244 | 38.2147 | 10.6152 | 11916.9773 | 49.894 | 13.8594
3 | 94.8554 | 2.8049 | 0.9024 | 0.14 | 0.154 | 0.0023 | 0.0327 | 0.0246 | 0.0441 | 0.0066 | 0.7594 | 0.2735 | 0.7101 | 8271.9501 | 34.633 | 9.6203 | 9168.9836 | 38.3887 | 10.6635 | 11941.1008 | 49.995 | 13.8875 | -13.8 | -9.6
4 | 95.1703 | 2.6417 | 0.8455 | 0.1318 | 0.1418 | 0.0022 | 0.0291 | 0.0215 | 0.0358 | 0.00669 | 0.7221 | 0.2514 | 0.7073 | 8251.3377 | 34.5467 | 9.5963 | 9147.1053 | 38.2971 | 10.6381 | 11936.4433 | 49.9755 | 13.8821 | -14.1 | -8.9
5 | 95.1629 | 2.6418 | 0.8471 | 0.1321 | 0.1431 | 0.0022 | 0.0297 | 0.0222 | 0.0373 | 0.0064 | 0.7202 | 0.2551 | 0.7075 | 8252.5319 | 34.5517 | 9.5977 | 9148.3712 | 38.3024 | 10.6396 | 11936.8015 | 49.977 | 13.8825 | -13.9 | -8.6 | відс. | 0,0002
6 | 95.0671 | 2.6853 | 0.8621 | 0.1466 | 0.1337 | 0.0233 | 0.031 | 0.0022 | 0.0416 | 0.0064 | 0.7346 | 0.2661 | 0.7084 | 8257.9537 | 34.5744 | 9.604 | 9153.8647 | 38.3254 | 10.6459 | 11936.6582 | 49.9764 | 13.8823 | -13.5 | -9.1
7 | 94.9861 | 2.7178 | 0.8733 | 0.1368 | 0.1524 | 0.0023 | 0.0327 | 0.0247 | 0.0451 | 0.0063 | 0.7497 | 0.2727 | 0.7092 | 8263.2083 | 34.5964 | 9.6101 | 9159.6447 | 38.3496 | 10.6527 | 11937.0643 | 49.9781 | 13.8828 | -14 | -8.7
8 | [13 empty] | 8263.2083 | 34.5964 | 9.6101 | 9159.6447 | 38.3496 | 10.6527 | 11937.0643 | 49.9781 | 13.8828
9 | [13 empty] | 8263.2083 | 34.5964 | 9.6101 | 9159.6447 | 38.3496 | 10.6527 | 11937.0643 | 49.9781 | 13.8828
10 | 95.034 | 2.6701 | 0.865 | 0.1335 | 0.1491 | 0.0022 | 0.0315 | 0.0237 | 0.0443 | 0.0069 | 0.7671 | 0.2724 | 0.7087 | 8255.7085 | 34.565 | 9.6014 | 9151.5717 | 38.3158 | 10.6433 | 11930.6154 | 49.9511 | 13.8753 | -13.9 | -9.3
11 | 95.0227 | 2.6823 | 0.8639 | 0.1332 | 0.1489 | 0.0022 | 0.0316 | 0.0238 | 0.0437 | 0.0074 | 0.7707 | 0.2697 | 0.7087 | 8256.019 | 34.5663 | 9.6018 | 9151.9061 | 38.3172 | 10.6437 | 11930.8304 | 49.952 | 13.8756 | -13.7 | -9.1 |  |  | відс.
12 | 95.1229 | 2.6198 | 0.8499 | 0.1311 | 0.1457 | 0.0022 | 0.0306 | 0.0231 | 0.0415 | 0.0069 | 0.7673 | 0.259 | 0.7078 | 8249.4269 | 34.5387 | 9.5941 | 9144.8841 | 38.2878 | 10.6355 | 11929.0391 | 49.9445 | 13.8735 | -14.3 | -9.4
13 | 95.0143 | 2.6975 | 0.8699 | 0.1352 | 0.1491 | 0.0022 | 0.0312 | 0.0235 | 0.0407 | 0.0067 | 0.7642 | 0.2655 | 0.7087 | 8257.9059 | 34.5742 | 9.6039 | 9153.9363 | 38.3257 | 10.646 | 11933.4338 | 49.9629 | 13.8786 | -11.3 | -7.2
14 | 95.1407 | 2.6245 | 0.8508 | 0.1316 | 0.1447 | 0.0022 | 0.0302 | 0.0228 | 0.0398 | 0.0064 | 0.7468 | 0.2595 | 0.7077 | 8250.6928 | 34.544 | 9.5956 | 9146.2932 | 38.2937 | 10.6371 | 11932.0246 | 49.957 | 13.8769 | -11.5 | -7.3
15 | [13 empty] | 8250.6928 | 34.544 | 9.5956 | 9146.2932 | 38.2937 | 10.6371 | 11932.0246 | 49.957 | 13.8769
16 | [13 empty] | 8250.6928 | 34.544 | 9.5956 | 9146.2932 | 38.2937 | 10.6371 | 11932.0246 | 49.957 | 13.8769
17 | 94.9802 | 2.6327 | 0.8632 | 0.1331 | 0.1553 | 0.0024 | 0.0351 | 0.0272 | 0.0664 | 0.0065 | 0.8131 | 0.2849 | 0.7097 | 8258.2164 | 34.5755 | 9.6043 | 9154.0796 | 38.3263 | 10.6462 | 11925.0264 | 49.9277 | 13.8688 | -11.1 | -7.8
18 | [13 empty] | 8258.2164 | 34.5755 | 9.6043 | 9154.0796 | 38.3263 | 10.6462 | 11925.0264 | 49.9277 | 13.8688 | -9.3 | -4.2
19 | 95.1798 | 2.6124 | 0.8316 | 0.1275 | 0.1404 | 0.0022 | 0.0293 | 0.022 | 0.0436 | 0.0072 | 0.7601 | 0.244 | 0.7072 | 8246.8474 | 34.5279 | 9.5911 | 9142.1851 | 38.2765 | 10.6324 | 11933.1233 | 49.9616 | 13.8782 | -9.2 | -4.4
20 | 95.1893 | 2.5973 | 0.8271 | 0.126 | 0.1397 | 0.0021 | 0.0293 | 0.0221 | 0.0426 | 0.0066 | 0.7719 | 0.2459 | 0.7071 | 8243.6229 | 34.5144 | 9.5873 | 9138.6979 | 38.2619 | 10.6283 | 11927.2716 | 49.9371 | 13.8714 | -9.6 | -4.9
21 | 95.4032 | 2.4649 | 0.7849 | 0.1186 | 0.1317 | 0.002 | 0.0278 | 0.0212 | 0.0415 | 0.0066 | 0.7526 | 0.2449 | 0.7053 | 8227.883 | 34.4485 | 9.569 | 9121.8832 | 38.1915 | 10.6088 | 11920.0584 | 49.9069 | 13.863 | -11.9 | -7.5
22 | [13 empty] | 8227.883 | 34.4485 | 9.569 | 9121.8832 | 38.1915 | 10.6088 | 11920.0584 | 49.9069 | 13.863
23 | [13 empty] | 8227.883 | 34.4485 | 9.569 | 9121.8832 | 38.1915 | 10.6088 | 11920.0584 | 49.9069 | 13.863
24 | 95.448 | 2.4266 | 0.776 | 0.1184 | 0.1324 | 0.0021 | 0.0283 | 0.0215 | 0.0423 | 0.0072 | 0.7566 | 0.2406 | 0.705 | 8224.9213 | 34.4361 | 9.5656 | 9118.7065 | 38.1782 | 10.6051 | 11918.4821 | 49.9003 | 13.8612 | -14.8 | -9.9
25 | 95.4891 | 2.417 | 0.7689 | 0.1171 | 0.1293 | 0.002 | 0.0274 | 0.0207 | 0.0421 | 0.0065 | 0.7437 | 0.2362 | 0.7047 | 8223.536 | 34.4303 | 9.564 | 9117.2735 | 38.1722 | 10.6034 | 11919.8674 | 49.9061 | 13.8628 | -14.4 | -9.1
26 | 95.5313 | 2.4063 | 0.7617 | 0.1166 | 0.1166 | 0.002 | 0.0265 | 0.0199 | 0.0369 | 0.0065 | 0.7345 | 0.2305 | 0.7042 | 8220.6698 | 34.4183 | 9.5606 | 9114.264 | 38.1596 | 10.5999 | 11920.1301 | 49.9072 | 13.8631 | -13.9 | -8.7 | 0,0001 | 0,0004
27 | 95.5494 | 2.3529 | 0.757 | 0.1308 | 0.1164 | 0.0021 | 0.0282 | 0.0215 | 0.0423 | 0.0066 | 0.762 | 0.2308 | 0.7042 | 8217.6365 | 34.4056 | 9.5571 | 9110.9202 | 38.1456 | 10.596 | 11915.1621 | 49.8864 | 13.8573 | -13.7 | -9
28 | 95.3041 | 2.5109 | 0.8039 | 0.1234 | 0.1386 | 0.0021 | 0.03 | 0.0229 | 0.0444 | 0.0068 | 0.762 | 0.2508 | 0.7063 | 8235.9321 | 34.4822 | 9.5784 | 9130.4816 | 38.2275 | 10.6188 | 11922.8529 | 49.9186 | 13.8663 | -13.1 | -8.5 |  |  | відс.
29 | [13 empty] | 8235.9321 | 34.4822 | 9.5784 | 9130.4816 | 38.2275 | 10.6188 | 11922.8529 | 49.9186 | 13.8663
30 | [13 empty] | 8235.9321 | 34.4822 | 9.5784 | 9130.4816 | 38.2275 | 10.6188 | 11922.8529 | 49.9186 | 13.8663
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8243.3124 | 34.5131 | 9.587 | 9138.3397 | 38.2604 | 10.6279
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник управління Шебелинського ЛВУМГ | [8 empty] | Іваньков О.В. | [10 empty] | 2018-10-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Касьянова С.В. | [10 empty] | 2018-10-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ та М | [8 empty] | Пивовар Є.В. | [10 empty] | 2018-10-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №661
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №661 |  | 9138.3397 | 38.2604 | 10.6279
Харківська | АГНКС Лозова | 9139.8922 | 38.2669 | 10.6297
Харківська | ГРС Близнюки | 9136.5961 | 38.2531 | 10.6259
Харківська | ГРС Браїлiвка | 9136.9066 | 38.2544 | 10.6262
Харківська | ГРС Лозова | 9139.8922 | 38.2669 | 10.6297
Харківська | ГРС Миколаївка/ Щорса | 9135.4019 | 38.2481 | 10.6245
Харківська | ГРС Панютiне | 9137.9336 | 38.2587 | 10.6274
Харківська | ГРС Смирнiвка | 9136.0229 | 38.2507 | 10.6252
Начальник управління Шебелинського ЛВУМГ |  | Іваньков О.В. |  |  | 2018-10-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Касьянова С.В. |  |  | 2018-10-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ та М |  | Пивовар Є.В. |  |  | 2018-10-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата