## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №668 | [18 empty] | Маршрут №668
Філія "УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Харківським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківгаз", ПАТ "Харківміськгаз"
Харківський п/м Харківського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Харків"
Свідоцтво № 100-359/2015 чинне до 20.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.09.2018р. по 30.09.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8380.1472 | 35.086 | 9.7461 | 9266.4088 | 38.7966 | 10.7768 | 11480.5342 | 48.0667 | 13.3519
2 | [13 empty] | 8380.1472 | 35.086 | 9.7461 | 9266.4088 | 38.7966 | 10.7768 | 11480.5342 | 48.0667 | 13.3519
3 | [13 empty] | 8380.1472 | 35.086 | 9.7461 | 9266.4088 | 38.7966 | 10.7768 | 11480.5342 | 48.0667 | 13.3519
4 | 85.773 | 5.3803 | 2.1116 | 0.2381 | 0.4832 | 0.004 | 0.1145 | 0.1042 | 0.149 | 0.2319 | 4.3084 | 1.1018 | 0.7827 | 8366.6047 | 35.0293 | 9.7304 | 9252.0303 | 38.7364 | 10.7601 | 11476.9276 | 48.0516 | 13.3477 | 11.3 | 8.1
5 | [13 empty] | 8366.6047 | 35.0293 | 9.7304 | 9252.0303 | 38.7364 | 10.7601 | 11476.9276 | 48.0516 | 13.3477
6 | [13 empty] | 8366.6047 | 35.0293 | 9.7304 | 9252.0303 | 38.7364 | 10.7601 | 11476.9276 | 48.0516 | 13.3477
7 | [13 empty] | 8366.6047 | 35.0293 | 9.7304 | 9252.0303 | 38.7364 | 10.7601 | 11476.9276 | 48.0516 | 13.3477
8 | [13 empty] | 8366.6047 | 35.0293 | 9.7304 | 9252.0303 | 38.7364 | 10.7601 | 11476.9276 | 48.0516 | 13.3477
9 | [13 empty] | 8366.6047 | 35.0293 | 9.7304 | 9252.0303 | 38.7364 | 10.7601 | 11476.9276 | 48.0516 | 13.3477
10 | [13 empty] | 8366.6047 | 35.0293 | 9.7304 | 9252.0303 | 38.7364 | 10.7601 | 11476.9276 | 48.0516 | 13.3477
11 | 85.6955 | 5.3428 | 2.0985 | 0.2371 | 0.481 | 0.0041 | 0.1157 | 0.1052 | 0.1824 | 0.3189 | 4.3161 | 1.1027 | 0.784 | 8365.2194 | 35.0235 | 9.7288 | 9250.239 | 38.7289 | 10.758 | 11465.7497 | 48.0048 | 13.3347 | 14.6 | 11
12 | [13 empty] | 8365.2194 | 35.0235 | 9.7288 | 9250.239 | 38.7289 | 10.758 | 11465.7497 | 48.0048 | 13.3347
13 | [13 empty] | 8365.2194 | 35.0235 | 9.7288 | 9250.239 | 38.7289 | 10.758 | 11465.7497 | 48.0048 | 13.3347
14 | [13 empty] | 8365.2194 | 35.0235 | 9.7288 | 9250.239 | 38.7289 | 10.758 | 11465.7497 | 48.0048 | 13.3347
15 | [13 empty] | 8365.2194 | 35.0235 | 9.7288 | 9250.239 | 38.7289 | 10.758 | 11465.7497 | 48.0048 | 13.3347
16 | [13 empty] | 8365.2194 | 35.0235 | 9.7288 | 9250.239 | 38.7289 | 10.758 | 11465.7497 | 48.0048 | 13.3347
17 | [13 empty] | 8365.2194 | 35.0235 | 9.7288 | 9250.239 | 38.7289 | 10.758 | 11465.7497 | 48.0048 | 13.3347
18 | 88.9507 | 4.6543 | 1.5737 | 0.1909 | 0.3649 | 0.0051 | 0.0992 | 0.0912 | 0.2136 | 0.0628 | 2.5107 | 1.283 | 0.7625 | 8379.9084 | 35.085 | 9.7458 | 9271.8068 | 38.8192 | 10.7831 | 11652.766 | 48.7878 | 13.5522 | 15.5 | 10.7
19 | [13 empty] | 8379.9084 | 35.085 | 9.7458 | 9271.8068 | 38.8192 | 10.7831 | 11652.766 | 48.7878 | 13.5522
20 | [13 empty] | 8379.9084 | 35.085 | 9.7458 | 9271.8068 | 38.8192 | 10.7831 | 11652.766 | 48.7878 | 13.5522
21 | [13 empty] | 8379.9084 | 35.085 | 9.7458 | 9271.8068 | 38.8192 | 10.7831 | 11652.766 | 48.7878 | 13.5522
22 | [13 empty] | 8379.9084 | 35.085 | 9.7458 | 9271.8068 | 38.8192 | 10.7831 | 11652.766 | 48.7878 | 13.5522
23 | [13 empty] | 8379.9084 | 35.085 | 9.7458 | 9271.8068 | 38.8192 | 10.7831 | 11652.766 | 48.7878 | 13.5522
24 | [13 empty] | 8379.9084 | 35.085 | 9.7458 | 9271.8068 | 38.8192 | 10.7831 | 11652.766 | 48.7878 | 13.5522
25 | 88.7911 | 4.6967 | 1.6089 | 0.1939 | 0.3706 | 0.005 | 0.0996 | 0.0914 | 0.2057 | 0.0851 | 2.5345 | 1.3174 | 0.7638 | 8379.8367 | 35.0847 | 9.7458 | 9271.4963 | 38.8179 | 10.7828 | 11642.6867 | 48.7456 | 13.5404 | 18.4 | 13.2 | 0,0016 | 0,0002 | відсутні
26 | [13 empty] | 8379.8367 | 35.0847 | 9.7458 | 9271.4963 | 38.8179 | 10.7828 | 11642.6867 | 48.7456 | 13.5404
27 | [13 empty] | 8379.8367 | 35.0847 | 9.7458 | 9271.4963 | 38.8179 | 10.7828 | 11642.6867 | 48.7456 | 13.5404
28 | [13 empty] | 8379.8367 | 35.0847 | 9.7458 | 9271.4963 | 38.8179 | 10.7828 | 11642.6867 | 48.7456 | 13.5404
29 | [13 empty] | 8379.8367 | 35.0847 | 9.7458 | 9271.4963 | 38.8179 | 10.7828 | 11642.6867 | 48.7456 | 13.5404
30 | [13 empty] | 8379.8367 | 35.0847 | 9.7458 | 9271.4963 | 38.8179 | 10.7828 | 11642.6867 | 48.7456 | 13.5404
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8367.7989 | 35.0343 | 9.7318 | 9253.8455 | 38.744 | 10.7622
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Харківського ЛВУМГ | [8 empty] | Моторя О.А. | [10 empty] | 2018-10-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Крупчицький Д.О. | [10 empty] | 2018-10-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Щербак С.О. | [10 empty] | 2018-10-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №668
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №668 |  | 9253.8455 | 38.744 | 10.7622
Харківська | ГРС Борки | 9263.5188 | 38.7845 | 10.7735
Харківська | ГРС м. Змiїв | 9263.0172 | 38.7824 | 10.7729
Харківська | ГРС с. Н.Бiшкiн | 9263.2561 | 38.7834 | 10.7732
Харківська | ГРС с. Соколове | 9264.7847 | 38.7898 | 10.7749
Харківська | ГРС-4 м. Харкiв (Бабаї) | 9264.5697 | 38.7889 | 10.7747
Харківська | ГРС-4 м. Харкiв місто | 9250.239 | 38.7289 | 10.758
Головний інженер Харківського ЛВУМГ |  | Моторя О.А. |  |  | 2018-10-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Крупчицький Д.О. |  |  | 2018-10-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Щербак С.О. |  |  | 2018-10-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата