## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №674 | [18 empty] | Маршрут №674
Філія "УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Харківським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківгаз"
Харківський п/м Харківського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Харків"
Свідоцтво № 100-359/2015 чинне до 20.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.09.2018р. по 30.09.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8431.6424 | 35.3016 | 9.806 | 9327.219 | 39.0512 | 10.8476 | 11670.4167 | 48.8617 | 13.5727
2 | [13 empty] | 8431.6424 | 35.3016 | 9.806 | 9327.219 | 39.0512 | 10.8476 | 11670.4167 | 48.8617 | 13.5727
3 | [13 empty] | 8431.6424 | 35.3016 | 9.806 | 9327.219 | 39.0512 | 10.8476 | 11670.4167 | 48.8617 | 13.5727
4 | 91.3824 | 3.6443 | 1.086 | 0.1014 | 0.229 | 0.0026 | 0.0587 | 0.0617 | 0.2182 | 0.0016 | 0.5909 | 2.6233 | 0.751 | 8249.7613 | 34.5401 | 9.5945 | 9134.4226 | 38.244 | 10.6233 | 11567.713 | 48.4317 | 13.4533 | 6.4 | 4.2 | 0,0013 | 0,0002 | відсутні
5 | [13 empty] | 8249.7613 | 34.5401 | 9.5945 | 9134.4226 | 38.244 | 10.6233 | 11567.713 | 48.4317 | 13.4533
6 | [13 empty] | 8249.7613 | 34.5401 | 9.5945 | 9134.4226 | 38.244 | 10.6233 | 11567.713 | 48.4317 | 13.4533
7 | [13 empty] | 8249.7613 | 34.5401 | 9.5945 | 9134.4226 | 38.244 | 10.6233 | 11567.713 | 48.4317 | 13.4533
8 | [13 empty] | 8249.7613 | 34.5401 | 9.5945 | 9134.4226 | 38.244 | 10.6233 | 11567.713 | 48.4317 | 13.4533
9 | [13 empty] | 8249.7613 | 34.5401 | 9.5945 | 9134.4226 | 38.244 | 10.6233 | 11567.713 | 48.4317 | 13.4533
10 | [13 empty] | 8249.7613 | 34.5401 | 9.5945 | 9134.4226 | 38.244 | 10.6233 | 11567.713 | 48.4317 | 13.4533
11 | 91.3436 | 3.6435 | 1.1144 | 0.1038 | 0.2321 | 0.0026 | 0.0562 | 0.0578 | 0.205 | 0.006 | 0.6423 | 2.5927 | 0.7508 | 8246.5846 | 34.5268 | 9.5908 | 9130.9354 | 38.2294 | 10.6193 | 11564.7035 | 48.4191 | 13.4498 | 9.2 | 5.6
12 | [13 empty] | 8246.5846 | 34.5268 | 9.5908 | 9130.9354 | 38.2294 | 10.6193 | 11564.7035 | 48.4191 | 13.4498
13 | [13 empty] | 8246.5846 | 34.5268 | 9.5908 | 9130.9354 | 38.2294 | 10.6193 | 11564.7035 | 48.4191 | 13.4498
14 | [13 empty] | 8246.5846 | 34.5268 | 9.5908 | 9130.9354 | 38.2294 | 10.6193 | 11564.7035 | 48.4191 | 13.4498
15 | [13 empty] | 8246.5846 | 34.5268 | 9.5908 | 9130.9354 | 38.2294 | 10.6193 | 11564.7035 | 48.4191 | 13.4498
16 | [13 empty] | 8246.5846 | 34.5268 | 9.5908 | 9130.9354 | 38.2294 | 10.6193 | 11564.7035 | 48.4191 | 13.4498
17 | [13 empty] | 8246.5846 | 34.5268 | 9.5908 | 9130.9354 | 38.2294 | 10.6193 | 11564.7035 | 48.4191 | 13.4498
18 | 85.9065 | 6.1452 | 3.2502 | 0.3023 | 0.6725 | 0.0044 | 0.1281 | 0.1254 | 0.2241 | 0.0015 | 1.3273 | 1.9125 | 0.8013 | 8827.6489 | 36.9596 | 10.2666 | 9753.2962 | 40.8351 | 11.3431 | 11958.0588 | 50.066 | 13.9072 | 8.7 | 6.5
19 | [13 empty] | 8827.6489 | 36.9596 | 10.2666 | 9753.2962 | 40.8351 | 11.3431 | 11958.0588 | 50.066 | 13.9072
20 | [13 empty] | 8827.6489 | 36.9596 | 10.2666 | 9753.2962 | 40.8351 | 11.3431 | 11958.0588 | 50.066 | 13.9072
21 | [13 empty] | 8827.6489 | 36.9596 | 10.2666 | 9753.2962 | 40.8351 | 11.3431 | 11958.0588 | 50.066 | 13.9072
22 | [13 empty] | 8827.6489 | 36.9596 | 10.2666 | 9753.2962 | 40.8351 | 11.3431 | 11958.0588 | 50.066 | 13.9072
23 | [13 empty] | 8827.6489 | 36.9596 | 10.2666 | 9753.2962 | 40.8351 | 11.3431 | 11958.0588 | 50.066 | 13.9072
24 | [13 empty] | 8827.6489 | 36.9596 | 10.2666 | 9753.2962 | 40.8351 | 11.3431 | 11958.0588 | 50.066 | 13.9072
25 | 88.1557 | 5.0641 | 1.8109 | 0.2086 | 0.4156 | 0.004 | 0.105 | 0.0971 | 0.183 | 0.1057 | 2.4475 | 1.4028 | 0.7697 | 8433.0038 | 35.3073 | 9.8076 | 9328.3655 | 39.056 | 10.8489 | 11669.4613 | 48.8577 | 13.5716 | 12.7 | 8.3
26 | [13 empty] | 8433.0038 | 35.3073 | 9.8076 | 9328.3655 | 39.056 | 10.8489 | 11669.4613 | 48.8577 | 13.5716
27 | [13 empty] | 8433.0038 | 35.3073 | 9.8076 | 9328.3655 | 39.056 | 10.8489 | 11669.4613 | 48.8577 | 13.5716
28 | [13 empty] | 8433.0038 | 35.3073 | 9.8076 | 9328.3655 | 39.056 | 10.8489 | 11669.4613 | 48.8577 | 13.5716
29 | [13 empty] | 8433.0038 | 35.3073 | 9.8076 | 9328.3655 | 39.056 | 10.8489 | 11669.4613 | 48.8577 | 13.5716
30 | [13 empty] | 8433.0038 | 35.3073 | 9.8076 | 9328.3655 | 39.056 | 10.8489 | 11669.4613 | 48.8577 | 13.5716
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8447.5496 | 35.3682 | 9.8245 | 9345.1802 | 39.1264 | 10.8684
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Харківського ЛВУМГ | [8 empty] | Моторя О.А. | [10 empty] | 2018-10-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Крупчицький Д.О. | [10 empty] | 2018-10-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Щербак С.О. | [10 empty] | 2018-10-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №674
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №674 |  | 9345.1802 | 39.1264 | 10.8684
Харківська | ГРС Мерефа, місто | 9347.2343 | 39.135 | 10.8708
Харківська | ГРС Мерефа, смт. Буди | 9344.5115 | 39.1236 | 10.8677
Головний інженер Харківського ЛВУМГ |  | Моторя О.А. |  |  | 2018-10-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Крупчицький Д.О. |  |  | 2018-10-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Щербак С.О. |  |  | 2018-10-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата