## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №801 | [18 empty] | Маршрут №801
Філія "УМГ "ЧЕРКАСИТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Барським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Тернопільгаз", ПАТ "Хмельницькгаз"
Гусятинський п/м Барське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Союз"
Свідоцтво № РХ-0089/18 від 06.06.18р. чинне до 05.06.21 р. | [20 empty] | за період з 01.09.2018р. по 30.09.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444
2 | [13 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444
3 | 95.7014 | 2.3138 | 0.7151 | 0.1107 | 0.1088 | 0.0013 | 0.0213 | 0.0151 | 0.0115 | 0.0061 | 0.7916 | 0.2033 | 0.7016 | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333 | -16.7
4 | 95.6474 | 2.3891 | 0.7404 | 0.114 | 0.1112 | 0.0014 | 0.021 | 0.0148 | 0.0112 | 0.0056 | 0.7419 | 0.202 | 0.7022 | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85 | -16.3
5 | 95.7831 | 2.2795 | 0.6913 | 0.1078 | 0.1053 | 0.0014 | 0.0203 | 0.0144 | 0.0109 | 0.0058 | 0.7843 | 0.1959 | 0.7008 | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333 | -16.1
6 | 95.648 | 2.3888 | 0.728 | 0.1124 | 0.11 | 0.0014 | 0.0212 | 0.0146 | 0.0111 | 0.0049 | 0.7595 | 0.2001 | 0.702 | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444 | -16.8
7 | 95.6459 | 2.3892 | 0.728 | 0.1124 | 0.1101 | 0.0014 | 0.0211 | 0.0145 | 0.0111 | 0.0054 | 0.7607 | 0.2002 | 0.702 | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444 | -16.8
8 | [13 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444
9 | [13 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444
10 | 95.8678 | 2.2167 | 0.6864 | 0.1059 | 0.1044 | 0.0013 | 0.0198 | 0.0139 | 0.0106 | 0.0051 | 0.7823 | 0.1858 | 0.7002 | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306 | -17.1
11 | 95.7735 | 2.2784 | 0.7005 | 0.1082 | 0.1061 | 0.0013 | 0.0201 | 0.0143 | 0.0105 | 0.0052 | 0.7868 | 0.1951 | 0.7009 | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333 | -17.2
12 | 95.8052 | 2.2601 | 0.6967 | 0.108 | 0.106 | 0.0013 | 0.0204 | 0.0144 | 0.0111 | 0.0049 | 0.779 | 0.1929 | 0.7007 | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333 | -16.9
13 | 95.9208 | 2.1989 | 0.6841 | 0.1059 | 0.1037 | 0.0013 | 0.0194 | 0.0139 | 0.0103 | 0.0061 | 0.7564 | 0.1792 | 0.6998 | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361 | -16.7
14 | 95.8901 | 2.2426 | 0.6876 | 0.1054 | 0.1027 | 0.0013 | 0.0189 | 0.0133 | 0.0096 | 0.0048 | 0.7414 | 0.1823 | 0.7 | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417 | -17.4
15 | [13 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417
16 | [13 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417
17 | 96.0323 | 2.1487 | 0.6531 | 0.0998 | 0.0966 | 0.0012 | 0.0181 | 0.0126 | 0.0096 | 0.0047 | 0.7504 | 0.1729 | 0.6987 | 8173.3067 | 34.22 | 9.5056 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333 | -17.2
18 | 96.0114 | 2.169 | 0.6619 | 0.1012 | 0.0977 | 0.0012 | 0.0182 | 0.0128 | 0.0101 | 0.0045 | 0.7374 | 0.1746 | 0.699 | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361 | -17.5
19 | 96.0539 | 2.1366 | 0.6446 | 0.0967 | 0.0931 | 0.0012 | 0.0172 | 0.0119 | 0.009 | 0.0048 | 0.7589 | 0.1721 | 0.6984 | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278 | -18.1
20 | 95.9729 | 2.1866 | 0.6619 | 0.1003 | 0.0979 | 0.0013 | 0.0186 | 0.0128 | 0.0097 | 0.004 | 0.758 | 0.176 | 0.6992 | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333 | -16.7
21 | 96.0486 | 2.1306 | 0.6425 | 0.098 | 0.0953 | 0.0012 | 0.0181 | 0.0125 | 0.0099 | 0.0049 | 0.7646 | 0.1738 | 0.6985 | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278 | -17.9 |  | 0 | 0 | 0
22 | [13 empty] | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278
23 | [13 empty] | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278
24 | 96.0106 | 2.1805 | 0.6621 | 0.1005 | 0.0975 | 0.0013 | 0.0182 | 0.0128 | 0.0099 | 0.0036 | 0.7287 | 0.1743 | 0.699 | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389 | -18.1
25 | 95.8977 | 2.2541 | 0.6904 | 0.1047 | 0.1012 | 0.0014 | 0.0187 | 0.013 | 0.0101 | 0.0037 | 0.7266 | 0.1784 | 0.6999 | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444 | -18.4
26 | 95.8314 | 2.2968 | 0.7068 | 0.1078 | 0.1049 | 0.0013 | 0.0196 | 0.0136 | 0.0106 | 0.0034 | 0.7247 | 0.1791 | 0.7006 | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85 | -18.7
27 | 95.884 | 2.2526 | 0.6955 | 0.1065 | 0.1036 | 0.0014 | 0.0195 | 0.0135 | 0.0102 | 0.0043 | 0.7327 | 0.1762 | 0.7001 | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444 | -17.7
28 | 95.9558 | 2.2081 | 0.6789 | 0.1045 | 0.1021 | 0.0014 | 0.0192 | 0.0136 | 0.0105 | 0.0039 | 0.7288 | 0.1732 | 0.6995 | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444 | -18
29 | [13 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444
30 | [13 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8185.7745 | 34.2722 | 9.5201 | 9072.8004 | 37.986 | 10.5517
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Гусятинської ГКС | [8 empty] | Ільницький Р.О. | [10 empty] | 2018-10-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ВХАЛ Гусятинського п/м | [8 empty] | Цибенко М.Р. | [10 empty] | 2018-10-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Провідний інженер ДАВ і ТМ | [8 empty] | Пиріг І.І. | [10 empty] | 2018-10-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №801
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №801 |  | 9072.8004 | 37.986 | 10.5517
Тернопільська | Гусятин (Суходіл) С | 9071.5106 | 37.9806 | 10.5502
Хмельницька | Віньківці С | 9073.1825 | 37.9876 | 10.5521
Хмельницька | Дашківці С | 9073.2303 | 37.9878 | 10.5522
Хмельницька | Деражня С | 9073.0631 | 37.9871 | 10.552
Хмельницька | Лісоводи С | 9072.8959 | 37.9864 | 10.5518
Хмельницька | Левада С | 9073.0631 | 37.9871 | 10.552
Хмельницька | Н.Ушиця С | 9073.087 | 37.9872 | 10.552
Хмельницька | Чемерівці С | 9072.8481 | 37.9862 | 10.5517
Начальник Гусятинської ГКС |  | Ільницький Р.О. |  |  | 2018-10-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ВХАЛ Гусятинського п/м |  | Цибенко М.Р. |  |  | 2018-10-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Провідний інженер ДАВ і ТМ |  | Пиріг І.І. |  |  | 2018-10-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата