## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №614 | [18 empty] | Маршрут №614
Філія "УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Криворізьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Криворіжгаз", ПАТ "Дніпропетровськгаз", ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКОТЬЮБ"
Криворізьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводах "ШДО", "ШДКРІ"
Свідоцтво № 08-0016/2018 від 16.05.2018р. чинне до 16.05.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.10.2018р. по 31.10.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 93.8599 | 3.1392 | 1.1166 | 0.1707 | 0.242 | 0.0019 | 0.057 | 0.0483 | 0.0666 |  | 1.0441 | 0.2537 | 0.7196 | 8339.424 | 34.9155 | 9.6988 | 9240.6374 | 38.6887 | 10.7469 | 11954.8105 | 50.0524 | 13.9034
2 | 93.8221 | 3.1454 | 1.1323 | 0.1739 | 0.2472 | 0.0005 | 0.058 | 0.0418 | 0.0703 |  | 1.05 | 0.2585 | 0.72 | 8341.9558 | 34.9261 | 9.7017 | 9243.2886 | 38.6998 | 10.7499 | 11954.9061 | 50.0528 | 13.9036 | -9.6 | -7.8 | <0,0001 | 0,0015
3 | 94.0969 | 3.0421 | 1.0726 | 0.1645 | 0.2247 | 0.0006 | 0.0517 | 0.0366 | 0.0592 |  | 0.9831 | 0.268 | 0.7173 | 8320.5074 | 34.8363 | 9.6768 | 9220.5027 | 38.6044 | 10.7234 | 11947.7407 | 50.0228 | 13.8952 |  |  |  |  | відсутні
4 | 93.9977 | 3.0723 | 1.0832 | 0.168 | 0.2316 | 0.001 | 0.0545 | 0.0382 | 0.055 |  | 1.0297 | 0.2688 | 0.7181 | 8321.3912 | 34.84 | 9.6778 | 9221.8402 | 38.61 | 10.725 | 11942.295 | 50 | 13.8889
5 | 93.9687 | 3.0989 | 1.0826 | 0.17 | 0.23 | 0.0025 | 0.0532 | 0.0404 | 0.0576 |  | 1.0323 | 0.2638 | 0.7183 | 8326.1681 | 34.86 | 9.6833 | 9224.2287 | 38.62 | 10.7278 | 11944.6835 | 50.01 | 13.8917
6 | 94.3854 | 2.9272 | 1.0085 | 0.1558 | 0.202 | 0.0023 | 0.0445 | 0.0342 | 0.0474 |  | 0.927 | 0.2657 | 0.7145 | 8298.6053 | 34.7446 | 9.6513 | 9197.2152 | 38.5069 | 10.6964 | 11941.0769 | 49.9949 | 13.8875
7 | 94.8122 | 2.7152 | 0.904 | 0.1416 | 0.1715 | 0.0022 | 0.0375 | 0.0282 | 0.0441 |  | 0.892 | 0.2515 | 0.7105 | 8263.7576 | 34.5987 | 9.6108 | 9160.0269 | 38.3512 | 10.6531 | 11926.2446 | 49.9328 | 13.8702
8 | 94.7552 | 2.7638 | 0.9266 | 0.1388 | 0.1734 | 0.0023 | 0.0372 | 0.0304 | 0.0421 |  | 0.8637 | 0.2665 | 0.7111 | 8270.3737 | 34.6264 | 9.6184 | 9167.1684 | 38.3811 | 10.6614 | 11930.8543 | 49.9521 | 13.8756
9 | 94.6914 | 2.8173 | 0.9473 | 0.1421 | 0.1769 | 0.0024 | 0.0374 | 0.0307 | 0.0412 |  | 0.8489 | 0.2644 | 0.7116 | 8278.3989 | 34.66 | 9.6278 | 9176.4595 | 38.42 | 10.6722 | 11937.5181 | 49.98 | 13.8833
10 | 94.6185 | 2.868 | 0.9908 | 0.1447 | 0.192 | 0.0028 | 0.0397 | 0.0334 | 0.0379 |  | 0.799 | 0.2732 | 0.7126 | 8294.2821 | 34.7265 | 9.6463 | 9192.9398 | 38.489 | 10.6914 | 11951.204 | 50.0373 | 13.8993 |  |  | <0,0001 | 0,0018
11 | 94.2606 | 3.0134 | 1.0908 | 0.16 | 0.2294 | 0.0031 | 0.0501 | 0.0409 | 0.0399 |  | 0.8329 | 0.2789 | 0.7163 | 8327.4817 | 34.8655 | 9.6849 | 9228.4085 | 38.6375 | 10.7326 | 11966.4662 | 50.1012 | 13.917
12 | 94.2385 | 3.0159 | 1.0981 | 0.1607 | 0.2332 | 0.0027 | 0.0512 | 0.0421 | 0.0401 |  | 0.8373 | 0.2802 | 0.7166 | 8329.4641 | 34.8738 | 9.6872 | 9230.4864 | 38.6462 | 10.7351 | 11966.92 | 50.1031 | 13.9175 | -9 | -7.1
13 | 94.4103 | 2.9103 | 1.0332 | 0.1538 | 0.2149 | 0.003 | 0.0477 | 0.0385 | 0.0416 |  | 0.8767 | 0.27 | 0.7147 | 8306.5349 | 34.7778 | 9.6605 | 9205.8614 | 38.5431 | 10.7064 | 11950.583 | 50.0347 | 13.8985
14 | 94.5378 | 2.8056 | 0.9637 | 0.1496 | 0.1937 | 0.0034 | 0.045 | 0.0355 | 0.0472 |  | 0.9714 | 0.2471 | 0.7131 | 8281.2889 | 34.6721 | 9.6311 | 9178.5852 | 38.4289 | 10.6747 | 11928.8241 | 49.9436 | 13.8732
15 | 94.588 | 2.7796 | 0.9522 | 0.1486 | 0.1912 | 0.0036 | 0.044 | 0.0348 | 0.0492 |  | 0.967 | 0.2418 | 0.7127 | 8278.6377 | 34.661 | 9.6281 | 9175.7429 | 38.417 | 10.6714 | 11928.5852 | 49.9426 | 13.8729
16 | 94.4804 | 2.8341 | 0.9803 | 0.1517 | 0.198 | 0.0033 | 0.0456 | 0.036 | 0.0489 |  | 0.9694 | 0.2523 | 0.7137 | 8286.854 | 34.6954 | 9.6376 | 9184.5325 | 38.4538 | 10.6816 | 11931.5469 | 49.955 | 13.8764
17 | 94.3649 | 2.9001 | 0.992 | 0.1548 | 0.201 | 0.0032 | 0.0463 | 0.036 | 0.0496 |  | 0.9928 | 0.2593 | 0.7146 | 8291.4876 | 34.7148 | 9.643 | 9189.381 | 38.4741 | 10.6873 | 11930.6393 | 49.9512 | 13.8753 |  |  | <0,0001 | 0,0014
18 | 94.2919 | 2.9362 | 1.0123 | 0.1577 | 0.2046 | 0.0041 | 0.0487 | 0.037 | 0.0492 |  | 0.9996 | 0.2587 | 0.7152 | 8297.9604 | 34.7419 | 9.6505 | 9196.3315 | 38.5032 | 10.6953 | 11933.9115 | 49.9649 | 13.8791
19 | 94.5419 | 2.8255 | 0.9608 | 0.1491 | 0.1896 | 0.0036 | 0.0431 | 0.0333 | 0.0471 |  | 0.9439 | 0.2621 | 0.713 | 8281.3845 | 34.6725 | 9.6313 | 9178.7046 | 38.4294 | 10.6748 | 11929.4212 | 49.9461 | 13.8739 | -9.3 | -4.7
20 | 94.5071 | 2.8304 | 0.9671 | 0.1492 | 0.192 | 0.0031 | 0.0446 | 0.0379 | 0.0472 |  | 0.9628 | 0.2586 | 0.7134 | 8283.0803 | 34.6796 | 9.6332 | 9180.496 | 38.4369 | 10.6769 | 11928.9674 | 49.9442 | 13.8734
21 | 94.6154 | 2.7884 | 0.9456 | 0.1462 | 0.1861 | 0.0041 | 0.0439 | 0.0366 | 0.0439 |  | 0.9407 | 0.2491 | 0.7124 | 8277.4435 | 34.656 | 9.6267 | 9174.5487 | 38.412 | 10.67 | 11929.5406 | 49.9466 | 13.8741
22 | 94.6632 | 2.7776 | 0.9366 | 0.1441 | 0.1812 | 0.004 | 0.0428 | 0.0357 | 0.0418 |  | 0.9242 | 0.2488 | 0.7119 | 8274.5296 | 34.6438 | 9.6233 | 9171.4676 | 38.3991 | 10.6664 | 11929.6601 | 49.9471 | 13.8742
23 | 94.8089 | 2.7007 | 0.9175 | 0.1411 | 0.177 | 0.0016 | 0.0374 | 0.0324 | 0.0408 |  | 0.9034 | 0.2392 | 0.7106 | 8265.3579 | 34.6054 | 9.6126 | 9161.7466 | 38.3584 | 10.6551 | 11927.9881 | 49.9401 | 13.8723 | -9 | -6.4 | <0,0001 | 0,0016
24 | 94.6827 | 2.7628 | 0.9474 | 0.1451 | 0.184 | 0.0043 | 0.0403 | 0.0338 | 0.0421 |  | 0.9161 | 0.2414 | 0.7118 | 8275.9388 | 34.6497 | 9.6249 | 9173.0201 | 38.4056 | 10.6682 | 11932.5979 | 49.9594 | 13.8776
25 | 94.2726 | 2.9509 | 1.0312 | 0.159 | 0.2125 | 0.0044 | 0.0476 | 0.0405 | 0.0495 |  | 0.9865 | 0.2453 | 0.7156 | 8305.7945 | 34.7747 | 9.6596 | 9204.7866 | 38.5386 | 10.7052 | 11942.2472 | 49.9998 | 13.8888
26 | 94.2109 | 2.9844 | 1.0481 | 0.1617 | 0.2132 | 0.0031 | 0.0564 | 0.038 | 0.0462 |  | 0.988 | 0.25 | 0.7161 | 8310.3565 | 34.7938 | 9.6649 | 9209.6591 | 38.559 | 10.7108 | 11944.0625 | 50.0074 | 13.8909
27 | 94.4497 | 2.8955 | 0.9892 | 0.1531 | 0.1943 | 0.0012 | 0.05 | 0.0338 | 0.0414 |  | 0.9392 | 0.2526 | 0.7138 | 8291.5115 | 34.7149 | 9.643 | 9189.596 | 38.475 | 10.6875 | 11937.6136 | 49.9804 | 13.8834
28 | 94.4058 | 2.9092 | 0.9965 | 0.1553 | 0.1968 | 0.0023 | 0.0502 | 0.0337 | 0.0428 |  | 0.9519 | 0.2555 | 0.7142 | 8293.6134 | 34.7237 | 9.6455 | 9191.8173 | 38.4843 | 10.6901 | 11937.0165 | 49.9779 | 13.8828
29 | 94.2359 | 2.9729 | 1.0303 | 0.1613 | 0.2114 | 0.0035 | 0.0539 | 0.0391 | 0.048 |  | 0.9956 | 0.2481 | 0.7158 | 8306.8454 | 34.7791 | 9.6609 | 9205.8853 | 38.5432 | 10.7064 | 11941.4352 | 49.9964 | 13.8879
30 | 94.2472 | 2.9716 | 1.0298 | 0.1614 | 0.2109 | 0.0028 | 0.0525 | 0.0379 | 0.0452 |  | 0.9948 | 0.2459 | 0.7156 | 8305.2213 | 34.7723 | 9.659 | 9204.1417 | 38.5359 | 10.7044 | 11940.9097 | 49.9942 | 13.8873
31 | 94.0114 | 3.0944 | 1.0643 | 0.1676 | 0.2217 | 0.0046 | 0.0569 | 0.041 | 0.0482 |  | 1.0399 | 0.25 | 0.7176 | 8319.6237 | 34.8326 | 9.6757 | 9219.4279 | 38.5999 | 10.7222 | 11943.9908 | 50.0071 | 13.8909 | -9.9 | -7.4 | <0,0001 | 0,0013 | відсутні
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8298.4858 | 34.7441 | 9.6511 | 9197.0241 | 38.5061 | 10.6961
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Криворізького ЛВУМГ | [8 empty] | Охримчук А.О. | [10 empty] | 2018-11-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Степанова О.Г. | [10 empty] | 2018-11-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| В.о. начальника служби ГВ і М | [8 empty] | Фесенко С.Г. | [10 empty] | 2018-11-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №614
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №614 |  | 9197.0241 | 38.5061 | 10.6961
Дніпропетровська | ГРС м.Марганець | 9195.7105 | 38.5006 | 10.6946
Дніпропетровська | ГРС м.Орджонiкiдзе | 9196.0926 | 38.5022 | 10.6951
Дніпропетровська | ГРС с.Веселе | 9196.5225 | 38.504 | 10.6956
Дніпропетровська | ГРС с.Гуляй Поле | 9195.7582 | 38.5008 | 10.6947
Дніпропетровська | ГРС с.Дмитрiвка | 9196.4986 | 38.5039 | 10.6955
Дніпропетровська | ГРС с.Кiрове к-п Котовського | 9194.9462 | 38.4974 | 10.6937
Дніпропетровська | ГРС с.Кам`яне Поле | 9195.6388 | 38.5003 | 10.6945
Дніпропетровська | ГРС с.Лозоватка | 9195.7343 | 38.5007 | 10.6946
Дніпропетровська | ГРС с.Лошкарiвка | 9196.3553 | 38.5033 | 10.6954
Дніпропетровська | ГРС с.Новоюлiвка | 9196.5225 | 38.504 | 10.6956
Дніпропетровська | ГРС с.Олександропіль | 9196.2837 | 38.503 | 10.6953
Дніпропетровська | ГРС с.Сергiївка | 9198.6483 | 38.5129 | 10.698
Дніпропетровська | ГРС с.Червоноармiйське Солонянський р-н | 9196.427 | 38.5036 | 10.6954
Дніпропетровська | ГРС с.Широке | 9198.2422 | 38.5112 | 10.6976
Дніпропетровська | ГРС смт.Софiївка | 9196.4748 | 38.5038 | 10.6955
Дніпропетровська | ГРС-1 м.Кривий Ріг, ДП № 9 | 9197.3107 | 38.5073 | 10.6965
Дніпропетровська | ГРС-1 м.Кривий Ріг, місто | 9196.4748 | 38.5038 | 10.6955
Дніпропетровська | ГРС-1 м.Нiкополь, Бролерна ф-ка | 9201.2995 | 38.524 | 10.7011
Дніпропетровська | ГРС-1 м.Нiкополь, НЗФ | 9196.4748 | 38.5038 | 10.6955
Дніпропетровська | ГРС-1 м.Нiкополь, ТОВ "Інтерпайп Нікотьюб" | 9196.9525 | 38.5058 | 10.6961
Дніпропетровська | ГРС-1 м.Нiкополь, місто | 9196.3553 | 38.5033 | 10.6954
Дніпропетровська | ГРС-1А АМКР нитки 1,2 | 9197.0958 | 38.5064 | 10.6962
Дніпропетровська | ГРС-2 м.Кривий Ріг, ЦГЗК | 9197.0958 | 38.5064 | 10.6962
Дніпропетровська | ГРС-2 м.Кривий Ріг, місто | 9196.5225 | 38.504 | 10.6956
Дніпропетровська | ГРС-2 м.Нікополь | 9198.29 | 38.5114 | 10.6976
Дніпропетровська | ГРС-5 м.Кривий Ріг КПВС | 0 | 0 | 0
Начальник Криворізького ЛВУМГ |  | Охримчук А.О. |  |  | 2018-11-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Степанова О.Г. |  |  | 2018-11-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
В.о. начальника служби ГВ і М |  | Фесенко С.Г. |  |  | 2018-11-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата