## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №408 | [18 empty] | Маршрут №408
Філія "УМГ "ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Богородчанським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Івано-Франківськгаз", ДП "Укравтогаз"
Богородчанське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "відвід на Яблунів", "перемичка Яблунів - Вербовець"
Свідоцтво № ІФ 760 чинне до 12.06.2019р. | [20 empty] | за період з 01.10.2018р. по 31.10.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8098.4046 | 33.9064 | 9.4184 | 8814.9423 | 36.9064 | 10.2518 | 11785.1583 | 49.3421 | 13.7061
2 | [13 empty] | 8098.4046 | 33.9064 | 9.4184 | 8814.9423 | 36.9064 | 10.2518 | 11785.1583 | 49.3421 | 13.7061
3 | [13 empty] | 8098.4046 | 33.9064 | 9.4184 | 8814.9423 | 36.9064 | 10.2518 | 11785.1583 | 49.3421 | 13.7061
4 | [13 empty] | 8098.4046 | 33.9064 | 9.4184 | 8814.9423 | 36.9064 | 10.2518 | 11785.1583 | 49.3421 | 13.7061
5 | 99.0909 | 0.1509 | 0.0308 | 0.0106 | 0.0042 | 0.0001 | 0.0043 | 0.001 | 0.0026 | 0.0064 | 0.6546 | 0.0436 | 0.6737 | 7945.9971 | 33.2683 | 9.2412 | 8816.8292 | 36.9143 | 10.254 | 11788.8126 | 49.3574 | 13.7104 | -16 | -23
6 | [13 empty] | 7945.9971 | 33.2683 | 9.2412 | 8816.8292 | 36.9143 | 10.254 | 11788.8126 | 49.3574 | 13.7104
7 | [13 empty] | 7945.9971 | 33.2683 | 9.2412 | 8816.8292 | 36.9143 | 10.254 | 11788.8126 | 49.3574 | 13.7104
8 | [13 empty] | 7945.9971 | 33.2683 | 9.2412 | 8816.8292 | 36.9143 | 10.254 | 11788.8126 | 49.3574 | 13.7104
9 | [13 empty] | 7945.9971 | 33.2683 | 9.2412 | 8816.8292 | 36.9143 | 10.254 | 11788.8126 | 49.3574 | 13.7104
10 | [13 empty] | 7945.9971 | 33.2683 | 9.2412 | 8816.8292 | 36.9143 | 10.254 | 11788.8126 | 49.3574 | 13.7104
11 | [13 empty] | 7945.9971 | 33.2683 | 9.2412 | 8816.8292 | 36.9143 | 10.254 | 11788.8126 | 49.3574 | 13.7104
12 | 99.0993 | 0.1508 | 0.0308 | 0.0102 | 0.0042 | 6.6477e-05 | 0.004 | 0.001 | 0.0027 | 0.0069 | 0.6461 | 0.0439 | 0.6737 | 7946.5225 | 33.2705 | 9.2418 | 8817.4024 | 36.9167 | 10.2546 | 11789.983 | 49.3623 | 13.7118 | -12.5 | -19.1
13 | [13 empty] | 7946.5225 | 33.2705 | 9.2418 | 8817.4024 | 36.9167 | 10.2546 | 11789.983 | 49.3623 | 13.7118
14 | [13 empty] | 7946.5225 | 33.2705 | 9.2418 | 8817.4024 | 36.9167 | 10.2546 | 11789.983 | 49.3623 | 13.7118
15 | [13 empty] | 7946.5225 | 33.2705 | 9.2418 | 8817.4024 | 36.9167 | 10.2546 | 11789.983 | 49.3623 | 13.7118
16 | [13 empty] | 7946.5225 | 33.2705 | 9.2418 | 8817.4024 | 36.9167 | 10.2546 | 11789.983 | 49.3623 | 13.7118
17 | [13 empty] | 7946.5225 | 33.2705 | 9.2418 | 8817.4024 | 36.9167 | 10.2546 | 11789.983 | 49.3623 | 13.7118 |  |  | 0,000074 | 0,0002 | 0,000
18 | [13 empty] | 7946.5225 | 33.2705 | 9.2418 | 8817.4024 | 36.9167 | 10.2546 | 11789.983 | 49.3623 | 13.7118
19 | 99.1115 | 0.1482 | 0.03 | 0.0101 | 0.0041 | 3.6e-05 | 0.0041 | 0.0008 | 0.0024 | 0.007 | 0.6363 | 0.0455 | 0.6736 | 7946.6658 | 33.2711 | 9.242 | 8817.5935 | 36.9175 | 10.2549 | 11790.9145 | 49.3662 | 13.7128 | -14.9 | -20.1
20 | [13 empty] | 7946.6658 | 33.2711 | 9.242 | 8817.5935 | 36.9175 | 10.2549 | 11790.9145 | 49.3662 | 13.7128
21 | [13 empty] | 7946.6658 | 33.2711 | 9.242 | 8817.5935 | 36.9175 | 10.2549 | 11790.9145 | 49.3662 | 13.7128
22 | [13 empty] | 7946.6658 | 33.2711 | 9.242 | 8817.5935 | 36.9175 | 10.2549 | 11790.9145 | 49.3662 | 13.7128
23 | [13 empty] | 7946.6658 | 33.2711 | 9.242 | 8817.5935 | 36.9175 | 10.2549 | 11790.9145 | 49.3662 | 13.7128
24 | [13 empty] | 7946.6658 | 33.2711 | 9.242 | 8817.5935 | 36.9175 | 10.2549 | 11790.9145 | 49.3662 | 13.7128
25 | [13 empty] | 7946.6658 | 33.2711 | 9.242 | 8817.5935 | 36.9175 | 10.2549 | 11790.9145 | 49.3662 | 13.7128
26 | 99.0957 | 0.1488 | 0.0293 | 0.0099 | 0.004 | 5.5076e-05 | 0.0038 | 0.0008 | 0.0038 | 0.0081 | 0.6528 | 0.0429 | 0.6737 | 7945.7582 | 33.2673 | 9.2409 | 8816.5665 | 36.9132 | 10.2537 | 11788.7887 | 49.3573 | 13.7104 | -9.7 | -17.5
27 | [13 empty] | 7945.7582 | 33.2673 | 9.2409 | 8816.5665 | 36.9132 | 10.2537 | 11788.7887 | 49.3573 | 13.7104
28 | [13 empty] | 7945.7582 | 33.2673 | 9.2409 | 8816.5665 | 36.9132 | 10.2537 | 11788.7887 | 49.3573 | 13.7104
29 | [13 empty] | 7945.7582 | 33.2673 | 9.2409 | 8816.5665 | 36.9132 | 10.2537 | 11788.7887 | 49.3573 | 13.7104
30 | [13 empty] | 7945.7582 | 33.2673 | 9.2409 | 8816.5665 | 36.9132 | 10.2537 | 11788.7887 | 49.3573 | 13.7104
31 | [13 empty] | 7945.7582 | 33.2673 | 9.2409 | 8816.5665 | 36.9132 | 10.2537 | 11788.7887 | 49.3573 | 13.7104
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 7970.6937 | 33.3717 | 9.2699 | 8816.7814 | 36.9141 | 10.2539
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ | [8 empty] | Опацький В.І. | [10 empty] | 2018-11-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник лабораторії | [8 empty] | Сапіжак Н.М. | [10 empty] | 2018-11-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Стоколоса А.Б. | [10 empty] | 2018-11-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №408
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №408 |  | 8816.7814 | 36.9141 | 10.2539
Івано-Франківська | АГНКС Коломия РВУ "Львівавтогаз", сум. | 8816.9725 | 36.9149 | 10.2541
Івано-Франківська | ГРС Яблунів (с.Стопчатів) | 8816.877 | 36.9145 | 10.254
Івано-Франківська | ГРС с.Микитинці | 8816.877 | 36.9145 | 10.254
Івано-Франківська | ГРС с.Сопів | 8816.7337 | 36.9139 | 10.2539
Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ |  | Опацький В.І. |  |  | 2018-11-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник лабораторії |  | Сапіжак Н.М. |  |  | 2018-11-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Стоколоса А.Б. |  |  | 2018-11-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата