## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №413 | [18 empty] | Маршрут №413
Філія "УМГ "ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Богородчанським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Івано-Франківськгаз"
Богородчанське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "відвід на Яблунів", "перемичка Яблунів - Вербовець"
Свідоцтво № ІФ 760 чинне до 12.06.2019р. | [20 empty] | за період з 01.10.2018р. по 31.10.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 93.1216 | 3.6843 | 0.8779 | 0.1542 | 0.2701 | 0 | 0.0868 | 0.0767 | 0.2016 |  | 0.7445 | 0.7823 | 0.7302 | 8383.4911 | 35.1 | 9.75 | 9281.5517 | 38.86 | 10.7944 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
2 | 93.3753 | 3.2713 | 1.0868 | 0.1833 | 0.3178 | 0 | 0.0907 | 0.0753 | 0.1839 |  | 0.7486 | 0.667 | 0.7298 | 8400.2103 | 35.17 | 9.7694 | 9303.0478 | 38.95 | 10.8194 | 11949.4604 | 50.03 | 13.8972
3 | 93.055 | 3.4103 | 1.2177 | 0.2145 | 0.374 | 0 | 0.1209 | 0.1021 | 0.1762 | 0.005 | 0.701 | 0.6233 | 0.7341 | 8462.3102 | 35.43 | 9.8417 | 9367.5362 | 39.22 | 10.8944 | 11999.618 | 50.24 | 13.9556 | 18.9 | 6.1
4 | 92.9047 | 3.7424 | 1.0266 | 0.1775 | 0.3095 | 0 | 0.0952 | 0.0831 | 0.1863 |  | 0.7376 | 0.7371 | 0.7327 | 8419.318 | 35.25 | 9.7917 | 9322.1555 | 39.03 | 10.8417 | 11951.8488 | 50.04 | 13.9
5 | 93.2703 | 3.3249 | 1.1953 | 0.2083 | 0.3596 | 0 | 0.1094 | 0.0932 | 0.1767 |  | 0.7001 | 0.5622 | 0.7317 | 8450.3679 | 35.38 | 9.8278 | 9355.5939 | 39.17 | 10.8806 | 12002.0065 | 50.25 | 13.9583
6 | 92.9636 | 3.8147 | 0.908 | 0.1607 | 0.2786 | 0 | 0.0914 | 0.0798 | 0.1816 |  | 0.7156 | 0.806 | 0.7313 | 8393.0449 | 35.14 | 9.7611 | 9293.494 | 38.91 | 10.8083 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
7 | 92.9421 | 3.3176 | 1.4091 | 0.2423 | 0.4188 | 0 | 0.1222 | 0.1013 | 0.1855 |  | 0.6851 | 0.576 | 0.7367 | 8500.5256 | 35.59 | 9.8861 | 9410.5285 | 39.4 | 10.9444 | 12030.668 | 50.37 | 13.9917
8 | 92.8709 | 3.3328 | 1.4204 | 0.244 | 0.4198 | 0 | 0.1185 | 0.0969 | 0.1839 |  | 0.6856 | 0.6272 | 0.7373 | 8498.1371 | 35.58 | 9.8833 | 9405.7515 | 39.38 | 10.9389 | 12021.1141 | 50.33 | 13.9806
9 | 93.1495 | 3.3787 | 1.2511 | 0.217 | 0.3751 | 0 | 0.1073 | 0.0875 | 0.1663 |  | 0.6722 | 0.5953 | 0.7329 | 8459.9218 | 35.42 | 9.8389 | 9365.1477 | 39.21 | 10.8917 | 12004.3949 | 50.26 | 13.9611
10 | [13 empty] | 8459.9218 | 35.42 | 9.8389 | 9365.1477 | 39.21 | 10.8917 | 12004.3949 | 50.26 | 13.9611 |  |  | 0,000072 | 0,0002 | 0,000
11 | [13 empty] | 8459.9218 | 35.42 | 9.8389 | 9365.1477 | 39.21 | 10.8917 | 12004.3949 | 50.26 | 13.9611
12 | [13 empty] | 8459.9218 | 35.42 | 9.8389 | 9365.1477 | 39.21 | 10.8917 | 12004.3949 | 50.26 | 13.9611 | 19.7 | 5.8
13 | [13 empty] | 8459.9218 | 35.42 | 9.8389 | 9365.1477 | 39.21 | 10.8917 | 12004.3949 | 50.26 | 13.9611
14 | 93.1708 | 3.8083 | 0.8921 | 0.1528 | 0.2578 | 0 | 0.0739 | 0.0613 | 0.1345 |  | 0.7151 | 0.7335 | 0.7275 | 8368.6826 | 35.038 | 9.7328 | 9267.2209 | 38.8 | 10.7778 | 11924.1427 | 49.924 | 13.8678
15 | 93.3807 | 3.5696 | 0.9552 | 0.1634 | 0.2725 | 0 | 0.0783 | 0.0649 | 0.1376 |  | 0.7092 | 0.6686 | 0.7268 | 8374.8926 | 35.064 | 9.74 | 9273.9086 | 38.828 | 10.7856 | 11938.9512 | 49.986 | 13.885
16 | 93.2813 | 3.622 | 0.9992 | 0.1702 | 0.2873 | 0 | 0.0819 | 0.0669 | 0.1366 |  | 0.6536 | 0.701 | 0.7282 | 8375.6092 | 35.067 | 9.7408 | 9290.8667 | 38.899 | 10.8053 | 11948.9827 | 50.028 | 13.8967
17 | 93.1305 | 3.692 | 0.9592 | 0.1639 | 0.2792 | 0 | 0.0797 | 0.0658 | 0.1369 |  | 0.671 | 0.8217 | 0.7293 | 8390.4176 | 35.129 | 9.7581 | 9274.3863 | 38.83 | 10.7861 | 11918.6493 | 49.901 | 13.8614
18 | 92.6587 | 3.859 | 1.2306 | 0.2025 | 0.3508 | 0 | 0.0941 | 0.0775 | 0.1447 |  | 0.6511 | 0.7315 | 0.7351 | 8457.5333 | 35.41 | 9.8361 | 9362.7593 | 39.2 | 10.8889 | 11985.2873 | 50.18 | 13.9389
19 | [13 empty] | 8457.5333 | 35.41 | 9.8361 | 9362.7593 | 39.2 | 10.8889 | 11985.2873 | 50.18 | 13.9389
20 | [13 empty] | 8457.5333 | 35.41 | 9.8361 | 9362.7593 | 39.2 | 10.8889 | 11985.2873 | 50.18 | 13.9389
21 | 94.7652 | 2.9584 | 0.6679 | 0.1107 | 0.1585 | 0 | 0.0438 | 0.0358 | 0.1177 |  | 0.636 | 0.5062 | 0.7125 | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9159.7403 | 38.35 | 10.6528 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85
22 | 96.185 | 2.098 | 0.6385 | 0.097 | 0.0922 | 0 | 0.017 | 0.0117 | 0.0285 |  | 0.6705 | 0.1617 | 0.6981 | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85
23 | 92.6996 | 3.6934 | 1.0645 | 0.1529 | 0.1498 | 0 | 0.0205 | 0.0125 | 0.0353 |  | 1.8468 | 0.3246 | 0.7226 | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11849.1451 | 49.61 | 13.7806
24 | 96.5555 | 1.849 | 0.5567 | 0.085 | 0.0806 | 0 | 0.0154 | 0.0104 | 0.0137 |  | 0.6836 | 0.1501 | 0.6947 | 8144.6452 | 34.1 | 9.4722 | 9028.375 | 37.8 | 10.5 | 11887.3604 | 49.77 | 13.825 | -0.6 | -12.5
25 | 98.0948 | 0.8564 | 0.2473 | 0.0394 | 0.035 | 0 | 0.008 | 0.0044 | 0.0065 |  | 0.6211 | 0.0871 | 0.682 | 8029.9992 | 33.62 | 9.3389 | 8906.5636 | 37.29 | 10.3583 | 11837.2028 | 49.56 | 13.7667
26 | [13 empty] | 8029.9992 | 33.62 | 9.3389 | 8906.5636 | 37.29 | 10.3583 | 11837.2028 | 49.56 | 13.7667
27 | [13 empty] | 8029.9992 | 33.62 | 9.3389 | 8906.5636 | 37.29 | 10.3583 | 11837.2028 | 49.56 | 13.7667
28 | 95.978 | 2.2401 | 0.6826 | 0.1044 | 0.0993 | 0 | 0.0184 | 0.0128 | 0.0148 |  | 0.6709 | 0.1787 | 0.6995 | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
29 | 96.0276 | 2.2071 | 0.6702 | 0.1022 | 0.0974 | 0 | 0.0181 | 0.0126 | 0.0149 |  | 0.6747 | 0.1753 | 0.6991 | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528
30 | 96.0591 | 2.1858 | 0.6615 | 0.1009 | 0.0963 | 0 | 0.018 | 0.0125 | 0.0149 |  | 0.6781 | 0.1729 | 0.6988 | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85
31 | 96.1118 | 2.1477 | 0.649 | 0.0989 | 0.0945 | 0 | 0.0177 | 0.0123 | 0.015 |  | 0.6839 | 0.1693 | 0.6983 | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9002.102 | 37.69 | 10.4694 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8302.9761 | 34.7629 | 9.6564 | 9196.2598 | 38.5029 | 10.6953
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ | [8 empty] | Опацький В.І. | [10 empty] | 2018-11-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник лабораторії | [8 empty] | Сапіжак Н.М. | [10 empty] | 2018-11-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Стоколоса А.Б. | [10 empty] | 2018-11-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №413
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №413 |  | 9196.2598 | 38.5029 | 10.6953
Івано-Франківська | ГРС Косів (с.Вербовець) | 9196.2598 | 38.5029 | 10.6953
Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ |  | Опацький В.І. |  |  | 2018-11-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник лабораторії |  | Сапіжак Н.М. |  |  | 2018-11-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Стоколоса А.Б. |  |  | 2018-11-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата