## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №847 | [18 empty] | Маршрут №847
Філія "УМГ "ЧЕРКАСИТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Олександрівським ЛВУМГ та прийнятого ВАТ "Кіровоградгаз" , АГНКС Кропивницький 1, АГНКС Олександрія
Олександрівське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу відводу "Кременчук-Кіровоград"
Свідоцтво № 3153 чинне до 06.08.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.10.2018р. по 31.10.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 95.8586 | 2.297 | 0.7224 | 0.1097 | 0.1053 | 0.0014 | 0.04 | 0.017 | 0.0035 | 0.0069 | 0.6548 | 0.1834 | 0.7009 | 8205.8375 | 34.3562 | 9.5434 | 9098.7868 | 38.0948 | 10.5819 | 11927.8448 | 49.9395 | 13.8721 | -12.4
2 | [13 empty] | 8205.8375 | 34.3562 | 9.5434 | 9098.7868 | 38.0948 | 10.5819 | 11927.8448 | 49.9395 | 13.8721
3 | [13 empty] | 8205.8375 | 34.3562 | 9.5434 | 9098.7868 | 38.0948 | 10.5819 | 11927.8448 | 49.9395 | 13.8721
4 | [13 empty] | 8205.8375 | 34.3562 | 9.5434 | 9098.7868 | 38.0948 | 10.5819 | 11927.8448 | 49.9395 | 13.8721
5 | [13 empty] | 8205.8375 | 34.3562 | 9.5434 | 9098.7868 | 38.0948 | 10.5819 | 11927.8448 | 49.9395 | 13.8721
6 | [13 empty] | 8205.8375 | 34.3562 | 9.5434 | 9098.7868 | 38.0948 | 10.5819 | 11927.8448 | 49.9395 | 13.8721
7 | [13 empty] | 8205.8375 | 34.3562 | 9.5434 | 9098.7868 | 38.0948 | 10.5819 | 11927.8448 | 49.9395 | 13.8721
8 | 95.9457 | 2.2611 | 0.6944 | 0.1066 | 0.1043 | 0.0143 | 0.0109 | 0.0105 | 0.0028 | 0.0079 | 0.6585 | 0.183 | 0.6997 | 8193.1548 | 34.3031 | 9.5286 | 9085.1726 | 38.0378 | 10.5661 | 11919.7957 | 49.9058 | 13.8627 | -13.8
9 | [13 empty] | 8193.1548 | 34.3031 | 9.5286 | 9085.1726 | 38.0378 | 10.5661 | 11919.7957 | 49.9058 | 13.8627
10 | [13 empty] | 8193.1548 | 34.3031 | 9.5286 | 9085.1726 | 38.0378 | 10.5661 | 11919.7957 | 49.9058 | 13.8627
11 | [13 empty] | 8193.1548 | 34.3031 | 9.5286 | 9085.1726 | 38.0378 | 10.5661 | 11919.7957 | 49.9058 | 13.8627
12 | [13 empty] | 8193.1548 | 34.3031 | 9.5286 | 9085.1726 | 38.0378 | 10.5661 | 11919.7957 | 49.9058 | 13.8627
13 | [13 empty] | 8193.1548 | 34.3031 | 9.5286 | 9085.1726 | 38.0378 | 10.5661 | 11919.7957 | 49.9058 | 13.8627
14 | [13 empty] | 8193.1548 | 34.3031 | 9.5286 | 9085.1726 | 38.0378 | 10.5661 | 11919.7957 | 49.9058 | 13.8627
15 | [13 empty] | 8193.1548 | 34.3031 | 9.5286 | 9085.1726 | 38.0378 | 10.5661 | 11919.7957 | 49.9058 | 13.8627
16 | 95.9719 | 2.2409 | 0.6912 | 0.1046 | 0.1027 | 0.0136 | 0.0106 | 0.0102 | 0.0042 | 0.0073 | 0.6629 | 0.1799 | 0.6995 | 8190.9335 | 34.2938 | 9.5261 | 9082.7602 | 38.0277 | 10.5633 | 11918.5537 | 49.9006 | 13.8613 | -13.8
17 | [13 empty] | 8190.9335 | 34.2938 | 9.5261 | 9082.7602 | 38.0277 | 10.5633 | 11918.5537 | 49.9006 | 13.8613
18 | [13 empty] | 8190.9335 | 34.2938 | 9.5261 | 9082.7602 | 38.0277 | 10.5633 | 11918.5537 | 49.9006 | 13.8613
19 | [13 empty] | 8190.9335 | 34.2938 | 9.5261 | 9082.7602 | 38.0277 | 10.5633 | 11918.5537 | 49.9006 | 13.8613
20 | [13 empty] | 8190.9335 | 34.2938 | 9.5261 | 9082.7602 | 38.0277 | 10.5633 | 11918.5537 | 49.9006 | 13.8613
21 | [13 empty] | 8190.9335 | 34.2938 | 9.5261 | 9082.7602 | 38.0277 | 10.5633 | 11918.5537 | 49.9006 | 13.8613
22 | 95.9279 | 2.2506 | 0.6989 | 0.1079 | 0.1043 | 0.016 | 0.0392 | 0.0163 | 0.0023 | 0.0069 | 0.6444 | 0.1853 | 0.7005 | 8203.0191 | 34.3444 | 9.5401 | 9095.7773 | 38.0822 | 10.5784 | 11926.9372 | 49.9357 | 13.871 | -13.6
23 | [13 empty] | 8203.0191 | 34.3444 | 9.5401 | 9095.7773 | 38.0822 | 10.5784 | 11926.9372 | 49.9357 | 13.871
24 | [13 empty] | 8203.0191 | 34.3444 | 9.5401 | 9095.7773 | 38.0822 | 10.5784 | 11926.9372 | 49.9357 | 13.871
25 | [13 empty] | 8203.0191 | 34.3444 | 9.5401 | 9095.7773 | 38.0822 | 10.5784 | 11926.9372 | 49.9357 | 13.871
26 | [13 empty] | 8203.0191 | 34.3444 | 9.5401 | 9095.7773 | 38.0822 | 10.5784 | 11926.9372 | 49.9357 | 13.871
27 | [13 empty] | 8203.0191 | 34.3444 | 9.5401 | 9095.7773 | 38.0822 | 10.5784 | 11926.9372 | 49.9357 | 13.871
28 | [13 empty] | 8203.0191 | 34.3444 | 9.5401 | 9095.7773 | 38.0822 | 10.5784 | 11926.9372 | 49.9357 | 13.871
29 | 95.8363 | 2.3167 | 0.7138 | 0.1125 | 0.1125 | 0.0083 | 0.0345 | 0.0163 | 0.0018 | 0.0069 | 0.6508 | 0.1896 | 0.7011 | 8207.3184 | 34.3624 | 9.5451 | 9100.3393 | 38.1013 | 10.5837 | 11928.1314 | 49.9407 | 13.8724 | -14.2 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000
30 | [13 empty] | 8207.3184 | 34.3624 | 9.5451 | 9100.3393 | 38.1013 | 10.5837 | 11928.1314 | 49.9407 | 13.8724
31 | [13 empty] | 8207.3184 | 34.3624 | 9.5451 | 9100.3393 | 38.1013 | 10.5837 | 11928.1314 | 49.9407 | 13.8724
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8200.1052 | 34.3322 | 9.5367 | 9092.6246 | 38.069 | 10.5747
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Олександрівського ЛВУМГ | [8 empty] | Сурін М.А. | [10 empty] | 2018-11-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ВХАЛ | [8 empty] | Нечипоренко А.О. | [10 empty] | 2018-11-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №847
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №847 |  | 9092.6246 | 38.069 | 10.5747
Кіровоградська | АГНКС Олександрія ( РВУ "Харківавтогаз" ) ДКК | 9091.717 | 38.0652 | 10.5737
Кіровоградська | Богданівка ДКК | 9092.5529 | 38.0687 | 10.5746
Кіровоградська | В.Северинка ДКК | 9092.3857 | 38.068 | 10.5744
Кіровоградська | Веселівка ДКК | 9092.9112 | 38.0702 | 10.5751
Кіровоградська | Ворошилівка ДКК | 9092.3857 | 38.068 | 10.5744
Кіровоградська | Григор`ївка ДКК | 9092.2185 | 38.0673 | 10.5743
Кіровоградська | Дмитровка ДКК | 9092.2185 | 38.0673 | 10.5743
Кіровоградська | Знам`янка ДКК | 9092.7201 | 38.0694 | 10.5748
Кіровоградська | Казарня ДКК | 9092.6007 | 38.0689 | 10.5747
Кіровоградська | Константинівка ДКК | 9091.8364 | 38.0657 | 10.5738
Кіровоградська | Кропивницький ГРС-1, лінія на АНГКС, Обознівку | 9091.717 | 38.0652 | 10.5737
Кіровоградська | Озера ДКК | 9094.7981 | 38.0781 | 10.5773
Кіровоградська | Олександрія ДКК, місто | 9092.1708 | 38.0671 | 10.5742
Начальник Олександрівського ЛВУМГ |  | Сурін М.А. |  |  | 2018-11-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис |  | дата
Начальник ВХАЛ |  | Нечипоренко А.О. |  |  | 2018-11-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис |  | дата