## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №618 | [18 empty] | Маршрут №618
Філія "УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Куп`янським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківгазгаз", ПАТ "Луганськгаз", ДП "Укравтогаз"
Куп`янське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Острогозьк - Шебелинка"
Свідоцтво № 100-360/2015 чинне до 20.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.10.2018р. по 31.10.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 95.7575 | 2.3747 | 0.7318 | 0.122 | 0.1133 | 0.0047 | 0.0271 | 0.0171 | 0.0057 | 0.0072 | 0.6521 | 0.1869 | 0.7017 | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694 | -22.5 | -19.3
2 | 95.8578 | 2.3075 | 0.7122 | 0.116 | 0.1114 | 0.0036 | 0.0403 | 0.0217 | 0.006 | 0.0058 | 0.6362 | 0.1814 | 0.7011 | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722 | -22.7 | -19.6
3 | 95.9085 | 2.2878 | 0.7092 | 0.1127 | 0.1078 | 0.0048 | 0.0267 | 0.0201 | 0.0062 | 0.0058 | 0.6297 | 0.181 | 0.7005 | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694 | -20.9 | -17.2
4 | 95.8566 | 2.3169 | 0.7171 | 0.1178 | 0.1112 | 0.0042 | 0.0266 | 0.0203 | 0.006 | 0.0056 | 0.6347 | 0.1829 | 0.7009 | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694 | -20.9 | -17.5
5 | 95.772 | 2.3686 | 0.7294 | 0.1186 | 0.1141 | 0.0042 | 0.0252 | 0.0203 | 0.0065 | 0.0059 | 0.6477 | 0.1876 | 0.7016 | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694 | -22.5 | -18.5
6 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694
7 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694
8 | 95.9324 | 2.2724 | 0.6919 | 0.1121 | 0.1072 | 0.0039 | 0.0235 | 0.0175 | 0.0053 | 0.0059 | 0.6481 | 0.1798 | 0.7001 | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611 | -21.6 | -17.9
9 | 95.8925 | 2.2781 | 0.6954 | 0.1136 | 0.1071 | 0.0041 | 0.024 | 0.0183 | 0.0049 | 0.0084 | 0.6731 | 0.1805 | 0.7004 | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583 | -22.7 | -18.2
10 | 95.939 | 2.2622 | 0.6918 | 0.1124 | 0.1068 | 0.0032 | 0.0239 | 0.0157 | 0.0066 | 0.0061 | 0.6546 | 0.1778 | 0.7 | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611 | -21.8 | -18.3 | 0,0002 | 0,0015
11 | 95.9896 | 2.2243 | 0.6783 | 0.11 | 0.1053 | 0.0027 | 0.0251 | 0.0208 | 0.0085 | 0.0059 | 0.6557 | 0.1741 |  | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611 | -24 | -19.2 |  |  | 0,0
12 | 95.8943 | 2.2749 | 0.6923 | 0.1123 | 0.1072 | 0.0044 | 0.0314 | 0.0247 | 0.0052 | 0.0059 | 0.6672 | 0.1801 | 0.7006 | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611 | -20.7 | -17.5
13 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
14 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
15 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
16 | 95.9068 | 2.2841 | 0.6932 | 0.1129 | 0.1072 | 0.004 | 0.0221 | 0.0184 | 0.0054 | 0.0066 | 0.6604 | 0.1789 | 0.7002 | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611 | -20.7 | -17.5
17 | 95.9859 | 2.2421 | 0.6765 | 0.1107 | 0.1059 | 0.0064 | 0.0231 | 0.0208 | 0.0063 | 0.0064 | 0.6386 | 0.1774 | 0.6998 | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639 | -19.7 | -15.3
18 | 95.9602 | 2.2624 | 0.6858 | 0.1106 | 0.1057 | 0.0056 | 0.0244 | 0.0195 | 0.0064 | 0.0059 | 0.6331 | 0.1806 | 0.7 | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639 | -21.5 | -18
19 | 96.0141 | 2.2155 | 0.6747 | 0.1106 | 0.1052 | 0.0052 | 0.0223 | 0.0205 | 0.0065 | 0.0075 | 0.6428 | 0.1752 | 0.6995 | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611 | -20.1 | -13.5
20 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
21 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
22 | 95.9108 | 2.2817 | 0.7003 | 0.1137 | 0.1083 | 0.0072 | 0.0317 | 0.0205 | 0.0052 | 0.0062 | 0.6316 | 0.1828 | 0.7006 | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694 | -21.9 | -17.5
23 | 95.9225 | 2.2715 | 0.6995 | 0.1138 | 0.1088 | 0.0037 | 0.0398 | 0.0196 | 0.0055 | 0.0053 | 0.6269 | 0.183 | 0.7006 | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694 | -22.9 | -18.4
24 | 95.9906 | 2.2546 | 0.6828 | 0.1111 | 0.1062 | 0.0085 | 0.0309 | 0.0218 | 0.0051 | 0.0052 | 0.6009 | 0.1822 | 0.7 | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722 | -23.3 | -20.9
25 | 95.9573 | 2.2627 | 0.691 | 0.1116 | 0.107 | 0.0048 | 0.0296 | 0.0211 | 0.0052 | 0.0056 | 0.6238 | 0.1802 | 0.7001 | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667 | -24.5 | -21.6
26 | 95.9013 | 2.2939 | 0.702 | 0.1151 | 0.1096 | 0.0121 | 0.037 | 0.023 | 0.006 | 0.0052 | 0.609 | 0.1859 | 0.701 | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875 | -23.3 | -20.3 |  |  | 0,00
27 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875
28 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875
29 | 95.7316 | 2.4037 | 0.7329 | 0.1227 | 0.1158 | 0.0059 | 0.0328 | 0.0214 | 0.0052 | 0.006 | 0.6273 | 0.1947 | 0.7021 | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778 | -21.7 | -16.7 | <0.0002 | 0.0029
30 | 95.7976 | 2.3352 | 0.7116 | 0.1176 | 0.112 | 0.0048 | 0.0373 | 0.02 | 0.0457 | 0.0055 | 0.6249 | 0.1877 | 0.7024 | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11937.5181 | 49.98 | 13.8833 | -21.6 | -17.7
31 | 95.8048 | 2.359 | 0.7219 | 0.1182 | 0.1135 | 0.0062 | 0.0257 | 0.0198 | 0.0065 | 0.0053 | 0.6318 | 0.1871 | 0.7014 | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722 | -24 | -20.7
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8206.8407 | 34.3604 | 9.5446 | 9095.6579 | 38.0817 | 10.5783
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Куп`янского ЛВУМГ | [8 empty] | Зикін М.В. | [10 empty] | 2018-11-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Носачова Л.М. | [10 empty] | 2018-11-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №618
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №618 |  | 9095.6579 | 38.0817 | 10.5783
Луганська | ГРС смт.Троїцьке | 9095.6818 | 38.0818 | 10.5783
Харківська | ГРС АГНКС м.Куп`янськ | 9094.392 | 38.0764 | 10.5768
Харківська | ГРС с.Волохiв Яр | 9095.3474 | 38.0804 | 10.5779
Харківська | ГРС с.Моначинiвка | 9095.6579 | 38.0817 | 10.5783
Харківська | ГРС с.Шипувате | 9095.3235 | 38.0803 | 10.5779
Харківська | ГРС смт.Великий Бурлук | 9094.7025 | 38.0777 | 10.5771
Харківська | ГРС смт.Дворiчна | 9095.849 | 38.0825 | 10.5785
Харківська | ГРС смт.Шевченкове | 9096.0162 | 38.0832 | 10.5787
Харківська | ГРС-1 м.Куп`янськ | 9095.6579 | 38.0817 | 10.5783
Харківська | ГРС-2 м.Куп`янськ | 9095.9684 | 38.083 | 10.5786
Начальник Куп`янского ЛВУМГ |  | Зикін М.В. |  |  | 2018-11-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Носачова Л.М. |  |  | 2018-11-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата