## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №699 | [18 empty] | Маршрут №699
Філія "УМГ "Харківтрансгаз" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз"
Новопсковський п/м Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Ставрополь - Москва" 1н.
Свідоцтво № РЬ 417/2014 чинне до 31.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.10.2018р. по 31.10.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8166.1413 | 34.19 | 9.4972 | 9045.0942 | 37.87 | 10.5194 | 11689.1183 | 48.94 | 13.5944
2 | 91.5374 | 4.0577 | 0.8369 | 0.0542 | 0.0782 | 0.0009 | 0.0215 | 0.0167 | 0.0071 | 0.0066 | 2.7974 | 0.5854 | 0.7261 | 8106.4298 | 33.94 | 9.4278 | 8980.6058 | 37.6 | 10.4444 | 11567.3069 | 48.43 | 13.4528 | -11.5 | -6.9
3 | [13 empty] | 8106.4298 | 33.94 | 9.4278 | 8980.6058 | 37.6 | 10.4444 | 11567.3069 | 48.43 | 13.4528
4 | [13 empty] | 8106.4298 | 33.94 | 9.4278 | 8980.6058 | 37.6 | 10.4444 | 11567.3069 | 48.43 | 13.4528
5 | [13 empty] | 8106.4298 | 33.94 | 9.4278 | 8980.6058 | 37.6 | 10.4444 | 11567.3069 | 48.43 | 13.4528
6 | [13 empty] | 8106.4298 | 33.94 | 9.4278 | 8980.6058 | 37.6 | 10.4444 | 11567.3069 | 48.43 | 13.4528
7 | [13 empty] | 8106.4298 | 33.94 | 9.4278 | 8980.6058 | 37.6 | 10.4444 | 11567.3069 | 48.43 | 13.4528
8 | [13 empty] | 8106.4298 | 33.94 | 9.4278 | 8980.6058 | 37.6 | 10.4444 | 11567.3069 | 48.43 | 13.4528
9 | [13 empty] | 8106.4298 | 33.94 | 9.4278 | 8980.6058 | 37.6 | 10.4444 | 11567.3069 | 48.43 | 13.4528
10 | 91.8072 | 3.9934 | 0.8586 | 0.0642 | 0.088 | 0.0008 | 0.0233 | 0.0184 | 0.0116 | 0.0138 | 2.56 | 0.5607 | 0.7251 | 8132.7029 | 34.05 | 9.4583 | 9009.2673 | 37.72 | 10.4778 | 11610.2992 | 48.61 | 13.5028 | -10.8 | -6.8
11 | [13 empty] | 8132.7029 | 34.05 | 9.4583 | 9009.2673 | 37.72 | 10.4778 | 11610.2992 | 48.61 | 13.5028
12 | [13 empty] | 8132.7029 | 34.05 | 9.4583 | 9009.2673 | 37.72 | 10.4778 | 11610.2992 | 48.61 | 13.5028
13 | [13 empty] | 8132.7029 | 34.05 | 9.4583 | 9009.2673 | 37.72 | 10.4778 | 11610.2992 | 48.61 | 13.5028
14 | [13 empty] | 8132.7029 | 34.05 | 9.4583 | 9009.2673 | 37.72 | 10.4778 | 11610.2992 | 48.61 | 13.5028
15 | [13 empty] | 8132.7029 | 34.05 | 9.4583 | 9009.2673 | 37.72 | 10.4778 | 11610.2992 | 48.61 | 13.5028
16 | [13 empty] | 8132.7029 | 34.05 | 9.4583 | 9009.2673 | 37.72 | 10.4778 | 11610.2992 | 48.61 | 13.5028
17 | 92.1312 | 3.9052 | 0.8445 | 0.0667 | 0.0912 | 0.0009 | 0.0239 | 0.0178 | 0.0184 | 0.0106 | 2.3702 | 0.5194 | 0.7233 | 8147.0336 | 34.11 | 9.475 | 9025.9866 | 37.79 | 10.4972 | 11646.1261 | 48.76 | 13.5444 | -10.9 | -6.6
18 | [13 empty] | 8147.0336 | 34.11 | 9.475 | 9025.9866 | 37.79 | 10.4972 | 11646.1261 | 48.76 | 13.5444
19 | [13 empty] | 8147.0336 | 34.11 | 9.475 | 9025.9866 | 37.79 | 10.4972 | 11646.1261 | 48.76 | 13.5444
20 | [13 empty] | 8147.0336 | 34.11 | 9.475 | 9025.9866 | 37.79 | 10.4972 | 11646.1261 | 48.76 | 13.5444
21 | [13 empty] | 8147.0336 | 34.11 | 9.475 | 9025.9866 | 37.79 | 10.4972 | 11646.1261 | 48.76 | 13.5444
22 | [13 empty] | 8147.0336 | 34.11 | 9.475 | 9025.9866 | 37.79 | 10.4972 | 11646.1261 | 48.76 | 13.5444
23 | 92.7026 | 3.6096 | 0.8327 | 0.0771 | 0.1039 | 0.0014 | 0.0262 | 0.0192 | 0.0118 | 0.0106 | 2.1817 | 0.4232 | 0.7196 | 8154.199 | 34.14 | 9.4833 | 9033.1519 | 37.82 | 10.5056 | 11684.3414 | 48.92 | 13.5889 | -11.4 | -7.3
24 | [13 empty] | 8154.199 | 34.14 | 9.4833 | 9033.1519 | 37.82 | 10.5056 | 11684.3414 | 48.92 | 13.5889
25 | [13 empty] | 8154.199 | 34.14 | 9.4833 | 9033.1519 | 37.82 | 10.5056 | 11684.3414 | 48.92 | 13.5889
26 | [13 empty] | 8154.199 | 34.14 | 9.4833 | 9033.1519 | 37.82 | 10.5056 | 11684.3414 | 48.92 | 13.5889
27 | [13 empty] | 8154.199 | 34.14 | 9.4833 | 9033.1519 | 37.82 | 10.5056 | 11684.3414 | 48.92 | 13.5889
28 | [13 empty] | 8154.199 | 34.14 | 9.4833 | 9033.1519 | 37.82 | 10.5056 | 11684.3414 | 48.92 | 13.5889
29 | [13 empty] | 8154.199 | 34.14 | 9.4833 | 9033.1519 | 37.82 | 10.5056 | 11684.3414 | 48.92 | 13.5889
30 | [13 empty] | 8154.199 | 34.14 | 9.4833 | 9033.1519 | 37.82 | 10.5056 | 11684.3414 | 48.92 | 13.5889
31 | 92.3369 | 3.8371 | 0.8604 | 0.0739 | 0.0991 | 0.0016 | 0.025 | 0.0194 | 0.0232 | 0.012 | 2.2351 | 0.4763 | 0.7224 | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9045.0942 | 37.87 | 10.5194 | 11677.1761 | 48.89 | 13.5806 | -11.4 | -7.4
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8143.4032 | 34.0948 | 9.4708 | 9021.4485 | 37.771 | 10.4919
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Шморгун М.А. | [10 empty] | 2018-11-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Гоцанюк Т.О. | [10 empty] | 2018-11-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Ісаєв В.С. | [10 empty] | 2018-11-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №699
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №699 |  | 9021.4485 | 37.771 | 10.4919
Луганська | Тецьке | 9021.4485 | 37.771 | 10.4919
Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Шморгун М.А. |  |  | 2018-11-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Гоцанюк Т.О. |  |  | 2018-11-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Ісаєв В.С. |  |  | 2018-11-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата