## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №500 | [18 empty] | Маршрут №500
Філія "УМГ "ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Одеським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Одесагаз"
ГВС Гребеники Одеське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Ананьїв - Тирасполь - Ізмаїл" (АТІ)
Свідоцтво № 04-0055/2017 чинне до 15.03.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.10.2018р. по 31.10.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 95.8695 | 2.3107 | 0.7218 | 0.1092 | 0.1045 | 0.005 | 0.0198 | 0.0138 | 0.0111 |  | 0.6506 | 0.1841 | 0.7005 | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639 | -22.9
2 | 95.8803 | 2.3067 | 0.7175 | 0.1082 | 0.1033 | 0.005 | 0.0197 | 0.0136 | 0.011 | 0.0069 | 0.6415 | 0.1863 | 0.7004 | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639 | -21.7 | -19.9
3 | 95.8745 | 2.3139 | 0.7153 | 0.1091 | 0.1043 | 0.005 | 0.0198 | 0.0138 | 0.0113 |  | 0.6461 | 0.187 | 0.7005 | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639 | -21
4 | 95.8889 | 2.2963 | 0.7118 | 0.11 | 0.1057 | 0.005 | 0.0198 | 0.014 | 0.0112 |  | 0.6467 | 0.1906 | 0.7004 | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639 | -23.5
5 | 95.9335 | 2.269 | 0.7007 | 0.1073 | 0.1028 | 0.005 | 0.0199 | 0.0139 | 0.0111 |  | 0.6542 | 0.1828 | 0.7 | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611 | -25
6 | 95.9928 | 2.2316 | 0.6866 | 0.105 | 0.1002 | 0.005 | 0.0192 | 0.0134 | 0.0109 |  | 0.6547 | 0.1808 | 0.6995 | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556 | -23.7
7 | 95.9995 | 2.2311 | 0.6845 | 0.1051 | 0.1006 | 0.005 | 0.0191 | 0.0134 | 0.011 |  | 0.6508 | 0.1798 | 0.6994 | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583 | -23.2
8 | 96.0413 | 2.2028 | 0.6747 | 0.1025 | 0.0977 | 0.005 | 0.0188 | 0.013 | 0.0104 | 0.0074 | 0.6496 | 0.1768 | 0.699 | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556 | -23.4 | -19.9
9 | 96.0494 | 2.1832 | 0.672 | 0.102 | 0.097 | 0.005 | 0.0182 | 0.0123 | 0.01 |  | 0.6696 | 0.1814 | 0.6989 | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85 | -22 |  |  |  | 0
10 | 96.0867 | 2.171 | 0.6631 | 0.1002 | 0.0952 | 0.005 | 0.0179 | 0.0124 | 0.0099 |  | 0.6657 | 0.173 | 0.6985 | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85 | -22.8 |  | <0,0001 | <0,0002
11 | 96.0787 | 2.1772 | 0.6646 | 0.1007 | 0.0957 | 0.005 | 0.0177 | 0.0124 | 0.0099 |  | 0.6644 | 0.1739 | 0.6986 | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85 | -23.5
12 | 96.0665 | 2.1829 | 0.6667 | 0.1016 | 0.0971 | 0.005 | 0.0184 | 0.0125 | 0.0101 |  | 0.6641 | 0.1752 | 0.6987 | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528 | -22.6
13 | 95.9664 | 2.2515 | 0.6913 | 0.1052 | 0.1005 | 0.005 | 0.0191 | 0.0132 | 0.0106 |  | 0.6561 | 0.1812 | 0.6996 | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583 | -22.9
14 | 95.9672 | 2.2511 | 0.6916 | 0.1058 | 0.1011 | 0.005 | 0.0192 | 0.0133 | 0.0108 |  | 0.6534 | 0.1815 | 0.6997 | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583 | -23
15 | 96.0024 | 2.2327 | 0.6825 | 0.1035 | 0.0985 | 0.005 | 0.019 | 0.0131 | 0.0108 |  | 0.6544 | 0.1782 | 0.6993 | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556 | -21.8
16 | 96.0292 | 2.2209 | 0.6722 | 0.1018 | 0.0965 | 0.005 | 0.0181 | 0.0126 | 0.0104 | 0.0074 | 0.6485 | 0.1775 | 0.699 | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556 | -22.3 | -19.8
17 | 96.0484 | 2.2086 | 0.6686 | 0.1009 | 0.0955 | 0.005 | 0.0182 | 0.0124 | 0.01 |  | 0.6552 | 0.1773 | 0.6989 | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528 | -21.9
18 | 95.9925 | 2.2378 | 0.6825 | 0.1032 | 0.0992 | 0.005 | 0.0186 | 0.0128 | 0.01 |  | 0.6569 | 0.1817 | 0.6994 | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556 | -22.6 |  |  |  | 0
19 | 96.0225 | 2.2188 | 0.6783 | 0.1021 | 0.0968 | 0.005 | 0.0182 | 0.0124 | 0.0098 |  | 0.6571 | 0.1787 | 0.6991 | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556 | -23.5 |  | <0,0001 | <0,0002
20 | 95.9982 | 2.2318 | 0.6848 | 0.1032 | 0.0978 | 0.005 | 0.0184 | 0.0125 | 0.01 |  | 0.6577 | 0.1807 | 0.6993 | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556 | -23.8
21 | 95.9535 | 2.2623 | 0.6966 | 0.1039 | 0.0981 | 0.005 | 0.0188 | 0.0128 | 0.01 |  | 0.6554 | 0.1837 | 0.6997 | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583 | -23.2
22 | 95.9284 | 2.278 | 0.7013 | 0.1055 | 0.1002 | 0.005 | 0.0184 | 0.0126 | 0.01 | 0.0073 | 0.6467 | 0.1867 | 0.6999 | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583 | -20.3 | -17.5
23 | 95.9408 | 2.2761 | 0.6951 | 0.1048 | 0.0992 | 0.005 | 0.0186 | 0.0129 | 0.01 |  | 0.651 | 0.1865 | 0.6998 | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583 | -19.9
24 | 95.923 | 2.2911 | 0.6994 | 0.1065 | 0.1012 | 0.005 | 0.019 | 0.0133 | 0.0104 |  | 0.6448 | 0.1864 | 0.7 | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611 | -24
25 | 95.9053 | 2.2979 | 0.7018 | 0.1066 | 0.1007 | 0.005 | 0.0191 | 0.0133 | 0.0105 |  | 0.6516 | 0.188 | 0.7001 | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611 | -20.3
26 | 95.9883 | 2.2347 | 0.6798 | 0.1037 | 0.0982 | 0.005 | 0.0189 | 0.0129 | 0.0104 |  | 0.666 | 0.1822 | 0.6994 | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528 | -23.8
27 | 95.937 | 2.2724 | 0.6918 | 0.1046 | 0.0992 | 0.005 | 0.0189 | 0.0131 | 0.0103 |  | 0.6645 | 0.1833 | 0.6998 | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556 | -24.2
28 | 95.963 | 2.2549 | 0.6842 | 0.1037 | 0.0988 | 0.005 | 0.0185 | 0.0127 | 0.0101 |  | 0.665 | 0.1842 | 0.6996 | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556 | -23.2
29 | 95.8984 | 2.2996 | 0.7044 | 0.1078 | 0.1026 | 0.005 | 0.0196 | 0.0135 | 0.0104 | 0.0074 | 0.6455 | 0.1859 | 0.7002 | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611 | -22.8 | -18.3
30 | 95.8746 | 2.3192 | 0.7101 | 0.1089 | 0.1037 | 0.005 | 0.02 | 0.0137 | 0.0106 |  | 0.646 | 0.1883 | 0.7004 | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639 | -23.2
31 | 95.9624 | 2.2596 | 0.6921 | 0.107 | 0.1025 | 0.005 | 0.0195 | 0.0134 | 0.0104 |  | 0.6472 | 0.181 | 0.6997 | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611 | -23.7
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8192.9159 | 34.3021 | 9.5284 | 9081.0644 | 38.0206 | 10.5613
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.О. начальника Одеського ЛВУМГ | [8 empty] | Лебедько І.М. | [10 empty] | 2018-11-01 | р.
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ВХАЛ | [8 empty] | Царалунга Л.Л. | [10 empty] | 2018-11-01 | р.
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Щабельський О.А. | [10 empty] | 2018-11-01 | р.
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №500
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №500 |  | 9081.0644 | 38.0206 | 10.5613
Одеська | Ізмаїл (ЦКК) | 9079.6791 | 38.0148 | 10.5597
Одеська | ГРС Ананьїв | 9080.7539 | 38.0193 | 10.5609
Одеська | ГРС Вознесенка Друга | 9081.4705 | 38.0223 | 10.5618
Одеська | ГРС Миколаївка | 9080.7778 | 38.0194 | 10.5609
Одеська | ГРС Новосільське | 9081.16 | 38.021 | 10.5614
Одеська | ГРС Перехрестове | 9081.5421 | 38.0226 | 10.5618
Одеська | ГРС м.Ізмаїл (місто) | 9081.2316 | 38.0213 | 10.5615
Одеська | ГРС м.Балта | 9080.7539 | 38.0193 | 10.5609
Одеська | ГРС м.Болград | 9081.2077 | 38.0212 | 10.5614
Одеська | ГРС м.Котовськ | 9081.6377 | 38.023 | 10.5619
Одеська | ГРС м.Рені | 9081.1838 | 38.0211 | 10.5614
Одеська | ГРС с.Вікторівка (Ширяєве) | 9081.0883 | 38.0207 | 10.5613
Одеська | ГРС с.Виноградівка | 9081.3272 | 38.0217 | 10.5616
Одеська | ГРС с.Владичени | 9081.4466 | 38.0222 | 10.5617
Одеська | ГРС с.Гіржеве | 9081.0644 | 38.0206 | 10.5613
Одеська | ГРС с.Городнє | 9081.0883 | 38.0207 | 10.5613
Одеська | ГРС с.Жовтневе | 9081.1838 | 38.0211 | 10.5614
Одеська | ГРС с.Каланчак | 9081.3033 | 38.0216 | 10.5616
Одеська | ГРС с.Славяносербка | 9081.2077 | 38.0212 | 10.5614
Одеська | ГРС с.Цебрикове | 9080.7778 | 38.0194 | 10.5609
Одеська | ГРС с.Червоноармійське | 9081.2077 | 38.0212 | 10.5614
Одеська | ГРС смт.Липецьке | 9081.0644 | 38.0206 | 10.5613
Одеська | ГРС смт.Тарутине | 9081.3988 | 38.022 | 10.5617
Одеська | ГРС смт.Фрунзівка | 9081.2077 | 38.0212 | 10.5614
В.О. начальника Одеського ЛВУМГ |  | Лебедько І.М. |  |  | 2018-11-01 | р.
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ВХАЛ |  | Царалунга Л.Л. |  |  | 2018-11-01 | р.
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Щабельський О.А. |  |  | 2018-11-01 | р.
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата