## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №656 | [18 empty] | Маршрут №656
Філія "УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Херсонським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Херсонгаз" , ТОВ "ГАЗТРЕЙД-КР", РВУ "Харьківавтогаз", ТОВ "ТЕК "ІТЕРА УКРАЇНА"
Херсонське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводах "Мар`ївка-Херсон", "Херсон-Крим"
Свідоцтво № РЧ 161/2015 дійсне до 01.01.2019 р. | [20 empty] | за період з 01.10.2018р. по 31.10.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 94.6229 | 2.7714 | 0.9528 | 0.1501 | 0.1912 | 0.0022 | 0.0483 | 0.0386 | 0.0559 | 0.0051 | 0.9206 | 0.2407 | 0.7128 | 8285.1105 | 34.6881 | 9.6356 | 9178.5613 | 38.4288 | 10.6747 | 11931.117 | 49.9532 | 13.8759 | -8.2 | -3.4
2 | 95.2166 | 2.5631 | 0.8503 | 0.1311 | 0.1515 | 0.0015 | 0.0347 | 0.0252 | 0.027 | 0.0049 | 0.7899 | 0.2043 | 0.7068 | 8246.0592 | 34.5246 | 9.5902 | 9137.2649 | 38.2559 | 10.6266 | 11928.0598 | 49.9404 | 13.8723 | -8.5 | -4.4 | <0,0001 | 0,0002
3 | 95.1788 | 2.5756 | 0.8555 | 0.1344 | 0.154 | 0.0031 | 0.0364 | 0.0273 | 0.0274 | 0.0051 | 0.7974 | 0.2048 | 0.7072 | 8249.403 | 34.5386 | 9.5941 | 9140.7998 | 38.2707 | 10.6308 | 11929.1107 | 49.9448 | 13.8736 | -8.6 | -5.5
4 | 94.7998 | 2.7205 | 0.9316 | 0.145 | 0.1767 | 0.0011 | 0.0439 | 0.0343 | 0.0444 | 0.0055 | 0.8749 | 0.2223 | 0.7109 | 8274.7923 | 34.6449 | 9.6236 | 9167.7177 | 38.3834 | 10.6621 | 11932.9322 | 49.9608 | 13.878 | -9.2 | -5.7
5 | 94.6974 | 2.7585 | 0.9554 | 0.1485 | 0.1836 | 0.0015 | 0.0451 | 0.0354 | 0.045 | 0.0063 | 0.8981 | 0.2252 | 0.7118 | 8280.7157 | 34.6697 | 9.6305 | 9173.9755 | 38.4096 | 10.6693 | 11933.386 | 49.9627 | 13.8785 | -9.3 | -6.4
6 | [13 empty] | 8280.7157 | 34.6697 | 9.6305 | 9173.9755 | 38.4096 | 10.6693 | 11933.386 | 49.9627 | 13.8785
7 | [13 empty] | 8280.7157 | 34.6697 | 9.6305 | 9173.9755 | 38.4096 | 10.6693 | 11933.386 | 49.9627 | 13.8785
8 | 94.9043 | 2.6734 | 0.911 | 0.1412 | 0.1725 | 0.002 | 0.0419 | 0.0327 | 0.0443 | 0.0051 | 0.8563 | 0.2153 | 0.71 | 8269.1317 | 34.6212 | 9.617 | 9161.7466 | 38.3584 | 10.6551 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778 | -9.6 | -6.1
9 | 94.8339 | 2.7095 | 0.925 | 0.1448 | 0.1747 | 0.0015 | 0.0421 | 0.0331 | 0.0474 | 0.0056 | 0.8633 | 0.219 | 0.7107 | 8274.3385 | 34.643 | 9.6231 | 9167.2639 | 38.3815 | 10.6615 | 11934.4609 | 49.9672 | 13.8798 | -9.9 | -6 |  |  | відсутні
10 | 94.9715 | 2.6523 | 0.8895 | 0.1395 | 0.1664 | 0.0015 | 0.0388 | 0.0299 | 0.0402 | 0.0056 | 0.8449 | 0.2199 | 0.7092 | 8261.3931 | 34.5888 | 9.608 | 9153.4825 | 38.3238 | 10.6455 | 11928.5852 | 49.9426 | 13.8729 | -9.6 | -5.4
11 | 94.805 | 2.7247 | 0.9191 | 0.1459 | 0.175 | 0.0037 | 0.0428 | 0.0329 | 0.0371 | 0.005 | 0.8752 | 0.2334 | 0.7107 | 8270.2542 | 34.6259 | 9.6183 | 9162.8214 | 38.3629 | 10.6564 | 11928.3942 | 49.9418 | 13.8727 | -9.2 | -5.5
12 | 94.5901 | 2.8165 | 0.9636 | 0.1507 | 0.1865 | 0.0022 | 0.0464 | 0.0365 | 0.0422 | 0.0047 | 0.9113 | 0.2495 | 0.7127 | 8283.3191 | 34.6806 | 9.6335 | 9176.6744 | 38.4209 | 10.6725 | 11929.7317 | 49.9474 | 13.8743 | -9.3 | -5
13 | [13 empty] | 8283.3191 | 34.6806 | 9.6335 | 9176.6744 | 38.4209 | 10.6725 | 11929.7317 | 49.9474 | 13.8743
14 | [13 empty] | 8283.3191 | 34.6806 | 9.6335 | 9176.6744 | 38.4209 | 10.6725 | 11929.7317 | 49.9474 | 13.8743
15 | [13 empty] | 8283.3191 | 34.6806 | 9.6335 | 9176.6744 | 38.4209 | 10.6725 | 11929.7317 | 49.9474 | 13.8743
16 | 95.2216 | 2.5436 | 0.8647 | 0.1303 | 0.1604 | 0.0019 | 0.0355 | 0.0273 | 0.0279 | 0.0064 | 0.7631 | 0.2173 | 0.7071 | 8250.2151 | 34.542 | 9.595 | 9141.7552 | 38.2747 | 10.6319 | 11931.1648 | 49.9534 | 13.8759 | -11.2 | -7.3 | <0,0001 | 0.0004
17 | 95.0832 | 2.6233 | 0.8988 | 0.1325 | 0.1676 | 0.0011 | 0.0379 | 0.0303 | 0.0286 | 0.0077 | 0.7642 | 0.2246 | 0.7084 | 8261.7991 | 34.5905 | 9.6085 | 9154.1274 | 38.3265 | 10.6463 | 11936.6105 | 49.9762 | 13.8823 | -10.6 | -7.1
18 | 95.1215 | 2.607 | 0.8939 | 0.1332 | 0.1671 | 0.0013 | 0.0375 | 0.0285 | 0.0294 | 0.0069 | 0.7503 | 0.2235 | 0.7081 | 8261.202 | 34.588 | 9.6078 | 9153.5542 | 38.3241 | 10.6456 | 11938.0674 | 49.9823 | 13.884 | -10.1 | -8
19 | 95.3679 | 2.4802 | 0.8105 | 0.1272 | 0.1435 | 0.0031 | 0.0322 | 0.0242 | 0.0293 | 0.0054 | 0.7722 | 0.2044 | 0.7055 | 8235.3589 | 34.4798 | 9.5777 | 9125.848 | 38.2081 | 10.6134 | 11923.4978 | 49.9213 | 13.867 | -12.1 | -8.3
20 | [13 empty] | 8235.3589 | 34.4798 | 9.5777 | 9125.848 | 38.2081 | 10.6134 | 11923.4978 | 49.9213 | 13.867
21 | [13 empty] | 8235.3589 | 34.4798 | 9.5777 | 9125.848 | 38.2081 | 10.6134 | 11923.4978 | 49.9213 | 13.867
22 | 94.7723 | 2.7138 | 0.9117 | 0.144 | 0.1739 | 0.0037 | 0.0445 | 0.0327 | 0.0455 | 0.005 | 0.9151 | 0.2377 | 0.711 | 8267.5075 | 34.6144 | 9.6151 | 9159.7403 | 38.35 | 10.6528 | 11921.6587 | 49.9136 | 13.8649 | -11.7 | -6.7
23 | 94.8151 | 2.6979 | 0.9073 | 0.1429 | 0.1747 | 0.0031 | 0.044 | 0.0321 | 0.0482 | 0.0035 | 0.8921 | 0.2391 | 0.7108 | 8268.1763 | 34.6172 | 9.6159 | 9160.5285 | 38.3533 | 10.6537 | 11924.5249 | 49.9256 | 13.8682 | -12.8 | -7.6 |  |  | відсутні
24 | 94.8621 | 2.6687 | 0.8965 | 0.1418 | 0.1738 | 0.0033 | 0.0436 | 0.0326 | 0.0449 | 0.0062 | 0.8878 | 0.2387 | 0.7104 | 8263.8532 | 34.5991 | 9.6109 | 9155.9187 | 38.334 | 10.6483 | 11922.1364 | 49.9156 | 13.8654 | -13.1 | -7.2
25 | 94.8749 | 2.6631 | 0.8903 | 0.1394 | 0.1698 | 0.0022 | 0.0426 | 0.0328 | 0.0496 | 0.0051 | 0.9012 | 0.2291 | 0.7102 | 8262.2768 | 34.5925 | 9.609 | 9154.2229 | 38.3269 | 10.6464 | 11921.4438 | 49.9127 | 13.8646 | -11.4 | -7
26 | 95.6022 | 2.4015 | 0.7561 | 0.1174 | 0.1223 | 0.0019 | 0.0258 | 0.0183 | 0.027 | 0.0056 | 0.7278 | 0.194 | 0.7032 | 8218.2814 | 34.4083 | 9.5579 | 9107.7196 | 38.1322 | 10.5923 | 11919.8435 | 49.906 | 13.8628 | -14.1 | -9.8
27 | [13 empty] | 8218.2814 | 34.4083 | 9.5579 | 9107.7196 | 38.1322 | 10.5923 | 11919.8435 | 49.906 | 13.8628
28 | [13 empty] | 8218.2814 | 34.4083 | 9.5579 | 9107.7196 | 38.1322 | 10.5923 | 11919.8435 | 49.906 | 13.8628
29 | 95.7354 | 2.3093 | 0.73 | 0.115 | 0.1185 | 0.0035 | 0.0254 | 0.0177 | 0.0164 | 0.0051 | 0.7408 | 0.1829 | 0.7019 | 8204.8344 | 34.352 | 9.5422 | 9093.3172 | 38.0719 | 10.5755 | 11912.2243 | 49.8741 | 13.8539 | -14.2 | -8.7
30 | 95.9599 | 2.2458 | 0.6919 | 0.109 | 0.1043 | 0.0018 | 0.0202 | 0.0129 | 0.0068 | 0.0055 | 0.6705 | 0.1714 | 0.6996 | 8193.0593 | 34.3027 | 9.5285 | 9080.9689 | 38.0202 | 10.5612 | 11914.8516 | 49.8851 | 13.857 | -19.1 | -12.8
31 | 95.9108 | 2.2682 | 0.7 | 0.1122 | 0.1083 | 0.0013 | 0.0185 | 0.0134 | 0.0138 | 0.0074 | 0.6733 | 0.1729 | 0.7002 | 8198.075 | 34.3237 | 9.5344 | 9086.319 | 38.0426 | 10.5674 | 11917.049 | 49.8943 | 13.8595 | -18 | -12.8
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8252.2453 | 34.5505 | 9.5974 | 9143.7376 | 38.283 | 10.6342
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Херсонського ЛВУМГ | [8 empty] | Доскоч М.В. | [10 empty] | 2018-11-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Куманець Л.В. | [10 empty] | 2018-11-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Скавронський Є.К. | [10 empty] | 2018-11-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №656
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №656 |  | 9143.7376 | 38.283 | 10.6342
Херсонська | "Краса Херсонщіни" (Роздільне) | 9139.3667 | 38.2647 | 10.6291
Херсонська | АГНКС Нова Каховка/"Ітера Україна" | 9148.7295 | 38.3039 | 10.64
Херсонська | Асканія Нова | 0 | 0 | 0
Херсонська | Асканія Нова Тавричанка | 9140.131 | 38.2679 | 10.63
Херсонська | Білозерка | 9141.6596 | 38.2743 | 10.6318
Херсонська | Брилівка | 9141.0864 | 38.2719 | 10.6311
Херсонська | Виноградове | 9142.83 | 38.2792 | 10.6331
Херсонська | ГРС-1 Херсон, АГНКС "Укравтогаз"/РВУ "Харківавтогаз" | 9147.6069 | 38.2992 | 10.6387
Херсонська | ГРС-1 Херсон, АГНКС ТОВ "ГАЗТРЕЙД-КР" | 9144.9079 | 38.2879 | 10.6355
Херсонська | ГРС-1 Херсон, місто | 9143.857 | 38.2835 | 10.6343
Херсонська | ГРС-2 Херсон, АГНКС "Лукойл"/ ПІІ "АМІК Україна" | 0 | 0 | 0
Херсонська | ГРС-2 Херсон, місто | 0 | 0 | 0
Херсонська | Каланчак | 9142.4239 | 38.2775 | 10.6326
Херсонська | Каховка Коробки | 0 | 0 | 0
Херсонська | Каховка місто | 9142.9016 | 38.2795 | 10.6332
Херсонська | Нова Каховка | 9144.0003 | 38.2841 | 10.6345
Херсонська | Нова Маячка | 9141.6357 | 38.2742 | 10.6317
Херсонська | Нова Олександрівка | 9144.0242 | 38.2842 | 10.6345
Херсонська | Обривки | 0 | 0 | 0
Херсонська | Садове | 9140.9192 | 38.2712 | 10.6309
Херсонська | Скадовськ | 9144.5019 | 38.2862 | 10.6351
Херсонська | Станіслав | 9141.1581 | 38.2722 | 10.6312
Херсонська | Східне | 9142.3284 | 38.2771 | 10.6325
Херсонська | Хрестівка | 9144.0959 | 38.2845 | 10.6346
Херсонська | Цюрупинськ | 0 | 0 | 0
Херсонська | Цюрупинськ Гола Пристань | 9145.2662 | 38.2894 | 10.6359
Херсонська | Чаплинка | 9141.3252 | 38.2729 | 10.6314
Херсонська | Червоний Чабан | 9140.9909 | 38.2715 | 10.631
Начальник Херсонського ЛВУМГ |  | Доскоч М.В. |  |  | 2018-11-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Куманець Л.В. |  |  | 2018-11-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Скавронський Є.К. |  |  | 2018-11-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата