## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №643 | [18 empty] | Маршрут №643
Філія "УМГ "Харківтрансгаз" | [5 empty] | переданого Пролетарським ВУПЗГ та прийнятого Дніпропетровським п/м Запорізького ЛВУМГ УМГ "Харківтрансгаз"
Пролетарське ВУПЗГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу-відгалуженню Пролетарська СПЗГ-ШДКРІ
Свідоцтво № ПЧ 06-2/51-2017 чинно до 25.10.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.11.2018р. по 30.11.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 91.5644 | 3.5964 | 1.0776 | 0.2793 | 0.3031 | 0 | 0.1225 | 0.0794 | 0.3387 | 0.005 | 2.5457 | 0.0879 | 0.7406 | 8394.1197 | 35.1445 | 9.7624 | 9290.8428 | 38.8989 | 10.8053 | 11848.1181 | 49.6057 | 13.7794 | -9.4 | -1.2
2 | 91.497 | 3.5857 | 1.0443 | 0.2758 | 0.2952 | 0 | 0.1206 | 0.0767 | 0.3991 | 0.0052 | 2.6138 | 0.0865 | 0.742 | 8399.3743 | 35.1665 | 9.7685 | 9296.2646 | 38.9216 | 10.8116 | 11844.3682 | 49.59 | 13.775 | -9 | -2 |  |  | відсутні
3 | [13 empty] | 8399.3743 | 35.1665 | 9.7685 | 9296.2646 | 38.9216 | 10.8116 | 11844.3682 | 49.59 | 13.775
4 | [13 empty] | 8399.3743 | 35.1665 | 9.7685 | 9296.2646 | 38.9216 | 10.8116 | 11844.3682 | 49.59 | 13.775
5 | 91.4113 | 3.6193 | 1.0811 | 0.2829 | 0.3059 | 0 | 0.1275 | 0.0821 | 0.4183 | 0.0047 | 2.5791 | 0.0878 | 0.7436 | 8421.0138 | 35.2571 | 9.7936 | 9319.5521 | 39.0191 | 10.8386 | 11860.968 | 49.6595 | 13.7943 | -8.7 | -1.3 | 0 | 0.001
6 | 91.5188 | 3.6401 | 1.0817 | 0.28 | 0.3035 | 0 | 0.122 | 0.077 | 0.3092 | 0.0052 | 2.5754 | 0.0872 | 0.7402 | 8385.378 | 35.1079 | 9.7522 | 9281.3845 | 38.8593 | 10.7943 | 11839.854 | 49.5711 | 13.7698 | -9.3 | -1.5
7 | 91.5673 | 3.6148 | 1.0726 | 0.2794 | 0.3033 | 0.0001 | 0.1221 | 0.0777 | 0.2765 | 0.0063 | 2.5925 | 0.0874 | 0.739 | 8371.1905 | 35.0485 | 9.7357 | 9266.1222 | 38.7954 | 10.7765 | 11829.2731 | 49.5268 | 13.7574 | -9.6 | -1.2
8 | 91.5668 | 3.6081 | 1.0659 | 0.2805 | 0.3012 | 0 | 0.1225 | 0.0777 | 0.2948 | 0.0051 | 2.5904 | 0.0872 | 0.7394 | 8375.7286 | 35.0675 | 9.741 | 9270.9947 | 38.8158 | 10.7822 | 11832.402 | 49.5399 | 13.7611 | -9.5 | -1.1
9 | 91.7066 | 3.6227 | 1.0602 | 0.2738 | 0.2905 | 0 | 0.1129 | 0.0703 | 0.1767 | 0.0058 | 2.593 | 0.0875 | 0.7353 | 8331.781 | 34.8835 | 9.6899 | 9223.8943 | 38.6186 | 10.7274 | 11805.3408 | 49.4266 | 13.7296 | -8.7 | -1.2
10 | [13 empty] | 8331.781 | 34.8835 | 9.6899 | 9223.8943 | 38.6186 | 10.7274 | 11805.3408 | 49.4266 | 13.7296
11 | [13 empty] | 8331.781 | 34.8835 | 9.6899 | 9223.8943 | 38.6186 | 10.7274 | 11805.3408 | 49.4266 | 13.7296
12 | 94.3827 | 2.9233 | 1.0445 | 0.1725 | 0.2149 | 0.0002 | 0.0476 | 0.0389 | 0.0699 | 0.0045 | 0.8549 | 0.246 | 0.7157 | 8323.1586 | 34.8474 | 9.6798 | 9219.5234 | 38.6003 | 10.7223 | 11960.3279 | 50.0755 | 13.9099 | -10.3 | -1.9
13 | 94.305 | 2.9525 | 1.0498 | 0.172 | 0.2181 | 0 | 0.0485 | 0.0395 | 0.0908 | 0.0046 | 0.8729 | 0.2463 | 0.7167 | 8331.4705 | 34.8822 | 9.6895 | 9228.3607 | 38.6373 | 10.7326 | 11963.2657 | 50.0878 | 13.9133 | -9.4 | -2.8
14 | [13 empty] | 8331.4705 | 34.8822 | 9.6895 | 9228.3607 | 38.6373 | 10.7326 | 11963.2657 | 50.0878 | 13.9133
15 | [13 empty] | 8331.4705 | 34.8822 | 9.6895 | 9228.3607 | 38.6373 | 10.7326 | 11963.2657 | 50.0878 | 13.9133
16 | [13 empty] | 8331.4705 | 34.8822 | 9.6895 | 9228.3607 | 38.6373 | 10.7326 | 11963.2657 | 50.0878 | 13.9133
17 | [13 empty] | 8331.4705 | 34.8822 | 9.6895 | 9228.3607 | 38.6373 | 10.7326 | 11963.2657 | 50.0878 | 13.9133
18 | [13 empty] | 8331.4705 | 34.8822 | 9.6895 | 9228.3607 | 38.6373 | 10.7326 | 11963.2657 | 50.0878 | 13.9133
19 | 94.1866 | 3.0197 | 1.0722 | 0.1727 | 0.22 | 0.0003 | 0.0487 | 0.039 | 0.0857 | 0.0052 | 0.9006 | 0.2493 | 0.7174 | 8334.8382 | 34.8963 | 9.6934 | 9231.8717 | 38.652 | 10.7367 | 11961.7371 | 50.0814 | 13.9115 | -10.7 | -2.1 |  |  | відсутні
20 | 94.1601 | 3.0377 | 1.083 | 0.1754 | 0.2243 | 0.0009 | 0.0506 | 0.0409 | 0.0715 | 0.0047 | 0.9037 | 0.2473 | 0.7175 | 8335.2442 | 34.898 | 9.6939 | 9232.3016 | 38.6538 | 10.7372 | 11962.0714 | 50.0828 | 13.9119 | -11.1 | -3.7
21 | 94.2399 | 3.0078 | 1.0681 | 0.1733 | 0.2191 | 0.0005 | 0.048 | 0.0384 | 0.0493 | 0.0049 | 0.9018 | 0.2488 | 0.7162 | 8321.9883 | 34.8425 | 9.6785 | 9218.0903 | 38.5943 | 10.7206 | 11954.0462 | 50.0492 | 13.9026 | -13.1 | -1.7
22 | 94.2223 | 3.0151 | 1.0603 | 0.1704 | 0.2155 | 0.0003 | 0.0483 | 0.0386 | 0.0597 | 0.0047 | 0.9132 | 0.2517 | 0.7164 | 8322.3943 | 34.8442 | 9.6789 | 9218.4964 | 38.596 | 10.7211 | 11952.6131 | 50.0432 | 13.9009 | -9.9 | -1.6
23 | 94.1875 | 3.0199 | 1.0707 | 0.1736 | 0.2215 | 0 | 0.0498 | 0.0404 | 0.078 | 0.0044 | 0.9012 | 0.2529 | 0.7173 | 8333.023 | 34.8887 | 9.6913 | 9229.9132 | 38.6438 | 10.7344 | 11960.089 | 50.0745 | 13.9096 | -9.3 | -0.7
24 | [13 empty] | 8333.023 | 34.8887 | 9.6913 | 9229.9132 | 38.6438 | 10.7344 | 11960.089 | 50.0745 | 13.9096
25 | [13 empty] | 8333.023 | 34.8887 | 9.6913 | 9229.9132 | 38.6438 | 10.7344 | 11960.089 | 50.0745 | 13.9096
26 | 94.0423 | 3.0748 | 1.0874 | 0.1745 | 0.2234 | 0 | 0.0519 | 0.0426 | 0.1081 | 0.0045 | 0.9341 | 0.2564 | 0.7191 | 8346.4461 | 34.9449 | 9.7069 | 9244.1962 | 38.7036 | 10.751 | 11963.9583 | 50.0907 | 13.9141 | -9 | -1.1 | 0.0001 | 0.001
27 | 94.0544 | 3.0765 | 1.0823 | 0.1756 | 0.2231 | 0 | 0.0503 | 0.0405 | 0.081 | 0.0054 | 0.9517 | 0.2591 | 0.7183 | 8335.1248 | 34.8975 | 9.6938 | 9231.9911 | 38.6525 | 10.7368 | 11954.7628 | 50.0522 | 13.9034 | -10.9 | -3.4
28 | [13 empty] | 8335.1248 | 34.8975 | 9.6938 | 9231.9911 | 38.6525 | 10.7368 | 11954.7628 | 50.0522 | 13.9034
29 | [13 empty] | 8335.1248 | 34.8975 | 9.6938 | 9231.9911 | 38.6525 | 10.7368 | 11954.7628 | 50.0522 | 13.9034
30 | [13 empty] | 8335.1248 | 34.8975 | 9.6938 | 9231.9911 | 38.6525 | 10.7368 | 11954.7628 | 50.0522 | 13.9034
31
[14 empty] | 8337.5371 | 34.9076 | 9.6966 | 9233.7825 | 38.66 | 10.7389
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Пролетарського ВУПЗГ | [8 empty] | Андрусів В.М. | [10 empty] | 2018-12-03
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Рекунович В.В. | [10 empty] | 2018-12-03
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер з метрології І кат | [8 empty] | Поліщук О.С. | [10 empty] | 2018-12-03
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №643
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №643 |  | 9233.7825 | 38.66 | 10.7389
Дніпропетровська | Дніпропетровський проммайданчик Запорізького ЛВУМГ | 9233.7825 | 38.66 | 10.7389
Начальник Пролетарського ВУПЗГ |  | Андрусів В.М. |  |  | 2018-12-03
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Рекунович В.В. |  |  | 2018-12-03
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер з метрології І кат |  | Поліщук О.С. |  |  | 2018-12-03
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата