## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №4 | [18 empty] | Маршрут №4
Філія "УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Бердичівським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Житомиргаз", ПАТ "Вінницягаз", ТОВ "ЕКО-МЕТАН"
Бердичівське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Київ-Захід України 1" (КЗУ-1)
Свідоцтво № 033/14 чинне до 12.03.2019 р. | [20 empty] | за період з 01.11.2018р. по 30.11.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8241.545 | 34.5057 | 9.5849 | 9123.8178 | 38.1996 | 10.611 | 11540.174 | 48.3164 | 13.4212
2 | [13 empty] | 8241.545 | 34.5057 | 9.5849 | 9123.8178 | 38.1996 | 10.611 | 11540.174 | 48.3164 | 13.4212
3 | [13 empty] | 8241.545 | 34.5057 | 9.5849 | 9123.8178 | 38.1996 | 10.611 | 11540.174 | 48.3164 | 13.4212
4 | [13 empty] | 8241.545 | 34.5057 | 9.5849 | 9123.8178 | 38.1996 | 10.611 | 11540.174 | 48.3164 | 13.4212
5 | 89.341 | 5.1784 | 1.1296 | 0.1251 | 0.1886 | 0.0038 | 0.045 | 0.0374 | 0.0743 | 0.0047 | 1.7614 | 2.1107 | 0.755 | 8241.5211 | 34.5056 | 9.5849 | 9123.4596 | 38.1981 | 10.6106 | 11523.216 | 48.2454 | 13.4015 | -9.1 | -8 | ˂0,006 | ˂0,002 | відс.
6 | [13 empty] | 8241.5211 | 34.5056 | 9.5849 | 9123.4596 | 38.1981 | 10.6106 | 11523.216 | 48.2454 | 13.4015
7 | [13 empty] | 8241.5211 | 34.5056 | 9.5849 | 9123.4596 | 38.1981 | 10.6106 | 11523.216 | 48.2454 | 13.4015
8 | [13 empty] | 8241.5211 | 34.5056 | 9.5849 | 9123.4596 | 38.1981 | 10.6106 | 11523.216 | 48.2454 | 13.4015
9 | [13 empty] | 8241.5211 | 34.5056 | 9.5849 | 9123.4596 | 38.1981 | 10.6106 | 11523.216 | 48.2454 | 13.4015
10 | [13 empty] | 8241.5211 | 34.5056 | 9.5849 | 9123.4596 | 38.1981 | 10.6106 | 11523.216 | 48.2454 | 13.4015
11 | [13 empty] | 8241.5211 | 34.5056 | 9.5849 | 9123.4596 | 38.1981 | 10.6106 | 11523.216 | 48.2454 | 13.4015
12 | 89.2769 | 5.227 | 1.1159 | 0.1227 | 0.1854 | 0.0037 | 0.0425 | 0.037 | 0.0819 | 0.0039 | 1.7104 | 2.1927 | 0.7559 | 8240.9956 | 34.5034 | 9.5843 | 9122.8147 | 38.1954 | 10.6098 | 11515.7401 | 48.2141 | 13.3928 | -11.9 | -10.7
13 | [13 empty] | 8240.9956 | 34.5034 | 9.5843 | 9122.8147 | 38.1954 | 10.6098 | 11515.7401 | 48.2141 | 13.3928
14 | [13 empty] | 8240.9956 | 34.5034 | 9.5843 | 9122.8147 | 38.1954 | 10.6098 | 11515.7401 | 48.2141 | 13.3928
15 | [13 empty] | 8240.9956 | 34.5034 | 9.5843 | 9122.8147 | 38.1954 | 10.6098 | 11515.7401 | 48.2141 | 13.3928
16 | [13 empty] | 8240.9956 | 34.5034 | 9.5843 | 9122.8147 | 38.1954 | 10.6098 | 11515.7401 | 48.2141 | 13.3928
17 | [13 empty] | 8240.9956 | 34.5034 | 9.5843 | 9122.8147 | 38.1954 | 10.6098 | 11515.7401 | 48.2141 | 13.3928
18 | [13 empty] | 8240.9956 | 34.5034 | 9.5843 | 9122.8147 | 38.1954 | 10.6098 | 11515.7401 | 48.2141 | 13.3928
19 | 90.3625 | 4.7005 | 1.0443 | 0.1184 | 0.1724 | 0.0033 | 0.0396 | 0.0324 | 0.0711 | 0.0047 | 1.5835 | 1.8675 | 0.7467 | 8226.641 | 34.4433 | 9.5676 | 9108.8183 | 38.1368 | 10.5936 | 11568.4534 | 48.4348 | 13.4541 | -11.4 | -11
20 | [13 empty] | 8226.641 | 34.4433 | 9.5676 | 9108.8183 | 38.1368 | 10.5936 | 11568.4534 | 48.4348 | 13.4541
21 | [13 empty] | 8226.641 | 34.4433 | 9.5676 | 9108.8183 | 38.1368 | 10.5936 | 11568.4534 | 48.4348 | 13.4541
22 | [13 empty] | 8226.641 | 34.4433 | 9.5676 | 9108.8183 | 38.1368 | 10.5936 | 11568.4534 | 48.4348 | 13.4541
23 | [13 empty] | 8226.641 | 34.4433 | 9.5676 | 9108.8183 | 38.1368 | 10.5936 | 11568.4534 | 48.4348 | 13.4541
24 | [13 empty] | 8226.641 | 34.4433 | 9.5676 | 9108.8183 | 38.1368 | 10.5936 | 11568.4534 | 48.4348 | 13.4541
25 | [13 empty] | 8226.641 | 34.4433 | 9.5676 | 9108.8183 | 38.1368 | 10.5936 | 11568.4534 | 48.4348 | 13.4541
26 | 90.9294 | 4.4526 | 1.009 | 0.1151 | 0.1608 | 0.0032 | 0.0368 | 0.0323 | 0.0648 | 0.0043 | 1.4994 | 1.6921 | 0.7419 | 8222.0551 | 34.4241 | 9.5623 | 9104.7341 | 38.1197 | 10.5888 | 11601.0081 | 48.5711 | 13.492 | -14 | -12.9
27 | [13 empty] | 8222.0551 | 34.4241 | 9.5623 | 9104.7341 | 38.1197 | 10.5888 | 11601.0081 | 48.5711 | 13.492
28 | [13 empty] | 8222.0551 | 34.4241 | 9.5623 | 9104.7341 | 38.1197 | 10.5888 | 11601.0081 | 48.5711 | 13.492
29 | [13 empty] | 8222.0551 | 34.4241 | 9.5623 | 9104.7341 | 38.1197 | 10.5888 | 11601.0081 | 48.5711 | 13.492
30 | [13 empty] | 8222.0551 | 34.4241 | 9.5623 | 9104.7341 | 38.1197 | 10.5888 | 11601.0081 | 48.5711 | 13.492
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8232.7793 | 34.469 | 9.5747 | 9114.9328 | 38.1624 | 10.6007
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Бердичівського ЛВУ МГ | [10 empty] | Лохман В.В. |  |  |  |  | 2018-12-01
|  | Керівник підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [7 empty] | підпис |  |  | прізвище |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [10 empty] | Савченко О.М. |  |  |  |  | 2018-12-01
|  | Лабораторія, де здійснювались аналізи газу | [7 empty] | підпис |  |  | прізвище |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ та М | [10 empty] | Власов Д.І. |  |  |  |  | 2018-12-01
|  | Метрологічна служба, яка вимірює обсяги газу | [7 empty] | підпис |  |  | прізвище |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №4
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №4 |  | 9114.9328 | 38.1624 | 10.6007
Вінницька | ГРС Краснопіль, Лип`ятин | 9113.5714 | 38.1567 | 10.5991
Вінницька | ГРС Райгородок Тернівка | 9115.4582 | 38.1646 | 10.6013
Житомирська | АГНКС ТОВ "ЕКО-МЕТАН" | 9117.1302 | 38.1716 | 10.6032
Житомирська | ГРС Березівка | 9114.3357 | 38.1599 | 10.6
Житомирська | ГРС Краснопіль, Безпечна | 9114.1685 | 38.1592 | 10.5998
Житомирська | ГРС Маркуші | 9114.7895 | 38.1618 | 10.6005
Житомирська | ГРС Райгородок побут | 9115.3866 | 38.1643 | 10.6012
Начальник Бердичівського ЛВУ МГ |  |  | Лохман В.В. |  | 2018-12-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | підпис | прізвище |  | дата
Завідувач ВХАЛ |  |  | Савченко О.М. |  | 2018-12-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | підпис | прізвище |  | дата
Начальник служби ГВ і М |  |  | Власов Д.І. |  | 2018-12-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | підпис | прізвище |  | дата