## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №459 | [18 empty] | Маршрут №459
Філія "УМГ "ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Долинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Івано-Франківськгаз"
Долинське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Пасічна - Долина"
Свідоцтво № ІФ 757 чинне до 28.05.2019 р. | [20 empty] | за період з 01.11.2018р. по 30.11.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 | 94.146 | 3.5183 | 0.515 | 0.0769 | 0.0877 | 0.0009 | 0.0164 | 0.0117 | 0.042 |  | 0.8015 | 0.7836 | 0.7128 | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11806.1528 | 49.43 | 13.7306 | -8.4 | -5.1
21 | 94.1584 | 3.433 | 0.5396 | 0.0821 | 0.0944 | 0.0008 | 0.0183 | 0.0133 | 0.0353 |  | 0.8497 | 0.7749 | 0.7129 | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11798.9875 | 49.4 | 13.7222
22 | 94.1001 | 3.4772 | 0.5564 | 0.0844 | 0.0977 | 0.0008 | 0.0188 | 0.0141 | 0.0316 |  | 0.854 | 0.765 | 0.7132 | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11803.7644 | 49.42 | 13.7278
23 | 93.8609 | 3.5113 | 0.5628 | 0.0845 | 0.0983 | 0.0009 | 0.0191 | 0.0145 | 0.0345 |  | 0.8513 | 0.9619 | 0.7159 | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11765.549 | 49.26 | 13.6833
24 | [13 empty] | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11765.549 | 49.26 | 13.6833
25 | [13 empty] | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11765.549 | 49.26 | 13.6833
26 | 93.9713 | 3.526 | 0.5813 | 0.0876 | 0.1042 | 0.0015 | 0.0198 | 0.0154 | 0.0525 |  | 0.7808 | 0.8597 | 0.7154 | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11806.1528 | 49.43 | 13.7306
27 | 93.8432 | 3.4435 | 0.6654 | 0.0973 | 0.1172 | 0.0011 | 0.0222 | 0.0157 | 0.0488 |  | 0.8823 | 0.8633 | 0.7168 | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11794.2105 | 49.38 | 13.7167 | -9.3 | -6.4
28 | 92.2875 | 4.063 | 0.8164 | 0.1096 | 0.1525 | 0.0022 | 0.0304 | 0.0239 | 0.0528 |  | 1.2121 | 1.2498 | 0.7297 | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11705.8376 | 49.01 | 13.6139
29 | 91.9756 | 4.1712 | 0.8678 | 0.115 | 0.1634 | 0.0025 | 0.0329 | 0.0256 | 0.053 |  | 1.2906 | 1.3024 | 0.7324 | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11693.8953 | 48.96 | 13.6
30 | 91.9992 | 4.1572 | 0.8744 | 0.1153 | 0.1628 | 0.0025 | 0.0327 | 0.0254 | 0.0491 |  | 1.2908 | 1.2907 | 0.7321 | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11696.2837 | 48.97 | 13.6028
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8203.9984 | 34.3485 | 9.5413 | 9093.6038 | 38.0731 | 10.5759
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Долинського ЛВУМГ | [8 empty] | Бойко В. Т. | [10 empty] | 2018-12-03
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер-лаборант II кат. | [8 empty] | Грицан Г.В. | [10 empty] | 2018-12-03
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Владика В. М. | [10 empty] | 2018-12-03
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №459
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №459 |  | 9093.6038 | 38.0731 | 10.5759
Івано-Франківська | ГРС Рожнятів | 9093.771 | 38.0738 | 10.5761
Івано-Франківська | ГРС Росільна | 9094.3681 | 38.0763 | 10.5768
Івано-Франківська | ГРС м.Долина (с.Новичка), місто | 9092.6485 | 38.0691 | 10.5748
Івано-Франківська | ГРС с.Болехів | 9093.58 | 38.073 | 10.5758
Івано-Франківська | ГРС с.Брошнів | 9093.4844 | 38.0726 | 10.5757
Івано-Франківська | ГРС с.Вільхівка | 9094.3681 | 38.0763 | 10.5768
Івано-Франківська | ГРС с.Підбереж, лінія на с.Підбереж | 9093.8427 | 38.0741 | 10.5761
Івано-Франківська | ГРС с.Підбереж, с.Велика Тур'я | 9094.9653 | 38.0788 | 10.5774
Івано-Франківська | ГРС с.Сваричів | 9093.6277 | 38.0732 | 10.5759
Івано-Франківська | ГРС с.Солотвине | 9094.0815 | 38.0751 | 10.5764
Івано-Франківська | ГРС с.Яворів | 9094.7025 | 38.0777 | 10.5771
Начальник Долинського ЛВУМГ |  | Бойко В. Т. |  |  | 2018-12-03
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер-лаборант II кат. |  | Грицан Г.В. |  |  | 2018-12-03
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Владика В. М. |  |  | 2018-12-03
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата