## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №460 | [18 empty] | Маршрут №460
Філія "УМГ "ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Долинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Івано-Франківськгаз"
Долинське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Пасічна - Долина"
Свідоцтво № ІФ 757 чинне до 28.05.2019 р. | [20 empty] | за період з 01.11.2018р. по 27.11.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 93.4967 | 4.2723 | 0.2113 | 0.0348 | 0.0406 | 0.001 | 0.0061 | 0.0064 | 0.0687 |  | 0.7206 | 1.1416 | 0.7163 | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11741.6644 | 49.16 | 13.6556
2 | 93.7123 | 4.1856 | 0.2417 | 0.04 | 0.0439 | 0.001 | 0.0065 | 0.0058 | 0.0552 |  | 0.7049 | 1.0032 | 0.7142 | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11770.326 | 49.28 | 13.6889
3 | [13 empty] | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11770.326 | 49.28 | 13.6889
4 | [13 empty] | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11770.326 | 49.28 | 13.6889
5 | 93.8696 | 3.9506 | 0.2565 | 0.0428 | 0.0452 | 0.001 | 0.0061 | 0.0055 | 0.0376 |  | 0.7289 | 1.056 | 0.7133 | 8151.8106 | 34.13 | 9.4806 | 9037.9289 | 37.84 | 10.5111 | 11746.4414 | 49.18 | 13.6611
6 | 94.4384 | 3.5472 | 0.3478 | 0.0588 | 0.0599 | 0.001 | 0.0087 | 0.0072 | 0.0284 |  | 0.7134 | 0.7894 | 0.7092 | 8164.8754 | 34.1847 | 9.4958 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11798.9875 | 49.4 | 13.7222 | -8.7 | -6.7 | 0.001 | 0.0015 | 0
7 | 94.9427 | 3.2193 | 0.3974 | 0.0673 | 0.0682 | 0.001 | 0.0113 | 0.0107 | 0.0344 |  | 0.6933 | 0.5544 | 0.7056 | 8177.2954 | 34.2367 | 9.5102 | 9067.0442 | 37.9619 | 10.545 | 11846.1834 | 49.5976 | 13.7771
8 | 94.9785 | 3.1456 | 0.4055 | 0.0681 | 0.0682 | 0.001 | 0.0098 | 0.0082 | 0.0296 |  | 0.7004 | 0.585 | 0.7054 | 8168.3865 | 34.1994 | 9.4998 | 9057.0365 | 37.92 | 10.5333 | 11834.8143 | 49.55 | 13.7639
9 | 95.0755 | 3.021 | 0.4102 | 0.0688 | 0.0693 | 0.001 | 0.0105 | 0.0092 | 0.0367 |  | 0.6974 | 0.6004 | 0.70052 | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11830.0374 | 49.53 | 13.7583
10 | [13 empty] | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11830.0374 | 49.53 | 13.7583
11 | [13 empty] | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11830.0374 | 49.53 | 13.7583
12 | 94.0892 | 3.471 | 0.5428 | 0.0841 | 0.0962 | 0.0013 | 0.0167 | 0.0133 | 0.0344 |  | 0.8279 | 0.8231 | 0.7136 | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11796.599 | 49.39 | 13.7194
13 | 93.4379 | 3.7195 | 0.6146 | 0.0894 | 0.1119 | 0.0014 | 0.0216 | 0.0176 | 0.0417 | 0.0033 | 0.9215 | 1.0197 | 0.7194 | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11758.3837 | 49.23 | 13.675 | -8.1 | -6
14 | 93.3473 | 3.8437 | 0.5533 | 0.0801 | 0.1009 | 0.0011 | 0.0202 | 0.0163 | 0.0549 |  | 0.8956 | 1.0866 | 0.7201 | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11748.8298 | 49.19 | 13.6639
15 | 93.246 | 3.8795 | 0.5626 | 0.0808 | 0.1028 | 0.0012 | 0.0209 | 0.0168 | 0.0503 |  | 0.934 | 1.1051 | 0.7207 | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11741.6644 | 49.16 | 13.6556
16 | 93.536 | 3.721 | 0.5468 | 0.0807 | 0.0989 | 0.0013 | 0.0182 | 0.0141 | 0.0339 |  | 0.8989 | 1.0502 | 0.7181 | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11746.4414 | 49.18 | 13.6611
17 | 93.6544 | 3.8896 | 0.4796 | 0.0718 | 0.0845 | 0.0011 | 0.0158 | 0.0129 | 0.0355 |  | 0.8346 | 0.9203 | 0.716 | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11782.2682 | 49.33 | 13.7028
18 | 93.6616 | 3.9237 | 0.4619 | 0.0687 | 0.0815 | 0.0011 | 0.0148 | 0.0117 | 0.0394 |  | 0.8106 | 0.9251 | 0.7159 | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11784.6567 | 49.34 | 13.7056
19 | 93.798 | 3.8012 | 0.4938 | 0.0727 | 0.0854 | 0.001 | 0.0163 | 0.0125 | 0.0447 |  | 0.8217 | 0.8526 | 0.7151 | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11798.9875 | 49.4 | 13.7222 | -8.4 | -5.1
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8184.4608 | 34.2667 | 9.5185 | 9073.1347 | 37.9874 | 10.5521
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Долинського ЛВУМГ | [8 empty] | Бойко В. Т. | [10 empty] | 2018-12-03
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер-лаборант II кат. | [8 empty] | Грицан Г.В. | [10 empty] | 2018-12-03
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Владика В. М. | [10 empty] | 2018-12-03
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №460
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №460 |  | 9073.1347 | 37.9874 | 10.5521
Івано-Франківська | ГРС Рожнятів | 9072.2749 | 37.9838 | 10.5511
Івано-Франківська | ГРС м.Долина (с.Новичка), місто | 9080.5151 | 38.0183 | 10.5606
Івано-Франківська | ГРС с.Болехів | 9071.1284 | 37.979 | 10.5497
Івано-Франківська | ГРС с.Брошнів | 9069.3849 | 37.9717 | 10.5477
Івано-Франківська | ГРС с.Вільхівка | 9071.6539 | 37.9812 | 10.5503
Івано-Франківська | ГРС с.Підбереж, лінія на с.Підбереж | 9071.0807 | 37.9788 | 10.5497
Івано-Франківська | ГРС с.Підбереж, с.Велика Тур'я | 9072.466 | 37.9846 | 10.5513
Івано-Франківська | ГРС с.Сваричів | 9071.3434 | 37.9799 | 10.55
Івано-Франківська | ГРС с.Яворів | 9069.0505 | 37.9703 | 10.5473
Начальник Долинського ЛВУМГ |  | Бойко В. Т. |  |  | 2018-12-03
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер-лаборант II кат. |  | Грицан Г.В. |  |  | 2018-12-03
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Владика В. М. |  |  | 2018-12-03
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата