## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №622 | [18 empty] | Маршрут №622
Філія "УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Криворізьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Криворіжгаз", ПАТ "Дніпропетровськгаз", ВАТ "Кіровоградгаз" Кіровоградська обл, ПАТ КТЗ "Констар", ПАТ КТЗ "Констар" Випробувальний стенд, ПАТ ІВП "ЕНЕРГІЯ"
Криворізьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "ШДО" , "ШДКРІ", "ЄККР"
Свідоцтво № 08-0016/2018 від 16.05.2018р. чинне до 16.05.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.11.2018р. по 30.11.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 93.9468 | 3.0975 | 1.0896 | 0.1681 | 0.2227 | 0.0025 | 0.0587 | 0.0455 | 0.0495 | 0.0026 | 1.0577 | 0.2588 | 0.7183 | 8321.3912 | 34.84 | 9.6778 | 9217.0633 | 38.59 | 10.7194 | 11935.1296 | 49.97 | 13.8806
2 | 94.2374 | 2.9905 | 1.036 | 0.1592 | 0.205 | 0.0023 | 0.053 | 0.0414 | 0.0467 | 0.0025 | 0.9703 | 0.2557 | 0.7158 | 8307.0604 | 34.78 | 9.6611 | 9202.7325 | 38.53 | 10.7028 | 11935.1296 | 49.97 | 13.8806 |  |  |  |  | відсутні
3 | [13 empty] | 8307.0604 | 34.78 | 9.6611 | 9202.7325 | 38.53 | 10.7028 | 11935.1296 | 49.97 | 13.8806
4 | [13 empty] | 8307.0604 | 34.78 | 9.6611 | 9202.7325 | 38.53 | 10.7028 | 11935.1296 | 49.97 | 13.8806
5 | 94.5833 | 2.7981 | 0.965 | 0.1494 | 0.1891 | 0.0021 | 0.0464 | 0.0359 | 0.0425 | 0.0023 | 0.94 | 0.2458 | 0.7127 | 8280.7874 | 34.67 | 9.6306 | 9174.071 | 38.41 | 10.6694 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694
6 | 94.6875 | 2.7651 | 0.9436 | 0.1462 | 0.182 | 0.002 | 0.0435 | 0.0338 | 0.039 | 0.0026 | 0.9103 | 0.2442 | 0.7117 | 8273.622 | 34.64 | 9.6222 | 9166.9056 | 38.38 | 10.6611 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694 | -13.6 | -8.2
7 | 94.7722 | 2.7124 | 0.9215 | 0.1423 | 0.1777 | 0.0021 | 0.045 | 0.0346 | 0.0387 | 0.002 | 0.9135 | 0.2381 | 0.711 | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9159.7403 | 38.35 | 10.6528 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667 |  |  | <0,0001 | 0,0019
8 | 94.8974 | 2.6692 | 0.8998 | 0.1393 | 0.1696 | 0.0019 | 0.0427 | 0.0332 | 0.036 | 0.0017 | 0.8765 | 0.2326 | 0.7098 | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9152.5749 | 38.32 | 10.6444 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667
9 | 95.2055 | 2.5302 | 0.8373 | 0.1296 | 0.1529 | 0.0018 | 0.0352 | 0.0266 | 0.029 | 0.0029 | 0.8331 | 0.2158 | 0.7069 | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
10 | [13 empty] | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
11 | [13 empty] | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
12 | 95.0764 | 2.5961 | 0.8744 | 0.1336 | 0.1609 | 0.0018 | 0.0373 | 0.0277 | 0.0282 | 0.0023 | 0.842 | 0.2195 | 0.708 | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667
13 | 95.5015 | 2.4292 | 0.7987 | 0.1192 | 0.1345 | 0.0015 | 0.0295 | 0.023 | 0.0244 | 0.0026 | 0.723 | 0.2129 | 0.7044 | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667
14 | 95.4939 | 2.4219 | 0.8059 | 0.1211 | 0.1387 | 0.0015 | 0.0281 | 0.0217 | 0.0236 | 0.0027 | 0.7297 | 0.2112 | 0.7045 | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667
15 | 95.8363 | 2.2797 | 0.7198 | 0.1097 | 0.1132 | 0.0014 | 0.0224 | 0.0167 | 0.0162 | 0.0022 | 0.6849 | 0.1977 | 0.7011 | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556 | -14.4 | -10 | <0,0001 | 0,0021
16 | 95.8122 | 2.2886 | 0.7197 | 0.1092 | 0.1125 | 0.0014 | 0.0222 | 0.0165 | 0.0159 | 0.0033 | 0.6967 | 0.2017 | 0.7012 | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528
17 | [13 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528
18 | [13 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528
19 | 95.7188 | 2.3007 | 0.7432 | 0.1115 | 0.1224 | 0.0014 | 0.0261 | 0.0203 | 0.0209 | 0.0031 | 0.7348 | 0.1968 | 0.7022 | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528
20 | 95.6077 | 2.339 | 0.7269 | 0.1082 | 0.1198 | 0.0013 | 0.0243 | 0.0186 | 0.0194 | 0.0025 | 0.834 | 0.1983 | 0.7026 | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333
21 | 95.7963 | 2.2632 | 0.7175 | 0.1088 | 0.1164 | 0.0013 | 0.0231 | 0.0175 | 0.017 | 0.0029 | 0.744 | 0.1919 | 0.7013 | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472
22 | 95.8454 | 2.2175 | 0.713 | 0.1066 | 0.1174 | 0.0013 | 0.0244 | 0.0189 | 0.018 | 0.0026 | 0.7482 | 0.1865 | 0.701 | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444 | -13.2 | -10 | <0,0001 | 0,0018
23 | 95.9693 | 2.1681 | 0.6857 | 0.104 | 0.1097 | 0.0013 | 0.022 | 0.0167 | 0.0175 | 0.0023 | 0.7201 | 0.1833 | 0.6999 | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444
24 | [13 empty] | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444
25 | [13 empty] | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444
26 | 95.7744 | 2.2646 | 0.7269 | 0.1099 | 0.1187 | 0.0014 | 0.0243 | 0.0185 | 0.0203 | 0.0028 | 0.7434 | 0.1948 | 0.7017 | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472
27 | 95.6747 | 2.3154 | 0.7489 | 0.1132 | 0.124 | 0.0014 | 0.0256 | 0.0196 | 0.0219 | 0.0028 | 0.7498 | 0.2024 | 0.7026 | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528
28 | 95.7298 | 2.282 | 0.737 | 0.1114 | 0.1219 | 0.0014 | 0.0252 | 0.0194 | 0.0222 | 0.003 | 0.7497 | 0.197 | 0.7021 | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85
29 | 95.881 | 2.1981 | 0.6998 | 0.1063 | 0.1129 | 0.0013 | 0.0227 | 0.0171 | 0.019 | 0.0042 | 0.7484 | 0.1891 | 0.7006 | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417 | -18.5 | -13.9 | <0,0001 | 0,0020
30 | 95.8869 | 2.2037 | 0.7059 | 0.1073 | 0.1144 | 0.0013 | 0.0232 | 0.0176 | 0.0191 | 0.0026 | 0.7283 | 0.1896 | 0.7007 | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472 |  |  |  |  | відсутні
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8216.8244 | 34.4022 | 9.5562 | 9106.1671 | 38.1257 | 10.5905
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Криворізького ЛВУМГ | [8 empty] | Охримчук А.О. | [10 empty] | 2018-12-03
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Степанова О.Г. | [10 empty] | 2018-12-03
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Байда Ю.А. | [10 empty] | 2018-12-03
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №622
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №622 |  | 9106.1671 | 38.1257 | 10.5905
Дніпропетровська | ГРС с.Андрiївка Широківський р-н | 9109.5587 | 38.1399 | 10.5944
Дніпропетровська | ГРС с.Гейківка | 9113.9535 | 38.1583 | 10.5995
Дніпропетровська | ГРС с.Зелена Балка | 9109.1049 | 38.138 | 10.5939
Дніпропетровська | ГРС с.Карпівка | 9108.1257 | 38.1339 | 10.5928
Дніпропетровська | ГРС с.Родіонівка | 9110.7052 | 38.1447 | 10.5958
Дніпропетровська | ГРС-4 м.Кривий Ріг, смт.Широке | 9100.817 | 38.1033 | 10.5843
Дніпропетровська | ГРС-6 м.Кривий Ріг, ВС ПАТ КТЗ "Констар" | 0 | 0 | 0
Дніпропетровська | ГРС-6 м.Кривий Ріг, ПАТ ІВП "Енергія" | 0 | 0 | 0
Дніпропетровська | ГРС-6 м.Кривий Ріг, ПАТ КТЗ "Констар" | 9102.8711 | 38.1119 | 10.5866
Дніпропетровська | ГРС-6 м.Кривий Ріг, місто | 9107.0986 | 38.1296 | 10.5916
Кіровоградська | ГРС с.Кірове Долинський р-н | 9112.5204 | 38.1523 | 10.5979
Кіровоградська | ГРС с.Марфiвка, ГОКОР | 9111.3262 | 38.1473 | 10.5965
Кіровоградська | ГРС с.Марфiвка, місто | 9109.8454 | 38.1411 | 10.5948
Начальник Криворізького ЛВУМГ |  | Охримчук А.О. |  |  | 2018-12-03
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Степанова О.Г. |  |  | 2018-12-03
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Байда Ю.А. |  |  | 2018-12-03
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата