## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №54 | [18 empty] | Маршрут №54
Філія "УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Лубенським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Лубнигаз", ПАТ "Полтавагаз", ПАТ "Кременчукгаз"
Лубенський п/м Лубенське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Полтава-Київ", "Єлець-Диканька-Київ"
Свідоцтво № 199-15 чинне до 31.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.11.2018р. по 30.11.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11333.238 | 47.45 | 13.1806
2 | [13 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11333.238 | 47.45 | 13.1806
3 | [13 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11333.238 | 47.45 | 13.1806
4 | [13 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11333.238 | 47.45 | 13.1806
5 | 87.7802 | 5.624 | 1.186 | 0.137 | 0.204 | 0.0046 | 0.057 | 0.041 | 0.05 | 0.0112 | 1.19 | 3.715 | 0.7744 | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11318.9072 | 47.39 | 13.1639 | -9.9 | -12.7
6 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11318.9072 | 47.39 | 13.1639
7 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11318.9072 | 47.39 | 13.1639
8 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11318.9072 | 47.39 | 13.1639
9 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11318.9072 | 47.39 | 13.1639
10 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11318.9072 | 47.39 | 13.1639
11 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11318.9072 | 47.39 | 13.1639
12 | 87.5632 | 5.727 | 1.194 | 0.137 | 0.2 | 0.0046 | 0.055 | 0.04 | 0.049 | 0.0082 | 1.054 | 3.968 | 0.7772 | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11292.6342 | 47.28 | 13.1333 | -8.6 | -12.5
13 | [13 empty] | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11292.6342 | 47.28 | 13.1333 |  |  | 0,0042 | ˂0,0002
14 | [13 empty] | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11292.6342 | 47.28 | 13.1333
15 | [13 empty] | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11292.6342 | 47.28 | 13.1333
16 | [13 empty] | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11292.6342 | 47.28 | 13.1333
17 | [13 empty] | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11292.6342 | 47.28 | 13.1333
18 | [13 empty] | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11292.6342 | 47.28 | 13.1333
19 | 88.6722 | 5.234 | 1.1 | 0.129 | 0.183 | 0.0043 | 0.05 | 0.036 | 0.047 | 0.0095 | 1.131 | 3.404 | 0.7662 | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11359.511 | 47.56 | 13.2111 | -9.2 | -12.4 |  |  | відс.
20 | [13 empty] | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11359.511 | 47.56 | 13.2111
21 | [13 empty] | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11359.511 | 47.56 | 13.2111
22 | [13 empty] | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11359.511 | 47.56 | 13.2111
23 | [13 empty] | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11359.511 | 47.56 | 13.2111
24 | [13 empty] | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11359.511 | 47.56 | 13.2111
25 | [13 empty] | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11359.511 | 47.56 | 13.2111
26 | 88.6474 | 5.3 | 1.116 | 0.123 | 0.173 | 0.0044 | 0.05 | 0.036 | 0.049 | 0.0082 | 1.166 | 3.327 | 0.7659 | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11371.4533 | 47.61 | 13.225 | -11.5 | -13.3
27 | [13 empty] | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11371.4533 | 47.61 | 13.225
28 | [13 empty] | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11371.4533 | 47.61 | 13.225
29 | [13 empty] | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11371.4533 | 47.61 | 13.225
30 | [13 empty] | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11371.4533 | 47.61 | 13.225
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8189.5721 | 34.2881 | 9.5245 | 9070.2925 | 37.9755 | 10.5488
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Лубенського ЛВУМГ | [8 empty] | Сирота В.П. | [10 empty] | 2018-12-03
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Алєксєєнко Н.А. | [10 empty] | 2018-12-03
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Шило О.Є. | [10 empty] | 2018-12-03
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №54
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №54 |  | 9070.2925 | 37.9755 | 10.5488
Полтавська | Войниха | 9069.8387 | 37.9736 | 10.5482
Полтавська | Клепачі (Вергуни) | 9070.1731 | 37.975 | 10.5486
Полтавська | Новачиха | 9069.7909 | 37.9734 | 10.5482
Полтавська | Оріхівка | 9069.8864 | 37.9738 | 10.5483
Полтавська | Петракіївка | 9071.0807 | 37.9788 | 10.5497
Полтавська | Ромодан | 9069.2893 | 37.9713 | 10.5476
Полтавська | Семенівка | 9070.1969 | 37.9751 | 10.5486
Полтавська | Стайки | 9070.388 | 37.9759 | 10.5489
Полтавська | Хорол | 9070.7224 | 37.9773 | 10.5493
Головний інженер Лубенського ЛВУМГ |  | Сирота В.П. |  |  | 2018-12-03
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Алєксєєнко Н.А. |  |  | 2018-12-03
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Шило О.Є. |  |  | 2018-12-03
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата