## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №57 | [18 empty] | Маршрут №57
Філія "УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Лубенським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Полтавагаз"
Лубенський п/м Лубенське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Глинськ-Розбишівськ" - "Шебелинка-Полтава-Київ"
Свідоцтво № 199-15 чинне до 31.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.11.2018р. по 30.11.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11330.8495 | 47.44 | 13.1778
2 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11330.8495 | 47.44 | 13.1778
3 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11330.8495 | 47.44 | 13.1778
4 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11330.8495 | 47.44 | 13.1778
5 | 87.1312 | 6.589 | 0.823 | 0.06 | 0.128 | 0 | 0.03 | 0.032 | 0.048 | 0.0118 | 2.441 | 2.706 | 0.7665 | 8151.8106 | 34.13 | 9.4806 | 9028.375 | 37.8 | 10.5 | 11316.5187 | 47.38 | 13.1611 | -10.1 | -12.7 |  |  | відс.
6 | [13 empty] | 8151.8106 | 34.13 | 9.4806 | 9028.375 | 37.8 | 10.5 | 11316.5187 | 47.38 | 13.1611
7 | [13 empty] | 8151.8106 | 34.13 | 9.4806 | 9028.375 | 37.8 | 10.5 | 11316.5187 | 47.38 | 13.1611
8 | [13 empty] | 8151.8106 | 34.13 | 9.4806 | 9028.375 | 37.8 | 10.5 | 11316.5187 | 47.38 | 13.1611
9 | [13 empty] | 8151.8106 | 34.13 | 9.4806 | 9028.375 | 37.8 | 10.5 | 11316.5187 | 47.38 | 13.1611
10 | [13 empty] | 8151.8106 | 34.13 | 9.4806 | 9028.375 | 37.8 | 10.5 | 11316.5187 | 47.38 | 13.1611
11 | [13 empty] | 8151.8106 | 34.13 | 9.4806 | 9028.375 | 37.8 | 10.5 | 11316.5187 | 47.38 | 13.1611
12 | 87.3391 | 6.611 | 0.679 | 0.052 | 0.117 | 0 | 0.029 | 0.033 | 0.057 | 0.0089 | 2.433 | 2.641 | 0.7641 | 8142.2567 | 34.09 | 9.4694 | 9016.4327 | 37.75 | 10.4861 | 11321.2957 | 47.4 | 13.1667 | -8.8 | -12.8
13 | [13 empty] | 8142.2567 | 34.09 | 9.4694 | 9016.4327 | 37.75 | 10.4861 | 11321.2957 | 47.4 | 13.1667 |  |  | 0,0016 | ˂0,0002
14 | [13 empty] | 8142.2567 | 34.09 | 9.4694 | 9016.4327 | 37.75 | 10.4861 | 11321.2957 | 47.4 | 13.1667
15 | [13 empty] | 8142.2567 | 34.09 | 9.4694 | 9016.4327 | 37.75 | 10.4861 | 11321.2957 | 47.4 | 13.1667
16 | [13 empty] | 8142.2567 | 34.09 | 9.4694 | 9016.4327 | 37.75 | 10.4861 | 11321.2957 | 47.4 | 13.1667
17 | [13 empty] | 8142.2567 | 34.09 | 9.4694 | 9016.4327 | 37.75 | 10.4861 | 11321.2957 | 47.4 | 13.1667
18 | [13 empty] | 8142.2567 | 34.09 | 9.4694 | 9016.4327 | 37.75 | 10.4861 | 11321.2957 | 47.4 | 13.1667
19 | 87.3456 | 6.627 | 0.699 | 0.049 | 0.108 | 0 | 0.027 | 0.029 | 0.052 | 0.0114 | 2.424 | 2.628 | 0.7637 | 8142.2567 | 34.09 | 9.4694 | 9016.4327 | 37.75 | 10.4861 | 11323.6841 | 47.41 | 13.1694 | -9.3 | -12.8
20 | [13 empty] | 8142.2567 | 34.09 | 9.4694 | 9016.4327 | 37.75 | 10.4861 | 11323.6841 | 47.41 | 13.1694
21 | [13 empty] | 8142.2567 | 34.09 | 9.4694 | 9016.4327 | 37.75 | 10.4861 | 11323.6841 | 47.41 | 13.1694
22 | [13 empty] | 8142.2567 | 34.09 | 9.4694 | 9016.4327 | 37.75 | 10.4861 | 11323.6841 | 47.41 | 13.1694
23 | [13 empty] | 8142.2567 | 34.09 | 9.4694 | 9016.4327 | 37.75 | 10.4861 | 11323.6841 | 47.41 | 13.1694
24 | [13 empty] | 8142.2567 | 34.09 | 9.4694 | 9016.4327 | 37.75 | 10.4861 | 11323.6841 | 47.41 | 13.1694
25 | [13 empty] | 8142.2567 | 34.09 | 9.4694 | 9016.4327 | 37.75 | 10.4861 | 11323.6841 | 47.41 | 13.1694
26 | 87.2151 | 6.687 | 0.855 | 0.026 | 0.051 | 0 | 0.022 | 0.026 | 0.062 | 0.0089 | 2.357 | 2.69 | 0.7649 | 8151.8106 | 34.13 | 9.4806 | 9025.9866 | 37.79 | 10.4972 | 11326.0726 | 47.42 | 13.1722 | -7.8 | -9.5
27 | [13 empty] | 8151.8106 | 34.13 | 9.4806 | 9025.9866 | 37.79 | 10.4972 | 11326.0726 | 47.42 | 13.1722
28 | [13 empty] | 8151.8106 | 34.13 | 9.4806 | 9025.9866 | 37.79 | 10.4972 | 11326.0726 | 47.42 | 13.1722
29 | [13 empty] | 8151.8106 | 34.13 | 9.4806 | 9025.9866 | 37.79 | 10.4972 | 11326.0726 | 47.42 | 13.1722
30 | [13 empty] | 8151.8106 | 34.13 | 9.4806 | 9025.9866 | 37.79 | 10.4972 | 11326.0726 | 47.42 | 13.1722
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8150.2581 | 34.1235 | 9.4788 | 9025.3417 | 37.7873 | 10.4965
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Лубенського ЛВУМГ | [8 empty] | Сирота В.П. | [10 empty] | 2018-12-03
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Алєксєєнко Н.А. | [10 empty] | 2018-12-03
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Шило О.Є. | [10 empty] | 2018-12-03
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №57
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №57 |  | 9025.3417 | 37.7873 | 10.4965
Полтавська | Трудолюб | 9025.3417 | 37.7873 | 10.4965
Головний інженер Лубенського ЛВУМГ |  | Сирота В.П. |  |  | 2018-12-03
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Алєксєєнко Н.А. |  |  | 2018-12-03
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Шило О.Є. |  |  | 2018-12-03
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата