## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №875 | [18 empty] | Маршрут №875
Філія "УМГ "ЧЕРКАСИТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Кременчуцьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Кременчукгаз", ПП "Будінвест центр"
Кременчуцький п/м Кременчуцьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Диканька-Кременчук-Кривий Ріг" (ДККР)
Свідоцтво № 0612 КФ від 30.12.15р. чинне до 20.06.19р. | [20 empty] | за період з 01.11.2018р. по 30.11.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667
2 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667
3 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667
4 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667
5 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667
6 | 90.919 | 4.2708 | 1.2234 | 0.1425 | 0.2405 | 0.0045 | 0.0565 | 0.0455 | 0.0618 | 0.0049 | 1.5351 | 1.4955 | 0.7438 | 8278.3989 | 34.66 | 9.6278 | 9169.2941 | 38.39 | 10.6639 | 11667.6222 | 48.85 | 13.5694 | -8.1
7 | [13 empty] | 8278.3989 | 34.66 | 9.6278 | 9169.2941 | 38.39 | 10.6639 | 11667.6222 | 48.85 | 13.5694
8 | [13 empty] | 8278.3989 | 34.66 | 9.6278 | 9169.2941 | 38.39 | 10.6639 | 11667.6222 | 48.85 | 13.5694
9 | [13 empty] | 8278.3989 | 34.66 | 9.6278 | 9169.2941 | 38.39 | 10.6639 | 11667.6222 | 48.85 | 13.5694
10 | [13 empty] | 8278.3989 | 34.66 | 9.6278 | 9169.2941 | 38.39 | 10.6639 | 11667.6222 | 48.85 | 13.5694
11 | [13 empty] | 8278.3989 | 34.66 | 9.6278 | 9169.2941 | 38.39 | 10.6639 | 11667.6222 | 48.85 | 13.5694
12 | [13 empty] | 8278.3989 | 34.66 | 9.6278 | 9169.2941 | 38.39 | 10.6639 | 11667.6222 | 48.85 | 13.5694
13 | 90.7062 | 4.3251 | 1.323 | 0.1641 | 0.2826 | 0.0047 | 0.0587 | 0.0434 | 0.0651 | 0.004 | 1.5084 | 1.5147 | 0.7466 | 8307.0604 | 34.78 | 9.6611 | 9200.3441 | 38.52 | 10.7 | 11686.7299 | 48.93 | 13.5917 | -9
14 | [13 empty] | 8307.0604 | 34.78 | 9.6611 | 9200.3441 | 38.52 | 10.7 | 11686.7299 | 48.93 | 13.5917
15 | [13 empty] | 8307.0604 | 34.78 | 9.6611 | 9200.3441 | 38.52 | 10.7 | 11686.7299 | 48.93 | 13.5917
16 | [13 empty] | 8307.0604 | 34.78 | 9.6611 | 9200.3441 | 38.52 | 10.7 | 11686.7299 | 48.93 | 13.5917
17 | [13 empty] | 8307.0604 | 34.78 | 9.6611 | 9200.3441 | 38.52 | 10.7 | 11686.7299 | 48.93 | 13.5917
18 | [13 empty] | 8307.0604 | 34.78 | 9.6611 | 9200.3441 | 38.52 | 10.7 | 11686.7299 | 48.93 | 13.5917
19 | [13 empty] | 8307.0604 | 34.78 | 9.6611 | 9200.3441 | 38.52 | 10.7 | 11686.7299 | 48.93 | 13.5917
20 | [13 empty] | 8307.0604 | 34.78 | 9.6611 | 9200.3441 | 38.52 | 10.7 | 11686.7299 | 48.93 | 13.5917
21 | 91.5708 | 3.9983 | 1.1472 | 0.1288 | 0.2072 | 0.004 | 0.0468 | 0.0364 | 0.0544 | 0.0039 | 1.3804 | 1.4218 | 0.7382 | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11679.5645 | 48.9 | 13.5833 | -8.9
22 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11679.5645 | 48.9 | 13.5833
23 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11679.5645 | 48.9 | 13.5833
24 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11679.5645 | 48.9 | 13.5833
25 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11679.5645 | 48.9 | 13.5833
26 | 91.5172 | 4.0113 | 1.1709 | 0.1296 | 0.2121 | 0.0039 | 0.0481 | 0.038 | 0.0533 | 0.004 | 1.3505 | 1.4611 | 0.739 | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11679.5645 | 48.9 | 13.5833 | -8.7 |  | 0,0010 | 0,0012 | 0,0000
27 | [13 empty] | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11679.5645 | 48.9 | 13.5833
28 | [13 empty] | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11679.5645 | 48.9 | 13.5833
29 | [13 empty] | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11679.5645 | 48.9 | 13.5833
30 | [13 empty] | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11679.5645 | 48.9 | 13.5833
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8266.3849 | 34.6097 | 9.6138 | 9157.1368 | 38.3391 | 10.6498
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Кременчуцького ЛВУМГ | [8 empty] | Кучерук В.М. | [13 empty] | 2018-12-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [9 empty] | підпис |  |  | дата
| Начальник ВХАЛ | [8 empty] | Кучерук Н.М. | [13 empty] | 2018-12-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [9 empty] | підпис |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Федорець В.І. | [13 empty] | 2018-12-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [9 empty] | підпис |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №875
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №875 |  | 9157.1368 | 38.3391 | 10.6498
Полтавська | Горішні Плавні ДКК | 9159.4536 | 38.3488 | 10.6524
Полтавська | ПП "Будінвест центр" (ПП"Тарпан") | 9156.8502 | 38.3379 | 10.6494
Полтавська | лінія на Горішні Плавні ГЗК | 9156.9219 | 38.3382 | 10.6495
Начальник Кременчуцького ЛВУМГ |  | Кучерук В.М. |  |  | 2018-12-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ВХАЛ |  | Кучерук Н.М. |  |  | 2018-12-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Федорець В.І. |  |  | 2018-12-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата