## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №96 | [18 empty] | Маршрут №96
Філія "УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Полтавагаз"
Диканський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Полтава-Київ" (ШПК)
Свідоцтво № 186-13 чинне до 05.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.11.2018р. по 30.11.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8389.0084 | 35.1231 | 9.7564 | 9290.2695 | 38.8965 | 10.8046 | 11827.3862 | 49.5189 | 13.7553
2 | [13 empty] | 8389.0084 | 35.1231 | 9.7564 | 9290.2695 | 38.8965 | 10.8046 | 11827.3862 | 49.5189 | 13.7553
3 | [13 empty] | 8389.0084 | 35.1231 | 9.7564 | 9290.2695 | 38.8965 | 10.8046 | 11827.3862 | 49.5189 | 13.7553
4 | [13 empty] | 8389.0084 | 35.1231 | 9.7564 | 9290.2695 | 38.8965 | 10.8046 | 11827.3862 | 49.5189 | 13.7553
5 | [13 empty] | 8389.0084 | 35.1231 | 9.7564 | 9290.2695 | 38.8965 | 10.8046 | 11827.3862 | 49.5189 | 13.7553
6 | 91.2386 | 4.507 | 1.2668 | 0.1709 | 0.2495 | 0.0055 | 0.0729 | 0.0551 | 0.0995 | 0.0033 | 1.3095 | 1.0215 | 0.7414 | 8379.2157 | 35.0821 | 9.745 | 9279.8798 | 38.853 | 10.7925 | 11827.5773 | 49.5197 | 13.7555 | -3.8 | -6.2
7 | [13 empty] | 8379.2157 | 35.0821 | 9.745 | 9279.8798 | 38.853 | 10.7925 | 11827.5773 | 49.5197 | 13.7555
8 | [13 empty] | 8379.2157 | 35.0821 | 9.745 | 9279.8798 | 38.853 | 10.7925 | 11827.5773 | 49.5197 | 13.7555
9 | [13 empty] | 8379.2157 | 35.0821 | 9.745 | 9279.8798 | 38.853 | 10.7925 | 11827.5773 | 49.5197 | 13.7555
10 | [13 empty] | 8379.2157 | 35.0821 | 9.745 | 9279.8798 | 38.853 | 10.7925 | 11827.5773 | 49.5197 | 13.7555
11 | [13 empty] | 8379.2157 | 35.0821 | 9.745 | 9279.8798 | 38.853 | 10.7925 | 11827.5773 | 49.5197 | 13.7555
12 | 91.3142 | 4.5269 | 1.2623 | 0.169 | 0.2456 | 0.0054 | 0.0706 | 0.0532 | 0.0814 | 0.0008 | 1.2919 | 0.9789 | 0.7402 | 8377.1856 | 35.0736 | 9.7427 | 9277.8973 | 38.8447 | 10.7902 | 11835.2204 | 49.5517 | 13.7644 | -6 | -7.3
13 | [13 empty] | 8377.1856 | 35.0736 | 9.7427 | 9277.8973 | 38.8447 | 10.7902 | 11835.2204 | 49.5517 | 13.7644
14 | 94.4651 | 2.8712 | 0.8957 | 0.1271 | 0.1559 | 0.0003 | 0.0391 | 0.0286 | 0.0424 | 0.001 | 0.7712 | 0.6024 | 0.7143 | 8248.0893 | 34.5331 | 9.5925 | 9142.4001 | 38.2774 | 10.6326 | 11872.0504 | 49.7059 | 13.8072 | -14.3 | -18.4
15 | [13 empty] | 8248.0893 | 34.5331 | 9.5925 | 9142.4001 | 38.2774 | 10.6326 | 11872.0504 | 49.7059 | 13.8072
16 | [13 empty] | 8248.0893 | 34.5331 | 9.5925 | 9142.4001 | 38.2774 | 10.6326 | 11872.0504 | 49.7059 | 13.8072
17 | [13 empty] | 8248.0893 | 34.5331 | 9.5925 | 9142.4001 | 38.2774 | 10.6326 | 11872.0504 | 49.7059 | 13.8072
18 | [13 empty] | 8248.0893 | 34.5331 | 9.5925 | 9142.4001 | 38.2774 | 10.6326 | 11872.0504 | 49.7059 | 13.8072
19 | [13 empty] | 8248.0893 | 34.5331 | 9.5925 | 9142.4001 | 38.2774 | 10.6326 | 11872.0504 | 49.7059 | 13.8072
20 | 94.1382 | 3.0206 | 0.9443 | 0.1344 | 0.1624 | 0.0013 | 0.0396 | 0.0288 | 0.0402 | 0.0071 | 0.8632 | 0.6198 | 0.7166 | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9151.094 | 38.3138 | 10.6427 | 11863.6908 | 49.6709 | 13.7975 | -10.6 | -15.4
21 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9151.094 | 38.3138 | 10.6427 | 11863.6908 | 49.6709 | 13.7975
22 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9151.094 | 38.3138 | 10.6427 | 11863.6908 | 49.6709 | 13.7975 |  |  | менше 0,006 | менше 0,02 | відсутні
23 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9151.094 | 38.3138 | 10.6427 | 11863.6908 | 49.6709 | 13.7975
24 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9151.094 | 38.3138 | 10.6427 | 11863.6908 | 49.6709 | 13.7975
25 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9151.094 | 38.3138 | 10.6427 | 11863.6908 | 49.6709 | 13.7975
26 | 94.2511 | 2.9953 | 0.9425 | 0.1344 | 0.1626 | 0.0022 | 0.0396 | 0.0292 | 0.0395 | 0.0015 | 0.7904 | 0.6115 | 0.716 | 8261.8469 | 34.5907 | 9.6085 | 9157.0174 | 38.3386 | 10.6496 | 11876.7796 | 49.7257 | 13.8127
27 | [13 empty] | 8261.8469 | 34.5907 | 9.6085 | 9157.0174 | 38.3386 | 10.6496 | 11876.7796 | 49.7257 | 13.8127
28 | [13 empty] | 8261.8469 | 34.5907 | 9.6085 | 9157.0174 | 38.3386 | 10.6496 | 11876.7796 | 49.7257 | 13.8127
29 | [13 empty] | 8261.8469 | 34.5907 | 9.6085 | 9157.0174 | 38.3386 | 10.6496 | 11876.7796 | 49.7257 | 13.8127
30 | [13 empty] | 8261.8469 | 34.5907 | 9.6085 | 9157.0174 | 38.3386 | 10.6496 | 11876.7796 | 49.7257 | 13.8127
31
[14 empty] | 8298.2231 | 34.743 | 9.6508 | 9195.4955 | 38.4997 | 10.6944
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер | [8 empty] | Кішінець О.Д. | [10 empty] | 2018-12-03
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Горшковоз О.В. | [10 empty] | 2018-12-03
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ЛВДС | [8 empty] | Розраєнко М.В. | [10 empty] | 2018-12-03
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №96
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №96 |  | 9195.4955 | 38.4997 | 10.6944
Полтавська | ГРС Скороходове | 9195.4955 | 38.4997 | 10.6944
Полтавська | ГРС Чутове | 0 | 0 | 0
Головний інженер |  | Кішінець О.Д. |  |  | 2018-12-03
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Горшковоз О.В. |  |  | 2018-12-03
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ЛВДС |  | Розраєнко М.В. |  |  | 2018-12-03
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата