## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №99 | [18 empty] | Маршрут №99
Філія "УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Полтавагаз"
Диканський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Єфремівка-Диканька-Київ" (ЄДК)
Свідоцтво № 186-13 чинне до 05.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.11.2018р. по 30.11.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8104.4952 | 33.9319 | 9.4255 | 8983.9497 | 37.614 | 10.4483 | 11647.0098 | 48.7637 | 13.5455
2 | [13 empty] | 8104.4952 | 33.9319 | 9.4255 | 8983.9497 | 37.614 | 10.4483 | 11647.0098 | 48.7637 | 13.5455
3 | [13 empty] | 8104.4952 | 33.9319 | 9.4255 | 8983.9497 | 37.614 | 10.4483 | 11647.0098 | 48.7637 | 13.5455
4 | [13 empty] | 8104.4952 | 33.9319 | 9.4255 | 8983.9497 | 37.614 | 10.4483 | 11647.0098 | 48.7637 | 13.5455
5 | 92.9952 | 2.966 | 0.656 | 0.0882 | 0.1739 | 0.0033 | 0.0506 | 0.0485 | 0.0699 | 0.0036 | 2.7276 | 0.2171 | 0.7185 | 8111.2784 | 33.9603 | 9.4334 | 8990.924 | 37.6432 | 10.4564 | 11640.8954 | 48.7381 | 13.5384 | -11.1 | -9
6 | [13 empty] | 8111.2784 | 33.9603 | 9.4334 | 8990.924 | 37.6432 | 10.4564 | 11640.8954 | 48.7381 | 13.5384
7 | [13 empty] | 8111.2784 | 33.9603 | 9.4334 | 8990.924 | 37.6432 | 10.4564 | 11640.8954 | 48.7381 | 13.5384
8 | [13 empty] | 8111.2784 | 33.9603 | 9.4334 | 8990.924 | 37.6432 | 10.4564 | 11640.8954 | 48.7381 | 13.5384
9 | [13 empty] | 8111.2784 | 33.9603 | 9.4334 | 8990.924 | 37.6432 | 10.4564 | 11640.8954 | 48.7381 | 13.5384
10 | [13 empty] | 8111.2784 | 33.9603 | 9.4334 | 8990.924 | 37.6432 | 10.4564 | 11640.8954 | 48.7381 | 13.5384
11 | [13 empty] | 8111.2784 | 33.9603 | 9.4334 | 8990.924 | 37.6432 | 10.4564 | 11640.8954 | 48.7381 | 13.5384
12 | 93.0355 | 2.9803 | 0.658 | 0.0882 | 0.1749 | 0.0032 | 0.0509 | 0.0488 | 0.0648 | 0.0005 | 2.6778 | 0.2172 | 0.7182 | 8115.3866 | 33.9775 | 9.4382 | 8995.4859 | 37.6623 | 10.4618 | 11649.0878 | 48.7724 | 13.5479 | -14.1 | -17.7
13 | [13 empty] | 8115.3866 | 33.9775 | 9.4382 | 8995.4859 | 37.6623 | 10.4618 | 11649.0878 | 48.7724 | 13.5479
14 | [13 empty] | 8115.3866 | 33.9775 | 9.4382 | 8995.4859 | 37.6623 | 10.4618 | 11649.0878 | 48.7724 | 13.5479
15 | [13 empty] | 8115.3866 | 33.9775 | 9.4382 | 8995.4859 | 37.6623 | 10.4618 | 11649.0878 | 48.7724 | 13.5479
16 | [13 empty] | 8115.3866 | 33.9775 | 9.4382 | 8995.4859 | 37.6623 | 10.4618 | 11649.0878 | 48.7724 | 13.5479
17 | [13 empty] | 8115.3866 | 33.9775 | 9.4382 | 8995.4859 | 37.6623 | 10.4618 | 11649.0878 | 48.7724 | 13.5479
18 | [13 empty] | 8115.3866 | 33.9775 | 9.4382 | 8995.4859 | 37.6623 | 10.4618 | 11649.0878 | 48.7724 | 13.5479
19 | [13 empty] | 8115.3866 | 33.9775 | 9.4382 | 8995.4859 | 37.6623 | 10.4618 | 11649.0878 | 48.7724 | 13.5479
20 | 92.9504 | 3.007 | 0.6638 | 0.0885 | 0.1754 | 0.0009 | 0.0501 | 0.048 | 0.0625 | 0.0013 | 2.7334 | 0.2186 | 0.7186 | 8111.6367 | 33.9618 | 9.4338 | 8991.2823 | 37.6447 | 10.4569 | 11640.5849 | 48.7368 | 13.538 | -16.7 | -17.3
21 | [13 empty] | 8111.6367 | 33.9618 | 9.4338 | 8991.2823 | 37.6447 | 10.4569 | 11640.5849 | 48.7368 | 13.538
22 | [13 empty] | 8111.6367 | 33.9618 | 9.4338 | 8991.2823 | 37.6447 | 10.4569 | 11640.5849 | 48.7368 | 13.538 |  |  | менше 0,006 | менше 0,02 | відсутні
23 | [13 empty] | 8111.6367 | 33.9618 | 9.4338 | 8991.2823 | 37.6447 | 10.4569 | 11640.5849 | 48.7368 | 13.538
24 | [13 empty] | 8111.6367 | 33.9618 | 9.4338 | 8991.2823 | 37.6447 | 10.4569 | 11640.5849 | 48.7368 | 13.538
25 | [13 empty] | 8111.6367 | 33.9618 | 9.4338 | 8991.2823 | 37.6447 | 10.4569 | 11640.5849 | 48.7368 | 13.538
26 | 93.0447 | 2.9767 | 0.6587 | 0.0879 | 0.1744 | 0.0032 | 0.0498 | 0.0473 | 0.0607 | 0.0007 | 2.6801 | 0.2159 | 0.718 | 8113.0698 | 33.9678 | 9.4355 | 8992.9781 | 37.6518 | 10.4588 | 11647.583 | 48.7661 | 13.5461 | -16.1 | -16.9
27 | [13 empty] | 8113.0698 | 33.9678 | 9.4355 | 8992.9781 | 37.6518 | 10.4588 | 11647.583 | 48.7661 | 13.5461
28 | [13 empty] | 8113.0698 | 33.9678 | 9.4355 | 8992.9781 | 37.6518 | 10.4588 | 11647.583 | 48.7661 | 13.5461
29 | [13 empty] | 8113.0698 | 33.9678 | 9.4355 | 8992.9781 | 37.6518 | 10.4588 | 11647.583 | 48.7661 | 13.5461
30 | [13 empty] | 8113.0698 | 33.9678 | 9.4355 | 8992.9781 | 37.6518 | 10.4588 | 11647.583 | 48.7661 | 13.5461
31
[14 empty] | 8112.3055 | 33.9646 | 9.4346 | 8992.1182 | 37.6482 | 10.4578
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер | [8 empty] | Кішінець О.Д. | [10 empty] | 2018-12-03
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Горшковоз О.В. | [10 empty] | 2018-12-03
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ЛВДС | [8 empty] | Розраєнко М.В. | [10 empty] | 2018-12-03
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №99
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №99 |  | 8992.1182 | 37.6482 | 10.4578
Полтавська | ГРС Карлівка | 8992.0704 | 37.648 | 10.4578
Полтавська | ГРС Кошманівка | 8992.2138 | 37.6486 | 10.4579
Полтавська | ГРС Попівка | 8992.2138 | 37.6486 | 10.4579
Полтавська | ГРС Халтурине | 8992.2615 | 37.6488 | 10.458
Головний інженер |  | Кішінець О.Д. |  |  | 2018-12-03
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Горшковоз О.В. |  |  | 2018-12-03
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ЛВДС |  | Розраєнко М.В. |  |  | 2018-12-03
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата