## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №600 | [18 empty] | Маршрут №600
Філія "УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Первомайським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківгаз"
Первомайський п/м Первомайське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Союз"
Свідоцтво № 100-356/2015 чинне до 20.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.11.2018р. по 30.11.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 96.3276 | 1.9641 | 0.5971 | 0.0937 | 0.0903 | 0.0013 | 0.0169 | 0.0115 | 0.0091 | 0.008 | 0.7314 | 0.1491 | 0.6964 | 8154.8917 | 34.1429 | 9.4841 | 9044.0433 | 37.8656 | 10.5182 | 11894.3109 | 49.7991 | 13.8331 | -23.7 | -21.4
2 | 96.3694 | 1.9394 | 0.5942 | 0.0946 | 0.0917 | 0.0013 | 0.0172 | 0.0124 | 0.0095 | 0.009 | 0.7191 | 0.1423 | 0.6961 | 8155.2499 | 34.1444 | 9.4846 | 9044.4971 | 37.8675 | 10.5188 | 11896.8904 | 49.8099 | 13.8361 | -24 | -21.8
3 | [13 empty] | 8155.2499 | 34.1444 | 9.4846 | 9044.4971 | 37.8675 | 10.5188 | 11896.8904 | 49.8099 | 13.8361
4 | [13 empty] | 8155.2499 | 34.1444 | 9.4846 | 9044.4971 | 37.8675 | 10.5188 | 11896.8904 | 49.8099 | 13.8361
5 | 96.5101 | 1.8732 | 0.568 | 0.0877 | 0.084 | 0.0012 | 0.0156 | 0.0106 | 0.0084 | 0.0071 | 0.6969 | 0.1372 | 0.6949 | 8146.341 | 34.1071 | 9.4742 | 9035.0149 | 37.8278 | 10.5077 | 11895.0991 | 49.8024 | 13.834 | -23.8 | -21.3
6 | 96.4724 | 1.8822 | 0.5689 | 0.0892 | 0.0861 | 0.0013 | 0.016 | 0.0114 | 0.0086 | 0.0075 | 0.7151 | 0.1413 | 0.6952 | 8147.0336 | 34.11 | 9.475 | 9035.5404 | 37.83 | 10.5083 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306 | -22.6 | -20.5
7 | 96.4915 | 1.8782 | 0.5669 | 0.0877 | 0.0842 | 0.0012 | 0.0154 | 0.0107 | 0.0082 | 0.0072 | 0.7108 | 0.1381 | 0.695 | 8145.2423 | 34.1025 | 9.4729 | 9033.8207 | 37.8228 | 10.5063 | 11892.7345 | 49.7925 | 13.8313 | -22.8 | -21
8 | 96.46 | 1.9014 | 0.5769 | 0.0899 | 0.0863 | 0.0013 | 0.016 | 0.0111 | 0.0088 | 0.0069 | 0.701 | 0.1404 | 0.6953 | 8149.8281 | 34.1217 | 9.4783 | 9038.7409 | 37.8434 | 10.5121 | 11896.2216 | 49.8071 | 13.8353 | -22.5 | -20.6
9 | 96.5114 | 1.8638 | 0.566 | 0.0885 | 0.0848 | 0.0014 | 0.0159 | 0.0111 | 0.0081 | 0.0076 | 0.7053 | 0.1361 | 0.6949 | 8145.2901 | 34.1027 | 9.473 | 9033.8685 | 37.823 | 10.5064 | 11893.6421 | 49.7963 | 13.8323 | -22.8 | -20.6
10 | [13 empty] | 8145.2901 | 34.1027 | 9.473 | 9033.8685 | 37.823 | 10.5064 | 11893.6421 | 49.7963 | 13.8323
11 | [13 empty] | 8145.2901 | 34.1027 | 9.473 | 9033.8685 | 37.823 | 10.5064 | 11893.6421 | 49.7963 | 13.8323
12 | 96.4819 | 1.8891 | 0.5744 | 0.09 | 0.0871 | 0.0013 | 0.0165 | 0.0115 | 0.0095 | 0.0073 | 0.6935 | 0.138 | 0.6952 | 8150.0909 | 34.1228 | 9.4786 | 9039.0514 | 37.8447 | 10.5124 | 11897.5592 | 49.8127 | 13.8369 | -23.3 | -21.2
13 | 96.4397 | 1.9179 | 0.5865 | 0.0919 | 0.0886 | 0.0014 | 0.0165 | 0.0114 | 0.0089 | 0.0077 | 0.6889 | 0.1407 | 0.6956 | 8153.9602 | 34.139 | 9.4831 | 9043.2074 | 37.8621 | 10.5173 | 11899.9237 | 49.8226 | 13.8396 | -22.7 | -20.9 |  |  | відсутні
14 | 96.5468 | 1.8505 | 0.5623 | 0.0872 | 0.084 | 0.0013 | 0.0156 | 0.0109 | 0.0083 | 0.0079 | 0.6906 | 0.1346 | 0.6946 | 8144.6452 | 34.1 | 9.4722 | 9033.1519 | 37.82 | 10.5056 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333 | -21.8 | -20
15 | 96.5331 | 1.8557 | 0.5641 | 0.0872 | 0.0839 | 0.0013 | 0.0155 | 0.0108 | 0.0084 | 0.0084 | 0.6967 | 0.1347 | 0.6947 | 8144.6452 | 34.1 | 9.4722 | 9033.1519 | 37.82 | 10.5056 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333 | -22.7 | -21.1 | не виявлено | 0,00039
16 | 96.511 | 1.8628 | 0.5634 | 0.0866 | 0.0833 | 0.0013 | 0.0153 | 0.0107 | 0.0087 | 0.0082 | 0.7113 | 0.1373 | 0.6948 | 8144.6452 | 34.1 | 9.4722 | 9033.1519 | 37.82 | 10.5056 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306 | -22.2 | -20.4
17 | [13 empty] | 8144.6452 | 34.1 | 9.4722 | 9033.1519 | 37.82 | 10.5056 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306
18 | [13 empty] | 8144.6452 | 34.1 | 9.4722 | 9033.1519 | 37.82 | 10.5056 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306
19 | 96.5454 | 1.848 | 0.5569 | 0.086 | 0.0825 | 0.0012 | 0.015 | 0.0105 | 0.0086 | 0.0081 | 0.7009 | 0.1369 | 0.6946 | 8142.2806 | 34.0901 | 9.4695 | 9030.6679 | 37.8096 | 10.5027 | 11892.1135 | 49.7899 | 13.8305 | -22.4 | -20.9
20 | 96.5488 | 1.8458 | 0.5547 | 0.0858 | 0.0821 | 0.0012 | 0.0152 | 0.0106 | 0.008 | 0.0078 | 0.7032 | 0.1368 | 0.6945 | 8141.4685 | 34.0867 | 9.4685 | 9029.8081 | 37.806 | 10.5017 | 11891.4447 | 49.7871 | 13.8298 | -21.6 | -20.2
21 | 96.5364 | 1.8558 | 0.5502 | 0.085 | 0.0818 | 0.0012 | 0.0148 | 0.0103 | 0.0078 | 0.0255 | 0.6977 | 0.1335 | 0.6945 | 8140.3937 | 34.0822 | 9.4673 | 9028.6139 | 37.801 | 10.5003 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278 | -21.3 | -19.6
22 | 96.5264 | 1.8544 | 0.5526 | 0.0856 | 0.0829 | 0.0012 | 0.0153 | 0.0107 | 0.0081 | 0.0229 | 0.7058 | 0.134 | 0.6946 | 8140.7759 | 34.0838 | 9.4677 | 9029.0199 | 37.8027 | 10.5008 | 11889.319 | 49.7782 | 13.8273 | -21.5 | -20.1
23 | 96.466 | 1.8872 | 0.5688 | 0.0871 | 0.084 | 0.0012 | 0.0157 | 0.0108 | 0.0091 | 0.0037 | 0.7246 | 0.1419 | 0.6952 | 8145.1707 | 34.1022 | 9.4728 | 9033.6774 | 37.8222 | 10.5062 | 11890.967 | 49.7851 | 13.8292 | -22.6 | -21.2
24 | [13 empty] | 8145.1707 | 34.1022 | 9.4728 | 9033.6774 | 37.8222 | 10.5062 | 11890.967 | 49.7851 | 13.8292
25 | [13 empty] | 8145.1707 | 34.1022 | 9.4728 | 9033.6774 | 37.8222 | 10.5062 | 11890.967 | 49.7851 | 13.8292
26 | 96.5569 | 1.8416 | 0.5596 | 0.0875 | 0.0852 | 0.0012 | 0.0149 | 0.0108 | 0.0084 | 0.0037 | 0.6952 | 0.135 | 0.6945 | 8143.9287 | 34.097 | 9.4714 | 9032.4593 | 37.8171 | 10.5048 | 11894.6214 | 49.8004 | 13.8334 | -22.9 | -20.7
27 | 96.588 | 1.8258 | 0.5549 | 0.0852 | 0.082 | 0.0012 | 0.0149 | 0.0103 | 0.0088 | 0.0042 | 0.6908 | 0.1338 | 0.6943 | 8141.779 | 34.088 | 9.4689 | 9030.1664 | 37.8075 | 10.5021 | 11893.9526 | 49.7976 | 13.8327 | -25.2 | -24.2 | не виявлено | 0,00047
28 | 96.4933 | 1.8801 | 0.5681 | 0.0875 | 0.0848 | 0.0011 | 0.0157 | 0.011 | 0.0087 | 0.004 | 0.7068 | 0.1389 | 0.695 | 8146.3649 | 34.1072 | 9.4742 | 9035.0149 | 37.8278 | 10.5077 | 11894.0959 | 49.7982 | 13.8328 | -26.5 | -21.2 |  |  | відсутні
29 | 96.4021 | 1.926 | 0.5848 | 0.0899 | 0.0869 | 0.0014 | 0.016 | 0.0113 | 0.0087 | 0.0042 | 0.7246 | 0.1441 | 0.6957 | 8150.4969 | 34.1245 | 9.479 | 9039.3858 | 37.8461 | 10.5128 | 11893.7137 | 49.7966 | 13.8324 | -26.8 | -23.5
30 | 96.4791 | 1.885 | 0.566 | 0.0864 | 0.0831 | 0.0012 | 0.0153 | 0.0107 | 0.0085 | 0.0043 | 0.7174 | 0.143 | 0.695 | 8144.478 | 34.0993 | 9.472 | 9032.9847 | 37.8193 | 10.5054 | 11891.0626 | 49.7855 | 13.8293 | -24.8 | -22.8
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8146.0066 | 34.1057 | 9.4738 | 9034.6328 | 37.8262 | 10.5073
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Первомайського ЛВУМГ | [8 empty] | Журавель І.В. | [10 empty] | 2018-12-03
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ВХАЛ | [8 empty] | Сипко Е.П. | [10 empty] | 2018-12-03
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер І кат. групи газовимірювань та метрології | [8 empty] | Юрченко В.М. | [10 empty] | 2018-12-03
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №600
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №600 |  | 9034.6328 | 37.8262 | 10.5073
Харківська | ГРС с.Олексіївка | 9034.6328 | 37.8262 | 10.5073
Харківська | ГРС с.Руновщина | 9034.7283 | 37.8266 | 10.5074
Харківська | ГРС с.Сомiвка | 9034.585 | 37.826 | 10.5072
Харківська | ГРС смт.Борова | 9034.4417 | 37.8254 | 10.5071
Харківська | ГРС смт.Зачепилiвка | 9034.7044 | 37.8265 | 10.5074
Головний інженер Первомайського ЛВУМГ |  | Журавель І.В. |  |  | 2018-12-03
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ВХАЛ |  | Сипко Е.П. |  |  | 2018-12-03
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер І кат. групи газовимірювань та метрології |  | Юрченко В.М. |  |  | 2018-12-03
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата