## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №621 | [18 empty] | Маршрут №621
Філія "УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Первомайським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківгаз"
Первомайський п/м Первомайське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводах Союз, "ШДК", "ШПК", "ЄДК", Кегичівське ПСГ
Свідоцтво № 100-356/2015 чинне до 20.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.11.2018р. по 30.11.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8206.8407 | 34.3604 | 9.5446 | 9099.5989 | 38.0982 | 10.5828 | 11921.0377 | 49.911 | 13.8642
2 | [13 empty] | 8206.8407 | 34.3604 | 9.5446 | 9099.5989 | 38.0982 | 10.5828 | 11921.0377 | 49.911 | 13.8642
3 | [13 empty] | 8206.8407 | 34.3604 | 9.5446 | 9099.5989 | 38.0982 | 10.5828 | 11921.0377 | 49.911 | 13.8642
4 | [13 empty] | 8206.8407 | 34.3604 | 9.5446 | 9099.5989 | 38.0982 | 10.5828 | 11921.0377 | 49.911 | 13.8642
5 | [13 empty] | 8206.8407 | 34.3604 | 9.5446 | 9099.5989 | 38.0982 | 10.5828 | 11921.0377 | 49.911 | 13.8642
6 | 94.4918 | 2.9363 | 0.8101 | 0.1207 | 0.146 | 0.0032 | 0.0343 | 0.0251 | 0.0414 | 0.0082 | 1.1487 | 0.2341 | 0.7108 | 8235.4305 | 34.4801 | 9.5778 | 9128.762 | 38.2203 | 10.6168 | 11883.0134 | 49.7518 | 13.8199
7 | [13 empty] | 8235.4305 | 34.4801 | 9.5778 | 9128.762 | 38.2203 | 10.6168 | 11883.0134 | 49.7518 | 13.8199
8 | [13 empty] | 8235.4305 | 34.4801 | 9.5778 | 9128.762 | 38.2203 | 10.6168 | 11883.0134 | 49.7518 | 13.8199
9 | [13 empty] | 8235.4305 | 34.4801 | 9.5778 | 9128.762 | 38.2203 | 10.6168 | 11883.0134 | 49.7518 | 13.8199
10 | [13 empty] | 8235.4305 | 34.4801 | 9.5778 | 9128.762 | 38.2203 | 10.6168 | 11883.0134 | 49.7518 | 13.8199
11 | [13 empty] | 8235.4305 | 34.4801 | 9.5778 | 9128.762 | 38.2203 | 10.6168 | 11883.0134 | 49.7518 | 13.8199
12 | [13 empty] | 8235.4305 | 34.4801 | 9.5778 | 9128.762 | 38.2203 | 10.6168 | 11883.0134 | 49.7518 | 13.8199
13 | 96.0726 | 2.0622 | 0.6345 | 0.0985 | 0.1009 | 0.0042 | 0.0211 | 0.0156 | 0.007 | 0.0081 | 0.8135 | 0.162 | 0.6984 | 8162.487 | 34.1747 | 9.493 | 9047.7932 | 37.8813 | 10.5226 | 11881.7953 | 49.7467 | 13.8185 | -12.1 | -10.8
14 | 96.1552 | 2.022 | 0.6249 | 0.0967 | 0.0988 | 0.0027 | 0.0209 | 0.0151 | 0.0055 | 0.008 | 0.7936 | 0.1567 | 0.6977 | 8159.0954 | 34.1605 | 9.489 | 9044.2583 | 37.8665 | 10.5185 | 11882.8701 | 49.7512 | 13.8198 | -11.9 | -11.9
15 | 96.104 | 2.0517 | 0.6351 | 0.0983 | 0.1011 | 0.0031 | 0.0214 | 0.016 | 0.006 | 0.008 | 0.7983 | 0.1569 | 0.6982 | 8163.1557 | 34.1775 | 9.4938 | 9048.5814 | 37.8846 | 10.5235 | 11884.757 | 49.7591 | 13.822 | -11.5 | -9.8
16 | 96.0829 | 2.0674 | 0.642 | 0.0986 | 0.1014 | 0.0021 | 0.0212 | 0.0154 | 0.0056 | 0.0079 | 0.7989 | 0.1566 | 0.6983 | 8164.5411 | 34.1833 | 9.4954 | 9050.0383 | 37.8907 | 10.5252 | 11885.593 | 49.7626 | 13.8229 | -11.7 | -10.2 | не виявлено | не виявлено | відсутні
17 | [13 empty] | 8164.5411 | 34.1833 | 9.4954 | 9050.0383 | 37.8907 | 10.5252 | 11885.593 | 49.7626 | 13.8229
18 | [13 empty] | 8164.5411 | 34.1833 | 9.4954 | 9050.0383 | 37.8907 | 10.5252 | 11885.593 | 49.7626 | 13.8229
19 | 96.0513 | 2.0906 | 0.6477 | 0.0991 | 0.1017 | 0.0022 | 0.0212 | 0.0151 | 0.006 | 0.0079 | 0.8016 | 0.1558 | 0.6985 | 8166.7146 | 34.1924 | 9.4979 | 9052.4029 | 37.9006 | 10.5279 | 11886.7633 | 49.7675 | 13.8243 | -12.5 | -11.4
20 | 96.1944 | 2.0261 | 0.6324 | 0.097 | 0.0987 | 0.0026 | 0.0192 | 0.0135 | 0.0071 | 0.0071 | 0.779 | 0.1227 | 0.6973 | 8163.9439 | 34.1808 | 9.4947 | 9049.5845 | 37.8888 | 10.5247 | 11893.2122 | 49.7945 | 13.8318 | -12.1 | -11
21 | 96.1754 | 2.0206 | 0.6289 | 0.0982 | 0.1007 | 0.0018 | 0.019 | 0.0135 | 0.0076 | 0.0102 | 0.8 | 0.1241 | 0.6975 | 8161.6271 | 34.1711 | 9.492 | 9047.0289 | 37.8781 | 10.5217 | 11888.8652 | 49.7763 | 13.8268 | -12.4 | -11.6
22 | 96.1128 | 2.0604 | 0.6377 | 0.0976 | 0.1005 | 0.0021 | 0.021 | 0.0152 | 0.0043 | 0.0075 | 0.7866 | 0.1542 | 0.698 | 8163.9439 | 34.1808 | 9.4947 | 9049.4651 | 37.8883 | 10.5245 | 11887.0738 | 49.7688 | 13.8247 | -12.8 | -11.5
23 | 96.1089 | 2.0701 | 0.6472 | 0.0996 | 0.1031 | 0.0018 | 0.0196 | 0.0139 | 0.0069 | 0.0078 | 0.7966 | 0.1245 | 0.698 | 8168.1476 | 34.1984 | 9.4996 | 9054.0271 | 37.9074 | 10.5298 | 11893.4032 | 49.7953 | 13.832 | -13 | -11.8
24 | [13 empty] | 8168.1476 | 34.1984 | 9.4996 | 9054.0271 | 37.9074 | 10.5298 | 11893.4032 | 49.7953 | 13.832
25 | [13 empty] | 8168.1476 | 34.1984 | 9.4996 | 9054.0271 | 37.9074 | 10.5298 | 11893.4032 | 49.7953 | 13.832
26 | 96.1547 | 2.0449 | 0.6406 | 0.0986 | 0.1025 | 0.0018 | 0.0193 | 0.0138 | 0.0066 | 0.0079 | 0.7877 | 0.1217 | 0.6977 | 8166.1652 | 34.1901 | 9.4973 | 9051.9491 | 37.8987 | 10.5274 | 11893.666 | 49.7964 | 13.8323 | -12.9 | -11.6
27 | 96.1607 | 2.0444 | 0.6407 | 0.0985 | 0.1021 | 0.0018 | 0.0196 | 0.0139 | 0.0066 | 0.0083 | 0.7838 | 0.1197 | 0.6976 | 8166.5951 | 34.1919 | 9.4978 | 9052.4268 | 37.9007 | 10.528 | 11894.6452 | 49.8005 | 13.8335 | -12.3 | -11.1
28 | 96.1175 | 2.0683 | 0.6468 | 0.0996 | 0.103 | 0.0018 | 0.0195 | 0.0139 | 0.0065 | 0.0088 | 0.793 | 0.1212 | 0.6979 | 8168.3148 | 34.1991 | 9.4998 | 9054.242 | 37.9083 | 10.5301 | 11894.3586 | 49.7993 | 13.8331 | -13 | -11.9 | не виявлено | не виявлено | відсутні
29 | 96.0359 | 2.1146 | 0.6622 | 0.1018 | 0.1055 | 0.0026 | 0.0204 | 0.0141 | 0.0068 | 0.0079 | 0.8045 | 0.1237 | 0.6986 | 8173.4739 | 34.2207 | 9.5058 | 9059.7116 | 37.9312 | 10.5364 | 11895.8872 | 49.8057 | 13.8349 | -11.1 | -10.6
30 | 96.0644 | 2.1013 | 0.6585 | 0.1015 | 0.1049 | 0.0019 | 0.0201 | 0.0144 | 0.0065 | 0.0076 | 0.7978 | 0.1209 | 0.6984 | 8172.5902 | 34.217 | 9.5047 | 9058.7801 | 37.9273 | 10.5354 | 11896.5799 | 49.8086 | 13.8357 | -12.3 | -11.1
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8183.4338 | 34.2624 | 9.5173 | 9071.2956 | 37.9797 | 10.5499
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Первомайського ЛВУМГ | [8 empty] | Журавель І.В. | [10 empty] | 2018-12-03
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ВХАЛ | [8 empty] | Сипко Е.П. | [10 empty] | 2018-12-03
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер І кат. групи газовимірювань та метрології | [8 empty] | Юрченко В.М. | [10 empty] | 2018-12-03
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №621
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №621 |  | 9071.2956 | 37.9797 | 10.5499
Харківська | ГРС с. Коханівка | 9072.251 | 37.9837 | 10.551
Харківська | ГРС смт. Сахновщина | 9071.1523 | 37.9791 | 10.5498
Головний інженер Первомайського ЛВУМГ |  | Журавель І.В. |  |  | 2018-12-03
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ВХАЛ |  | Сипко Е.П. |  |  | 2018-12-03
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер І кат. групи газовимірювань та метрології |  | Юрченко В.М. |  |  | 2018-12-03
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата