## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №660 | [18 empty] | Маршрут №660
Філія "УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Харківським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківгаз", ПАТ "Центренерго", Шебелинське ВПГКН
Шебелинський п/м Шебелинське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по перемичці "Острогозьк-Шебелинка" - "Шебелинка-Бєлгород-Курськ-Брянськ"
Свідоцтво № 100-355/2015 чинне до 20.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.11.2018р. по 30.11.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 92.9067 | 4.0389 | 0.8831 | 0.1098 | 0.1801 | 0.003 | 0.0524 | 0.0427 | 0.17 |  | 1.3595 | 0.2538 | 0.7244 | 8347.6642 | 34.95 | 9.7083 | 9243.3363 | 38.7 | 10.75 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
2 | [13 empty] | 8347.6642 | 34.95 | 9.7083 | 9243.3363 | 38.7 | 10.75 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
3 | [13 empty] | 8347.6642 | 34.95 | 9.7083 | 9243.3363 | 38.7 | 10.75 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
4 | 92.9202 | 4.066 | 0.871 | 0.1081 | 0.1756 | 0.0032 | 0.0547 | 0.0478 | 0.1646 |  | 1.333 | 0.2558 | 0.7242 | 8350.0527 | 34.96 | 9.7111 | 9245.7248 | 38.71 | 10.7528 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667
5 | 92.9584 | 3.9787 | 0.8984 | 0.1129 | 0.1873 | 0.0044 | 0.0535 | 0.0455 | 0.1697 |  | 1.3381 | 0.2531 | 0.7244 | 8350.0527 | 34.96 | 9.7111 | 9248.1132 | 38.72 | 10.7556 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694 | -8.6 | 2.4
6 | 93.15 | 3.7126 | 0.9433 | 0.1222 | 0.2026 | 0.0084 | 0.0537 | 0.0433 | 0.1736 |  | 1.341 | 0.2493 | 0.7239 | 8345.2757 | 34.94 | 9.7056 | 9243.3363 | 38.7 | 10.75 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
7 | [13 empty] | 8345.2757 | 34.94 | 9.7056 | 9243.3363 | 38.7 | 10.75 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
8 | [13 empty] | 8345.2757 | 34.94 | 9.7056 | 9243.3363 | 38.7 | 10.75 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
9 | [13 empty] | 8345.2757 | 34.94 | 9.7056 | 9243.3363 | 38.7 | 10.75 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
10 | [13 empty] | 8345.2757 | 34.94 | 9.7056 | 9243.3363 | 38.7 | 10.75 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
11 | 93.3408 | 3.7236 | 0.8812 | 0.1127 | 0.1711 | 0.0023 | 0.0517 | 0.0433 | 0.1498 |  | 1.2593 | 0.2642 | 0.7214 | 8328.5565 | 34.87 | 9.6861 | 9221.8402 | 38.61 | 10.725 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583
12 | 93.7594 | 3.5224 | 0.829 | 0.1077 | 0.1606 | 0.0021 | 0.0441 | 0.035 | 0.144 | 0.002 | 1.1528 | 0.2429 | 0.718 | 8309.4489 | 34.79 | 9.6639 | 9205.121 | 38.54 | 10.7056 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639 | -8.9 | -0.3 | 0,0007 | 0,0002 | відсутні
13 | 92.7667 | 3.5906 | 1.0396 | 0.1328 | 0.1871 | 0.0015 | 0.0436 | 0.0353 | 0.1273 |  | 1.6819 | 0.3936 | 0.7257 | 8290.3412 | 34.71 | 9.6417 | 9181.2364 | 38.44 | 10.6778 | 11830.0374 | 49.53 | 13.7583
14 | 91.5883 | 3.9106 | 1.2856 | 0.1737 | 0.2646 | 0.0019 | 0.0554 | 0.0417 | 0.1243 |  | 2.0876 | 0.4663 | 0.7358 | 8328.5565 | 34.87 | 9.6861 | 9219.4517 | 38.6 | 10.7222 | 11796.599 | 49.39 | 13.7194
15 | 92.2177 | 3.8401 | 1.1307 | 0.1781 | 0.2908 | 0.0018 | 0.0631 | 0.0436 | 0.1288 |  | 1.7243 | 0.381 | 0.7316 | 8350.0527 | 34.96 | 9.7111 | 9245.7248 | 38.71 | 10.7528 | 11861.0874 | 49.66 | 13.7944
16 | [13 empty] | 8350.0527 | 34.96 | 9.7111 | 9245.7248 | 38.71 | 10.7528 | 11861.0874 | 49.66 | 13.7944
17 | [13 empty] | 8350.0527 | 34.96 | 9.7111 | 9245.7248 | 38.71 | 10.7528 | 11861.0874 | 49.66 | 13.7944
18 | 92.2772 | 3.7757 | 0.9143 | 0.1054 | 0.1687 | 0.0016 | 0.0588 | 0.0536 | 0.1273 |  | 2.2188 | 0.2986 | 0.7269 | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11763.1606 | 49.25 | 13.6806
19 | 92.2054 | 3.7627 | 0.9083 | 0.1121 | 0.1781 | 0.0014 | 0.0498 | 0.0455 | 0.1313 |  | 2.314 | 0.2914 | 0.7271 | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11748.8298 | 49.19 | 13.6639 | -9.1 | -0.4
20 | 92.2742 | 3.8372 | 0.8837 | 0.1063 | 0.1712 | 0.0012 | 0.0451 | 0.0359 | 0.1338 |  | 2.1975 | 0.3139 | 0.7264 | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11760.7721 | 49.24 | 13.6778
21 | 92.2353 | 3.8458 | 0.9077 | 0.1056 | 0.1681 | 0.0007 | 0.0444 | 0.0362 | 0.1333 |  | 2.1835 | 0.3394 | 0.7269 | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11758.3837 | 49.23 | 13.675
22 | 92.1642 | 3.8671 | 0.9319 | 0.1075 | 0.1753 | 0.0011 | 0.0454 | 0.038 | 0.1274 |  | 2.1779 | 0.3642 | 0.7276 | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11755.9952 | 49.22 | 13.6722
23 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11755.9952 | 49.22 | 13.6722
24 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11755.9952 | 49.22 | 13.6722
25 | 92.1294 | 3.867 | 0.9117 | 0.1023 | 0.164 | 0.0002 | 0.0418 | 0.0327 | 0.127 |  | 2.2573 | 0.3666 | 0.7273 | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11739.276 | 49.15 | 13.6528
26 | 92.3104 | 3.8507 | 0.8971 | 0.1046 | 0.1666 | 0.0013 | 0.0447 | 0.0374 | 0.1243 |  | 2.1425 | 0.3204 | 0.7261 | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11765.549 | 49.26 | 13.6833 | -8.2 | -1.5
27 | 92.287 | 3.8126 | 0.899 | 0.1055 | 0.1688 | 0.0012 | 0.0428 | 0.0334 | 0.1239 |  | 2.2042 | 0.3216 | 0.7261 | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11753.6067 | 49.21 | 13.6694
28 | 92.2783 | 3.8031 | 0.8953 | 0.1069 | 0.1701 | 0.0002 | 0.039 | 0.0301 | 0.1162 |  | 2.239 | 0.3218 | 0.7258 | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11746.4414 | 49.18 | 13.6611
29 | 92.2061 | 3.8031 | 0.907 | 0.1066 | 0.1683 | 0.0001 | 0.0439 | 0.0346 | 0.1103 |  | 2.2735 | 0.3465 | 0.7264 | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11736.8875 | 49.14 | 13.65
30 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11736.8875 | 49.14 | 13.65
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8289.2425 | 34.7054 | 9.6404 | 9179.8272 | 38.4341 | 10.6761
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Харківського ЛВУМГ | [8 empty] | Ханикін С.Ю. | [10 empty] | 2018-12-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Крупчицький Д.О. | [10 empty] | 2018-12-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Щербак С.О. | [10 empty] | 2018-12-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №660
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №660 |  | 9179.8272 | 38.4341 | 10.6761
Харківська | ГРС Андрiївка | 9180.9976 | 38.439 | 10.6775
Харківська | ГРС Глибоке/ с. Стрiлече | 9180.7348 | 38.4379 | 10.6772
Харківська | ГРС Нова Гнилиця/ Гракове | 9184.0548 | 38.4518 | 10.6811
Харківська | ГРС с. В.Бабка | 9179.7078 | 38.4336 | 10.676
Харківська | ГРС с. Вiльхiвка/Кр.Армії | 9179.7794 | 38.4339 | 10.6761
Харківська | ГРС с. Комсомольське м.Зміїв | 9179.9705 | 38.4347 | 10.6763
Харківська | ГРС с. Комсомольське, Зміївська ТЕС | 9175.5996 | 38.4164 | 10.6712
Харківська | ГРС с. Кутузiвка | 9179.4689 | 38.4326 | 10.6757
Харківська | ГРС с. Липцi | 9180.1616 | 38.4355 | 10.6765
Харківська | ГРС с. Печенiги | 9178.2747 | 38.4276 | 10.6743
Харківська | ГРС с. Проходи | 9179.6839 | 38.4335 | 10.676
Харківська | ГРС с. Р.Тiшки/К.Маркса | 9179.6361 | 38.4333 | 10.6759
Харківська | ГРС-2 м. Чугуїв | 9180.3766 | 38.4364 | 10.6768
Харківська | Шебелинський ГПЗ | 9175.1219 | 38.4144 | 10.6707
Начальник Харківського ЛВУМГ |  | Ханикін С.Ю. |  |  | 2018-12-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Крупчицький Д.О. |  |  | 2018-12-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Щербак С.О. |  |  | 2018-12-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата