## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №673 | [18 empty] | Маршрут №673
Філія "УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Харківським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківгаз"
Харківський п/м Харківського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Харків"
Свідоцтво № 100-359/2015 чинне до 20.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.11.2018р. по 30.11.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8464.6987 | 35.44 | 9.8444 | 9362.7593 | 39.2 | 10.8889 | 11727.3337 | 49.1 | 13.6389
2 | [13 empty] | 8464.6987 | 35.44 | 9.8444 | 9362.7593 | 39.2 | 10.8889 | 11727.3337 | 49.1 | 13.6389
3 | [13 empty] | 8464.6987 | 35.44 | 9.8444 | 9362.7593 | 39.2 | 10.8889 | 11727.3337 | 49.1 | 13.6389
4 | [13 empty] | 8464.6987 | 35.44 | 9.8444 | 9362.7593 | 39.2 | 10.8889 | 11727.3337 | 49.1 | 13.6389
5 | 88.4209 | 5.0609 | 1.8033 | 0.2007 | 0.4109 | 0.0038 | 0.1056 | 0.0979 | 0.2239 | 0.0777 | 2.3845 | 1.2099 | 0.7678 | 8465.1286 | 35.4418 | 9.8449 | 9363.643 | 39.2037 | 10.8899 | 11727.692 | 49.1015 | 13.6393 | 4 | -0.2
6 | [13 empty] | 8465.1286 | 35.4418 | 9.8449 | 9363.643 | 39.2037 | 10.8899 | 11727.692 | 49.1015 | 13.6393
7 | [13 empty] | 8465.1286 | 35.4418 | 9.8449 | 9363.643 | 39.2037 | 10.8899 | 11727.692 | 49.1015 | 13.6393
8 | [13 empty] | 8465.1286 | 35.4418 | 9.8449 | 9363.643 | 39.2037 | 10.8899 | 11727.692 | 49.1015 | 13.6393
9 | [13 empty] | 8465.1286 | 35.4418 | 9.8449 | 9363.643 | 39.2037 | 10.8899 | 11727.692 | 49.1015 | 13.6393
10 | [13 empty] | 8465.1286 | 35.4418 | 9.8449 | 9363.643 | 39.2037 | 10.8899 | 11727.692 | 49.1015 | 13.6393
11 | [13 empty] | 8465.1286 | 35.4418 | 9.8449 | 9363.643 | 39.2037 | 10.8899 | 11727.692 | 49.1015 | 13.6393
12 | 87.9518 | 5.0125 | 1.7887 | 0.2046 | 0.4261 | 0.0041 | 0.115 | 0.1146 | 0.2472 | 0.1024 | 2.8824 | 1.1507 | 0.7709 | 8440.4081 | 35.3383 | 9.8162 | 9335.7458 | 39.0869 | 10.8575 | 11668.9598 | 48.8556 | 13.571 | 3.2 | -0.8
13 | [13 empty] | 8440.4081 | 35.3383 | 9.8162 | 9335.7458 | 39.0869 | 10.8575 | 11668.9598 | 48.8556 | 13.571
14 | [13 empty] | 8440.4081 | 35.3383 | 9.8162 | 9335.7458 | 39.0869 | 10.8575 | 11668.9598 | 48.8556 | 13.571
15 | [13 empty] | 8440.4081 | 35.3383 | 9.8162 | 9335.7458 | 39.0869 | 10.8575 | 11668.9598 | 48.8556 | 13.571
16 | [13 empty] | 8440.4081 | 35.3383 | 9.8162 | 9335.7458 | 39.0869 | 10.8575 | 11668.9598 | 48.8556 | 13.571
17 | [13 empty] | 8440.4081 | 35.3383 | 9.8162 | 9335.7458 | 39.0869 | 10.8575 | 11668.9598 | 48.8556 | 13.571
18 | [13 empty] | 8440.4081 | 35.3383 | 9.8162 | 9335.7458 | 39.0869 | 10.8575 | 11668.9598 | 48.8556 | 13.571
19 | 86.9324 | 5.0199 | 1.8736 | 0.2095 | 0.4307 | 0.0036 | 0.1078 | 0.1018 | 0.202 | 0.139 | 3.8257 | 1.1542 | 0.7753 | 8355.3312 | 34.9821 | 9.7173 | 9241.5689 | 38.6926 | 10.7479 | 11518.7018 | 48.2265 | 13.3963 | 2.9 | -0.6 | 0,0015 | 0,0002 | відсутні
20 | [13 empty] | 8355.3312 | 34.9821 | 9.7173 | 9241.5689 | 38.6926 | 10.7479 | 11518.7018 | 48.2265 | 13.3963
21 | [13 empty] | 8355.3312 | 34.9821 | 9.7173 | 9241.5689 | 38.6926 | 10.7479 | 11518.7018 | 48.2265 | 13.3963
22 | [13 empty] | 8355.3312 | 34.9821 | 9.7173 | 9241.5689 | 38.6926 | 10.7479 | 11518.7018 | 48.2265 | 13.3963
23 | [13 empty] | 8355.3312 | 34.9821 | 9.7173 | 9241.5689 | 38.6926 | 10.7479 | 11518.7018 | 48.2265 | 13.3963
24 | [13 empty] | 8355.3312 | 34.9821 | 9.7173 | 9241.5689 | 38.6926 | 10.7479 | 11518.7018 | 48.2265 | 13.3963
25 | [13 empty] | 8355.3312 | 34.9821 | 9.7173 | 9241.5689 | 38.6926 | 10.7479 | 11518.7018 | 48.2265 | 13.3963
26 | 86.8453 | 5.0607 | 1.8752 | 0.2069 | 0.4275 | 0.0037 | 0.1098 | 0.1057 | 0.2101 | 0.2122 | 3.7942 | 1.1488 | 0.7761 | 8358.1257 | 34.9938 | 9.7205 | 9244.4589 | 38.7047 | 10.7513 | 11516.3133 | 48.2165 | 13.3935 | 1.4 | -1.9
27 | [13 empty] | 8358.1257 | 34.9938 | 9.7205 | 9244.4589 | 38.7047 | 10.7513 | 11516.3133 | 48.2165 | 13.3935
28 | [13 empty] | 8358.1257 | 34.9938 | 9.7205 | 9244.4589 | 38.7047 | 10.7513 | 11516.3133 | 48.2165 | 13.3935
29 | [13 empty] | 8358.1257 | 34.9938 | 9.7205 | 9244.4589 | 38.7047 | 10.7513 | 11516.3133 | 48.2165 | 13.3935
30 | [13 empty] | 8358.1257 | 34.9938 | 9.7205 | 9244.4589 | 38.7047 | 10.7513 | 11516.3133 | 48.2165 | 13.3935
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8407.6623 | 35.2012 | 9.7781 | 9299.5845 | 38.9355 | 10.8154
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Харківського ЛВУМГ | [8 empty] | Ханикін С.Ю. | [10 empty] | 2018-12-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Крупчицький Д.О. | [10 empty] | 2018-12-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Щербак С.О. | [10 empty] | 2018-12-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №673
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №673 |  | 9299.5845 | 38.9355 | 10.8154
Харківська | ГРС Борки | 9298.7963 | 38.9322 | 10.8145
Харківська | ГРС м. Змiїв | 9299.8712 | 38.9367 | 10.8158
Харківська | ГРС с. Н.Бiшкiн | 9300.1817 | 38.938 | 10.8161
Харківська | ГРС с. Соколове | 9299.3457 | 38.9345 | 10.8151
Начальник Харківського ЛВУМГ |  | Ханикін С.Ю. |  |  | 2018-12-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Крупчицький Д.О. |  |  | 2018-12-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Щербак С.О. |  |  | 2018-12-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата