## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №191 | [18 empty] | Маршрут №191
Філія "УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Чернігівським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "НГВУ Чернігівнафтогаз", ПАТ "Чернігівгаз", ТОВ "ГАЗ"
Чернігівське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Київ-Брянськ"
Свідоцтво № 74/2014 чинне до 01.07.2019 р. | [20 empty] | за період з 01.11.2018р. по 30.11.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11416.834 | 47.8 | 13.2778
2 | [13 empty] | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11416.834 | 47.8 | 13.2778
3 | [13 empty] | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11416.834 | 47.8 | 13.2778
4 | [13 empty] | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11416.834 | 47.8 | 13.2778
5 | 89.1636 | 5.0698 | 0.9742 | 0.1077 | 0.1622 | 0.0038 | 0.0437 | 0.0345 | 0.0552 | 0.0024 | 1.6181 | 2.7648 | 0.758 | 8161.3644 | 34.17 | 9.4917 | 9037.9289 | 37.84 | 10.5111 | 11392.9494 | 47.7 | 13.25 | -8.6 | -9.4 | 0,0000 | 0,0002 | відсутні
6 | [13 empty] | 8161.3644 | 34.17 | 9.4917 | 9037.9289 | 37.84 | 10.5111 | 11392.9494 | 47.7 | 13.25
7 | [13 empty] | 8161.3644 | 34.17 | 9.4917 | 9037.9289 | 37.84 | 10.5111 | 11392.9494 | 47.7 | 13.25
8 | [13 empty] | 8161.3644 | 34.17 | 9.4917 | 9037.9289 | 37.84 | 10.5111 | 11392.9494 | 47.7 | 13.25
9 | [13 empty] | 8161.3644 | 34.17 | 9.4917 | 9037.9289 | 37.84 | 10.5111 | 11392.9494 | 47.7 | 13.25
10 | [13 empty] | 8161.3644 | 34.17 | 9.4917 | 9037.9289 | 37.84 | 10.5111 | 11392.9494 | 47.7 | 13.25
11 | [13 empty] | 8161.3644 | 34.17 | 9.4917 | 9037.9289 | 37.84 | 10.5111 | 11392.9494 | 47.7 | 13.25
12 | [13 empty] | 8161.3644 | 34.17 | 9.4917 | 9037.9289 | 37.84 | 10.5111 | 11392.9494 | 47.7 | 13.25
13 | 89.2317 | 5.0144 | 1.1958 | 0.132 | 0.2146 | 0.0043 | 0.0587 | 0.0498 | 0.0943 | 0.0019 | 1.508 | 2.4945 | 0.7598 | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11500.4301 | 48.15 | 13.375 | -10.2 | -10 | 0,0000 | 0,0002 | відсутні
14 | [13 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11500.4301 | 48.15 | 13.375
15 | [13 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11500.4301 | 48.15 | 13.375
16 | [13 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11500.4301 | 48.15 | 13.375
17 | [13 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11500.4301 | 48.15 | 13.375
18 | [13 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11500.4301 | 48.15 | 13.375
19 | 89.1394 | 5.0797 | 1.1944 | 0.1313 | 0.2115 | 0.0043 | 0.0578 | 0.0485 | 0.0862 | 0.0016 | 1.521 | 2.5243 | 0.7603 | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11493.2647 | 48.12 | 13.3667 | -8.6 | -8 | 0,0000 | 0,0002 | відсутні
20 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11493.2647 | 48.12 | 13.3667
21 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11493.2647 | 48.12 | 13.3667
22 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11493.2647 | 48.12 | 13.3667
23 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11493.2647 | 48.12 | 13.3667
24 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11493.2647 | 48.12 | 13.3667
25 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11493.2647 | 48.12 | 13.3667
26 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11493.2647 | 48.12 | 13.3667
27 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11493.2647 | 48.12 | 13.3667
28 | 88.9288 | 5.202 | 1.1915 | 0.1288 | 0.2029 | 0.0042 | 0.0558 | 0.0468 | 0.1014 | 0.0016 | 1.5675 | 2.5687 | 0.7618 | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11483.7109 | 48.08 | 13.3556 | -8.5 | -8 | 0,0000 | 0,0002 | відсутні
29 | [13 empty] | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11483.7109 | 48.08 | 13.3556
30 | [13 empty] | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11483.7109 | 48.08 | 13.3556
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8219.8578 | 34.4149 | 9.5597 | 9103.086 | 38.1128 | 10.5869
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Чернігівського ЛВУМГ | [8 empty] | Шутішин В.О. | [10 empty] | 2018-12-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Лапа І.О. | [10 empty] | 2018-12-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Макаров О.В. | [10 empty] | 2018-12-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №191
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №191 |  | 9103.086 | 38.1128 | 10.5869
Чернігівська | АГНКС ТОВ "ГАЗ" м.Ніжин | 9097.1149 | 38.0878 | 10.5799
Чернігівська | Дорогінка | 9106.3582 | 38.1265 | 10.5907
Чернігівська | Коломийцівка | 9095.8012 | 38.0823 | 10.5784
Чернігівська | Ніжин-400 | 9105.9522 | 38.1248 | 10.5902
Начальник Чернігівського ЛВУМГ |  | Шутішин В.О. |  |  | 2018-12-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Лапа І.О. |  |  | 2018-12-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Макаров О.В. |  |  | 2018-12-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата