## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №677 | [18 empty] | Маршрут №677
Філія "УМГ "Харківтрансгаз" | [5 empty] | переданого Краматорським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Маріупольгаз", ДП "Укравтогаз", ПрАТ "ММК ім. Ілліча", ПрАТ "МК "Азовсталь"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Донецьк-Маріуполь", "Маріуполь-Бердянськ"
Свідоцтво № LC 041 від 13.06.2017р. чинне до 13.06.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.12.2018р. по 31.12.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 92.0115 | 3.463 | 0.7662 | 0.0713 | 0.1064 | 0.0047 | 0.0191 | 0.0214 | 0.0171 |  | 2.9924 | 0.5269 | 0.7232 | 8063.9392 | 33.7621 | 9.3784 | 8940.002 | 37.43 | 10.3972 | 11535.1344 | 48.2953 | 13.4154
2 | 91.8217 | 3.6752 | 0.7187 | 0.0607 | 0.0906 | 0.004 | 0.0166 | 0.0182 | 0.0142 |  | 3.0734 | 0.5067 | 0.7234 | 8059.5683 | 33.7438 | 9.3733 | 8933.6487 | 37.4034 | 10.3898 | 11527.563 | 48.2636 | 13.4066
3 | 91.7852 | 3.5965 | 0.7371 | 0.0619 | 0.0912 | 0.0041 | 0.0166 | 0.017 | 0.014 |  | 3.1727 | 0.5037 | 0.7236 | 8049.2024 | 33.7004 | 9.3612 | 8922.2319 | 37.3556 | 10.3766 | 11511.1782 | 48.195 | 13.3875
4 | 91.8112 | 3.5923 | 0.7541 | 0.064 | 0.0929 | 0.0041 | 0.0168 | 0.0178 | 0.0154 |  | 3.1313 | 0.5001 | 0.7237 | 8056.0811 | 33.7292 | 9.3692 | 8929.7317 | 37.387 | 10.3853 | 11520.3498 | 48.2334 | 13.3982
5 | 91.7269 | 3.7041 | 0.7888 | 0.0683 | 0.0989 | 0.0044 | 0.0176 | 0.0184 | 0.0157 |  | 3.0027 | 0.5542 | 0.7249 | 8075.7859 | 33.8117 | 9.3921 | 8951.1084 | 37.4765 | 10.4101 | 11537.6423 | 48.3058 | 13.4183 | -9.5 | -10.7
6 | 91.6576 | 3.7555 | 0.8267 | 0.0735 | 0.1061 | 0.0047 | 0.0187 | 0.0196 | 0.0172 |  | 2.925 | 0.5954 | 0.7261 | 8090.0211 | 33.8713 | 9.4087 | 8966.4662 | 37.5408 | 10.428 | 11548.1993 | 48.35 | 13.4306
7 | 91.6285 | 3.7445 | 0.8423 | 0.0762 | 0.1106 | 0.0049 | 0.0204 | 0.0226 | 0.02 |  | 2.9382 | 0.5918 | 0.7266 | 8093.8904 | 33.8875 | 9.4132 | 8970.5743 | 37.558 | 10.4328 | 11549.7995 | 48.3567 | 13.4324
8 | 91.6124 | 3.7136 | 0.8367 | 0.0737 | 0.106 | 0.0047 | 0.0197 | 0.0219 | 0.0205 |  | 2.9275 | 0.6633 | 0.727 | 8084.8382 | 33.8496 | 9.4027 | 8960.71 | 37.5167 | 10.4213 | 11534.0118 | 48.2906 | 13.4141
9 | 91.7379 | 3.7403 | 0.8866 | 0.0819 | 0.1222 | 0.0054 | 0.0228 | 0.026 | 0.0227 |  | 2.7043 | 0.6499 | 0.7271 | 8118.8021 | 33.9918 | 9.4422 | 8997.8027 | 37.672 | 10.4644 | 11580.5151 | 48.4853 | 13.4681
10 | 92.4264 | 3.2939 | 0.8445 | 0.0846 | 0.1225 | 0.0054 | 0.0238 | 0.0272 | 0.0237 |  | 2.4043 | 0.7437 | 0.7237 | 8103.5637 | 33.928 | 9.4244 | 8982.1583 | 37.6065 | 10.4463 | 11587.3461 | 48.5139 | 13.4761
11 | 92.3637 | 3.2923 | 0.8447 | 0.082 | 0.1143 | 0.0051 | 0.0219 | 0.0267 | 0.0246 |  | 2.5028 | 0.7219 | 0.7237 | 8094.9652 | 33.892 | 9.4144 | 8972.6762 | 37.5668 | 10.4352 | 11575.1172 | 48.4627 | 13.4619
12 | 92.577 | 3.3926 | 0.7957 | 0.0804 | 0.1105 | 0.0049 | 0.0207 | 0.0218 | 0.0203 | 0.0051 | 2.4133 | 0.5577 | 0.721 | 8111.5173 | 33.9613 | 9.4337 | 8991.2106 | 37.6444 | 10.4568 | 11620.904 | 48.6544 | 13.5151 |  |  | 0,002 | 0,006 | відс
13 | 92.8012 | 3.2769 | 0.8221 | 0.086 | 0.12 | 0.0053 | 0.0234 | 0.0204 | 0.0184 |  | 2.3126 | 0.5137 | 0.7199 | 8121.7399 | 34.0041 | 9.4456 | 9002.6035 | 37.6921 | 10.47 | 11644.7408 | 48.7542 | 13.5428
14 | 92.7001 | 3.3361 | 0.853 | 0.0882 | 0.1243 | 0.0055 | 0.0225 | 0.0197 | 0.0206 |  | 2.2767 | 0.5533 | 0.721 | 8130.5533 | 34.041 | 9.4558 | 9012.038 | 37.7316 | 10.481 | 11647.7025 | 48.7666 | 13.5463 | -8.1 | -9.2
15 | 92.8749 | 3.2457 | 0.8304 | 0.0863 | 0.1209 | 0.0053 | 0.0211 | 0.0197 | 0.0219 |  | 2.2148 | 0.559 | 0.7199 | 8125.6331 | 34.0204 | 9.4501 | 9006.9505 | 37.7103 | 10.4751 | 11650.2581 | 48.7773 | 13.5493
16 | 93.392 | 3.0141 | 0.8341 | 0.0928 | 0.1267 | 0.0056 | 0.0228 | 0.019 | 0.0218 |  | 1.9548 | 0.5163 | 0.717 | 8138.3158 | 34.0735 | 9.4649 | 9021.4963 | 37.7712 | 10.492 | 11692.3905 | 48.9537 | 13.5983
17 | 93.63 | 2.893 | 0.813 | 0.0884 | 0.1128 | 0.005 | 0.0202 | 0.018 | 0.0208 |  | 1.7351 | 0.6637 | 0.7163 | 8129.2635 | 34.0356 | 9.4543 | 9011.9902 | 37.7314 | 10.4809 | 11686.4194 | 48.9287 | 13.5913
18 | 93.6052 | 2.8823 | 0.8244 | 0.0898 | 0.1153 | 0.0051 | 0.0205 | 0.0172 | 0.0203 |  | 1.7053 | 0.7146 | 0.7168 | 8128.8097 | 34.0337 | 9.4538 | 9011.4408 | 37.7291 | 10.4803 | 11681.117 | 48.9065 | 13.5851
19 | 93.3386 | 3.1338 | 0.8421 | 0.0913 | 0.1224 | 0.0054 | 0.0218 | 0.017 | 0.0206 |  | 1.7578 | 0.6492 | 0.7182 | 8149.8043 | 34.1216 | 9.4782 | 9033.9879 | 37.8235 | 10.5065 | 11699.0782 | 48.9817 | 13.606
20 | 93.4749 | 3.0505 | 0.8281 | 0.0919 | 0.1242 | 0.0055 | 0.0225 | 0.0186 | 0.0204 |  | 1.8074 | 0.556 | 0.7168 | 8147.0336 | 34.11 | 9.475 | 9030.7635 | 37.81 | 10.5028 | 11708.226 | 49.02 | 13.6167
21 | 93.4749 | 3.0505 | 0.8281 | 0.0919 | 0.1242 | 0.0055 | 0.0225 | 0.0186 | 0.0204 |  | 1.8074 | 0.556 | 0.7168 | 8147.0336 | 34.11 | 9.475 | 9030.7635 | 37.81 | 10.5028 | 11469.3801 | 48.02 | 13.3389 | -8.7 | -9.6
22 | 93.4749 | 3.0505 | 0.8281 | 0.0919 | 0.1242 | 0.0055 | 0.0225 | 0.0186 | 0.0204 |  | 1.8074 | 0.556 | 0.7168 | 8147.0336 | 34.11 | 9.475 | 9030.7635 | 37.81 | 10.5028 | 11469.3801 | 48.02 | 13.3389
23 | 93.4749 | 3.0505 | 0.8281 | 0.0919 | 0.1242 | 0.0055 | 0.0225 | 0.0186 | 0.0204 |  | 1.8074 | 0.556 | 0.7168 | 8147.0336 | 34.11 | 9.475 | 9030.7635 | 37.81 | 10.5028 | 11469.3801 | 48.02 | 13.3389
24 | 92.9988 | 3.1489 | 0.8006 | 0.0861 | 0.1173 | 0.0052 | 0.0224 | 0.0177 | 0.0177 |  | 2.0912 | 0.6941 | 0.7197 | 8112.7593 | 33.9665 | 9.4351 | 8993.1214 | 37.6524 | 10.459 | 11633.73 | 48.7081 | 13.53
25 | 92.6812 | 3.2342 | 0.8912 | 0.1028 | 0.1482 | 0.0065 | 0.03 | 0.0236 | 0.0215 |  | 2.1347 | 0.7261 | 0.7232 | 8136.9544 | 34.0678 | 9.4633 | 9018.8212 | 37.76 | 10.4889 | 11639.1279 | 48.7307 | 13.5363
26 | 93.0586 | 3.1356 | 0.8453 | 0.0955 | 0.1337 | 0.0059 | 0.0269 | 0.0225 | 0.0204 |  | 1.9801 | 0.6755 | 0.7202 | 8135.9512 | 34.0636 | 9.4621 | 9018.3913 | 37.7582 | 10.4884 | 11662.7736 | 48.8297 | 13.5638
27 | 93.2913 | 3.0639 | 0.7916 | 0.085 | 0.1138 | 0.005 | 0.0222 | 0.0175 | 0.0181 |  | 1.9472 | 0.6444 | 0.7178 | 8120.9756 | 34.0009 | 9.4447 | 9002.508 | 37.6917 | 10.4699 | 11661.9377 | 48.8262 | 13.5628 | -8.9 | -9.7
28 | 93.2081 | 3.1105 | 0.7941 | 0.0842 | 0.1132 | 0.005 | 0.0219 | 0.0172 | 0.0185 |  | 1.9977 | 0.6296 | 0.7181 | 8121.0233 | 34.0011 | 9.4448 | 9002.4841 | 37.6916 | 10.4699 | 11659.0238 | 48.814 | 13.5594
29 | 93.5966 | 2.9384 | 0.7776 | 0.0876 | 0.1143 | 0.0051 | 0.0218 | 0.0165 | 0.0182 |  | 1.7965 | 0.6274 | 0.7159 | 8125.0837 | 34.0181 | 9.4495 | 9007.4521 | 37.7124 | 10.4757 | 11683.386 | 48.916 | 13.5878
30 | 94.3737 | 2.6577 | 0.7345 | 0.092 | 0.1144 | 0.0051 | 0.0213 | 0.0158 | 0.0157 |  | 1.463 | 0.5068 | 0.7107 | 8138.2441 | 34.0732 | 9.4648 | 9022.9532 | 37.7773 | 10.4937 | 11746.4414 | 49.18 | 13.6611
31 | 94.2327 | 2.7143 | 0.743 | 0.0917 | 0.115 | 0.0051 | 0.0215 | 0.016 | 0.0162 |  | 1.5357 | 0.5088 | 0.7115 | 8137.1215 | 34.0685 | 9.4635 | 9021.544 | 37.7714 | 10.4921 | 11737.5802 | 49.1429 | 13.6508
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8114.049 | 33.9719 | 9.4366 | 8994.2439 | 37.6571 | 10.4603
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Головко Ю.О. | [10 empty] | .01.2019
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер II кат. ВХАЛ | [8 empty] | Єрьоменко М.О. | [10 empty] | .01.2019
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Левкович А.М. | [10 empty] | .01.2019
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №677
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №677 |  | 8994.2439 | 37.6571 | 10.4603
Донецька | Володарське | 8994.5306 | 37.6583 | 10.4606
Донецька | ГРС Мангуш | 8994.4828 | 37.6581 | 10.4606
Донецька | Маріуполь-І (АГНКС м.Маріуполь) | 8956.1958 | 37.4978 | 10.4161
Донецька | Маріуполь-І (к-т "Ілліча") | 8979.4833 | 37.5953 | 10.4431
Донецька | Маріуполь-І (к-т "Азовсталь") | 8992.7392 | 37.6508 | 10.4586
Донецька | Маріуполь-І (побут) | 8994.4111 | 37.6578 | 10.4605
Донецька | Маріуполь-ІІ (к-т "Ілліча") | 8997.4206 | 37.6704 | 10.464
Донецька | Маріуполь-ІІ (побут) | 8994.6977 | 37.659 | 10.4608
Донецька | Первомайська ПФ /Тополине | 8994.65 | 37.6588 | 10.4608
Донецька | Червоне Поле (Урзуф) | 8994.8649 | 37.6597 | 10.461
Донецька | Ялта | 8994.6977 | 37.659 | 10.4608
Донецька | Ялта, ГРП Юр`ївка, в/ч 3057 НГУ | 8994.8888 | 37.6598 | 10.4611
Донецька | Ялта, ГРП Юр`ївка, селище | 8994.4828 | 37.6581 | 10.4606
Донецька | к-п ім.Дзержинського /Дем`янівка | 8994.7216 | 37.6591 | 10.4609
Донецька | с.Зоря (к-п Маріупольський) | 8994.4828 | 37.6581 | 10.4606
Донецька | с.Малинівка | 8994.6022 | 37.6586 | 10.4607
Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Головко Ю.О. |  |  | .01.2019
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер II кат. ВХАЛ |  | Єрьоменко М.О. |  |  | .01.2019
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Левкович А.М. |  |  | .01.2019
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата