## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №23 | [18 empty] | Маршрут №23
Філія "УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Боярським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Київоблгаз"
Боярське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Хотів-Боярка" (ЄКК)
Свідоцтво № 70А-43-14 чинне до 23.07.2019 р. | [20 empty] | за період з 01.12.2018р. по 31.12.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11698.6722 | 48.98 | 13.6056
2 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11698.6722 | 48.98 | 13.6056
3 | 91.933 | 4.054 | 1.016 | 0.128 | 0.163 | 0 | 0.037 | 0.028 | 0.032 | 0 | 1.466 | 1.138 | 0.7321 | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11701.0606 | 48.99 | 13.6083
4 | 91.958 | 4.042 | 1.023 | 0.129 | 0.164 | 0 | 0.038 | 0.028 | 0.033 | 0 | 1.459 | 1.123 | 0.7319 | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11703.4491 | 49 | 13.6111 | -13.9 | -12.3
5 | 91.894 | 4.078 | 1.029 | 0.129 | 0.165 | 0 | 0.038 | 0.028 | 0.034 | 0 | 1.462 | 1.142 | 0.7325 | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11703.4491 | 49 | 13.6111
6 | 91.87 | 4.088 | 1.029 | 0.131 | 0.166 | 0 | 0.037 | 0.029 | 0.035 | 0 | 1.454 | 1.146 | 0.733 | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11705.8376 | 49.01 | 13.6139
7 | 90.728 | 4.595 | 1.124 | 0.136 | 0.185 | 0 | 0.044 | 0.034 | 0.045 | 0 | 1.678 | 1.429 | 0.7422 | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11643.7376 | 48.75 | 13.5417
8 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11643.7376 | 48.75 | 13.5417
9 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11643.7376 | 48.75 | 13.5417
10 | 90.241 | 4.824 | 1.161 | 0.138 | 0.194 | 0 | 0.048 | 0.037 | 0.055 | 0 | 1.744 | 1.556 | 0.7464 | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9150.1864 | 38.31 | 10.6417 | 11624.63 | 48.67 | 13.5194
11 | 90.29 | 4.78 | 1.148 | 0.138 | 0.193 | 0 | 0.047 | 0.036 | 0.055 | 0 | 1.772 | 1.539 | 0.7459 | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9145.4095 | 38.29 | 10.6361 | 11619.853 | 48.65 | 13.5139 | -15.1 | -13.4
12 | 90.338 | 4.754 | 1.15 | 0.139 | 0.195 | 0 | 0.047 | 0.036 | 0.054 | 0 | 1.775 | 1.51 | 0.7455 | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11627.0184 | 48.68 | 13.5222
13 | 90.284 | 4.789 | 1.171 | 0.14 | 0.197 | 0 | 0.048 | 0.037 | 0.054 | 0 | 1.79 | 1.489 | 0.7458 | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9152.5749 | 38.32 | 10.6444 | 11631.7953 | 48.7 | 13.5278
14 | 90.097 | 4.876 | 1.199 | 0.143 | 0.201 | 0 | 0.049 | 0.037 | 0.056 | 0 | 1.86 | 1.48 | 0.7471 | 8273.622 | 34.64 | 9.6222 | 9159.7403 | 38.35 | 10.6528 | 11629.4069 | 48.69 | 13.525
15 | [13 empty] | 8273.622 | 34.64 | 9.6222 | 9159.7403 | 38.35 | 10.6528 | 11629.4069 | 48.69 | 13.525
16 | [13 empty] | 8273.622 | 34.64 | 9.6222 | 9159.7403 | 38.35 | 10.6528 | 11629.4069 | 48.69 | 13.525
17 | 90.133 | 4.814 | 1.174 | 0.143 | 0.202 | 0 | 0.049 | 0.038 | 0.057 | 0 | 1.846 | 1.541 | 0.7472 | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11615.0761 | 48.63 | 13.5083
18 | 90.28 | 4.759 | 1.157 | 0.141 | 0.198 | 0 | 0.049 | 0.038 | 0.055 | 0 | 1.799 | 1.52 | 0.746 | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11622.2415 | 48.66 | 13.5167
19 | 90.337 | 4.715 | 1.091 | 0.135 | 0.187 | 0 | 0.046 | 0.035 | 0.05 | 0 | 1.687 | 1.712 | 0.7461 | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11588.8031 | 48.52 | 13.4778 | -15.6 | -13.7
20 | 90.426 | 4.652 | 1.034 | 0.129 | 0.178 | 0 | 0.044 | 0.034 | 0.046 | 0 | 1.638 | 1.817 | 0.7455 | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11564.9185 | 48.42 | 13.45
21 | 90.578 | 4.576 | 1.02 | 0.128 | 0.175 | 0 | 0.043 | 0.033 | 0.044 | 0 | 1.617 | 1.784 | 0.7443 | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11569.6954 | 48.44 | 13.4556
22 | 90.844 | 4.45 | 1.015 | 0.129 | 0.174 | 0 | 0.042 | 0.032 | 0.043 | 0 | 1.596 | 1.672 | 0.742 | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11591.1915 | 48.53 | 13.4806
23 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11591.1915 | 48.53 | 13.4806
24 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11591.1915 | 48.53 | 13.4806
25 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11591.1915 | 48.53 | 13.4806
26 | 90.365 | 4.673 | 1.056 | 0.13 | 0.179 | 0 | 0.044 | 0.034 | 0.048 | 0 | 1.655 | 1.813 | 0.7461 | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11564.9185 | 48.42 | 13.45
27 | 90.354 | 4.683 | 1.054 | 0.13 | 0.178 | 0 | 0.044 | 0.034 | 0.049 | 0 | 1.643 | 1.828 | 0.7462 | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11564.9185 | 48.42 | 13.45 | -13.4 | -11.8
28 | 90.427 | 4.647 | 1.052 | 0.132 | 0.181 | 0 | 0.045 | 0.034 | 0.048 | 0 | 1.633 | 1.798 | 0.7457 | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11574.4723 | 48.46 | 13.4611 |  |  | менше 0,006 | менше 0,02 | відсутні
29 | 90.341 | 4.68 | 1.052 | 0.133 | 0.185 | 0 | 0.046 | 0.035 | 0.046 | 0 | 1.643 | 1.833 | 0.7465 | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11567.3069 | 48.43 | 13.4528
30 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11567.3069 | 48.43 | 13.4528
31 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11567.3069 | 48.43 | 13.4528
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8240.5179 | 34.5014 | 9.5837 | 9125.4181 | 38.2063 | 10.6129
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Боярського ЛВУМГ | [8 empty] | Табак С.М. | [10 empty] | 2019-01-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Клименко І.А. | [10 empty] | 2019-01-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Прима Ю.І. | [10 empty] | 2019-01-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №23
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №23 |  | 9125.4181 | 38.2063 | 10.6129
Київська | ГРС-1А Іскра-1 | 9125.4181 | 38.2063 | 10.6129
Київська | ГРС-1А Місто | 0 | 0 | 0
Головний інженер Боярського ЛВУМГ |  | Табак С.М. |  |  | 2019-01-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Клименко І.А. |  |  | 2019-01-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Прима Ю.І. |  |  | 2019-01-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата