## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №618 | [18 empty] | Маршрут №618
Філія "УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Куп`янським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківгазгаз", ПАТ "Луганськгаз", ДП "Укравтогаз"
Куп`янське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Острогозьк - Шебелинка"
Свідоцтво № 100-360/2015 чинне до 20.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.12.2018р. по 30.12.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8173.3067 | 34.22 | 9.5056 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278
2 | [13 empty] | 8173.3067 | 34.22 | 9.5056 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278
3 | 95.7429 | 2.1954 | 0.6563 | 0.1001 | 0.1116 | 0.0046 | 0.0215 | 0.0228 | 0.0091 | 0.0057 | 0.9344 | 0.1956 | 0.7009 | 8166.1413 | 34.19 | 9.4972 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11865.8643 | 49.68 | 13.8 | -20.8 | -17
4 | 95.681 | 2.1874 | 0.6619 | 0.1026 | 0.1175 | 0.0079 | 0.0265 | 0.0259 | 0.0114 | 0.0052 | 0.9419 | 0.2308 | 0.7018 | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11861.0874 | 49.66 | 13.7944 | -20 | -15.9 |  |  | 0,00
5 | 95.7213 | 2.1791 | 0.6551 | 0.101 | 0.1127 | 0.007 | 0.0448 | 0.0337 | 0.0119 | 0.0052 | 0.9254 | 0.2027 | 0.7018 | 8175.5757 | 34.2295 | 9.5082 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11870.6412 | 49.7 | 13.8056 | -19.3 | -14.2 | 0,0002 | 0,0028
6 | 95.9257 | 2.1222 | 0.6451 | 0.1015 | 0.1083 | 0.0066 | 0.039 | 0.0278 | 0.0093 | 0.0051 | 0.8223 | 0.1872 | 0.7002 | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11884.972 | 49.76 | 13.8222 | -18 | -14.3
7 | 96.0723 | 2.097 | 0.6449 | 0.1033 | 0.1048 | 0.007 | 0.0255 | 0.023 | 0.0087 | 0.0052 | 0.7372 | 0.171 | 0.699 | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361 | -18.5 | -14.2
8 | [13 empty] | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361
9 | [13 empty] | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361
10 | 96.4901 | 1.8978 | 0.578 | 0.093 | 0.0906 | 0.0047 | 0.0158 | 0.0157 | 0.0064 | 0.0052 | 0.6578 | 0.1448 | 0.6954 | 8154.199 | 34.14 | 9.4833 | 9040.3173 | 37.85 | 10.5139 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361 | -19.6 | -15.3
11 | 96.4354 | 1.9008 | 0.587 | 0.0943 | 0.0938 | 0.003 | 0.0363 | 0.0231 | 0.0094 | 0.0049 | 0.6663 | 0.1455 | 0.6963 | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417 | -18.6 | -15.6 | 0,0003 | 0,0039
12 | [13 empty] | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417 | -19.2 | -16.2
13 | 96.3549 | 1.9737 | 0.6106 | 0.1002 | 0.0981 | 0.005 | 0.0212 | 0.0187 | 0.0104 | 0.0053 | 0.6499 | 0.1521 | 0.6968 | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9057.0365 | 37.92 | 10.5333 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472 | -18.7 | -15.6
14 | 96.2533 | 2.0388 | 0.6308 | 0.1029 | 0.1014 | 0.0041 | 0.0265 | 0.0247 | 0.0103 | 0.0051 | 0.6433 | 0.1587 | 0.6978 | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528 | -19.1 | -15.6
15 | [13 empty] | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528
16 | [13 empty] | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528
17 | 96.0456 | 2.1432 | 0.6635 | 0.1079 | 0.1068 | 0.0061 | 0.0156 | 0.0146 | 0.0103 | 0.0053 | 0.7136 | 0.1674 | 0.699 | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444 | -20.5 | -17.6
18 | 96.0821 | 2.1473 | 0.6752 | 0.111 | 0.1098 | 0.0055 | 0.0159 | 0.0164 | 0.0149 | 0.005 | 0.6518 | 0.1651 | 0.6991 | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583 | -21.3 | -17.2 | 0,0003 | 0,0036
19 | 95.9336 | 2.1414 | 0.656 | 0.1048 | 0.108 | 0.0059 | 0.0323 | 0.0269 | 0.0106 | 0.0065 | 0.7992 | 0.1749 | 0.7001 | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306 | -20 | -16.1
20 | 95.9592 | 2.1425 | 0.6578 | 0.1051 | 0.1084 | 0.0041 | 0.024 | 0.0247 | 0.0108 | 0.0052 | 0.7827 | 0.1753 | 0.6998 | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306 | -19.4 | -15.9
21 | 96.0546 | 2.092 | 0.6363 | 0.1022 | 0.1045 | 0.0072 | 0.0186 | 0.0189 | 0.0102 | 0.0052 | 0.7789 | 0.1714 | 0.6988 | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9057.0365 | 37.92 | 10.5333 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278 | -18.4 | -14.5
22 | 96.1191 | 2.0565 | 0.6246 | 0.0997 | 0.1017 | 0.0061 | 0.0234 | 0.0198 | 0.0103 | 0.0051 | 0.7665 | 0.1671 | 0.6984 | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278 | -18.2 | -14.4
23 | [13 empty] | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278
24 | [13 empty] | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278
25 | [13 empty] | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278
26 | 96.1318 | 2.0755 | 0.6419 | 0.1028 | 0.1041 | 0.0048 | 0.0269 | 0.0199 | 0.0099 | 0.0051 | 0.7146 | 0.1626 | 0.6985 | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417 | -17.9 | -13.4 |  |  | 0,0
27 | 96.0381 | 2.133 | 0.6596 | 0.1074 | 0.1082 | 0.0045 | 0.0224 | 0.0232 | 0.0134 | 0.0057 | 0.7171 | 0.1675 | 0.6994 | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444 | -18.7 | -12.5
28 | 96.0746 | 2.1237 | 0.6566 | 0.1077 | 0.1061 | 0.0065 | 0.0257 | 0.0213 | 0.0117 | 0.0066 | 0.6953 | 0.1643 | 0.6991 | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85 | -19.1 | -13.3
29 | 96.1844 | 2.0515 | 0.6395 | 0.1046 | 0.1036 | 0.0067 | 0.0385 | 0.0264 | 0.0149 | 0.005 | 0.6671 | 0.1576 | 0.6987 | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556 | -18.4 | -13.7
30 | [13 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8175.9818 | 34.2312 | 9.5087 | 9062.3389 | 37.9422 | 10.5395
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Куп`янского ЛВУМГ | [8 empty] | Зикін М.В. | [10 empty] | 2019-01-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Носачова Л.М. | [10 empty] | 2019-01-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер провідний з метрології | [8 empty] | Пець А.Л. | [10 empty] | 2019-01-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут № 618
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №618 |  | 9062.3389 | 37.9422 | 10.5395
Луганська | ГРС смт.Троїцьке | 9062.4106 | 37.9425 | 10.5396
Харківська | ГРС АГНКС м.Куп`янськ | 9061.694 | 37.9395 | 10.5388
Харківська | ГРС с.Волохiв Яр | 9062.4344 | 37.9426 | 10.5396
Харківська | ГРС с.Моначинiвка | 9062.315 | 37.9421 | 10.5395
Харківська | ГРС с.Шипувате | 9062.4344 | 37.9426 | 10.5396
Харківська | ГРС смт.Великий Бурлук | 9062.8405 | 37.9443 | 10.5401
Харківська | ГРС смт.Дворiчна | 9062.4106 | 37.9425 | 10.5396
Харківська | ГРС смт.Шевченкове | 9062.4106 | 37.9425 | 10.5396
Харківська | ГРС-1 м.Куп`янськ | 9062.2911 | 37.942 | 10.5394
Харківська | ГРС-2 м.Куп`янськ | 9062.2434 | 37.9418 | 10.5394
Начальник Куп`янского ЛВУМГ |  | Зикін М.В. |  |  | 2019-01-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Носачова Л.М. |  |  | 2019-01-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер провідний з метрології |  | Пець А.Л. |  |  | 2019-01-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата