## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №205 | [18 empty] | Маршрут №205
Філія "УМГ "Прикарпаттрансгаз" | [5 empty] | переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Львівгаз"
Комарнівський п/м Бібрське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Комарно-Дроздовичі" (Ду 500)
Свідоцтво № РЛ 157/15 чинне до 14.12.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.12.2018р. по 31.12.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
2 | [13 empty] | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
3 | 93.6821 | 3.1629 | 0.827 | 0.1097 | 0.1369 | 0.0021 | 0.0338 | 0.0258 | 0.0341 | 0.0028 | 1.0739 | 0.9089 | 0.7192 | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11758.3837 | 49.23 | 13.675 | -13.3 | -11.7
4 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11758.3837 | 49.23 | 13.675
5 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11758.3837 | 49.23 | 13.675
6 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11758.3837 | 49.23 | 13.675
7 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11758.3837 | 49.23 | 13.675
8 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11758.3837 | 49.23 | 13.675
9 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11758.3837 | 49.23 | 13.675
10 | 93.5752 | 3.2095 | 0.8218 | 0.1093 | 0.1394 | 0.002 | 0.0355 | 0.0271 | 0.0395 | 0.0038 | 1.0953 | 0.9416 | 0.7202 | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11751.2183 | 49.2 | 13.6667
11 | [13 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11751.2183 | 49.2 | 13.6667
12 | [13 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11751.2183 | 49.2 | 13.6667
13 | [13 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11751.2183 | 49.2 | 13.6667
14 | [13 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11751.2183 | 49.2 | 13.6667 | -12.2 | -11.9
15 | [13 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11751.2183 | 49.2 | 13.6667
16 | [13 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11751.2183 | 49.2 | 13.6667
17 | 93.331 | 3.3197 | 0.8439 | 0.1102 | 0.1438 | 0.0022 | 0.0369 | 0.0284 | 0.0426 | 0.0028 | 1.1196 | 1.0189 | 0.7224 | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11739.276 | 49.15 | 13.6528
18 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11739.276 | 49.15 | 13.6528
19 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11739.276 | 49.15 | 13.6528
20 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11739.276 | 49.15 | 13.6528
21 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11739.276 | 49.15 | 13.6528 | -11.3 | -12.8
22 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11739.276 | 49.15 | 13.6528
23 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11739.276 | 49.15 | 13.6528
24 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11739.276 | 49.15 | 13.6528
25 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11739.276 | 49.15 | 13.6528
26 | 93.3801 | 3.3024 | 0.8358 | 0.1098 | 0.1448 | 0.0021 | 0.0377 | 0.0284 | 0.0436 | 0.0029 | 1.1071 | 1.0054 | 0.722 | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11744.0529 | 49.17 | 13.6583 |  |  | 0.0001 | 0.0002 | не виявл.
27 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11744.0529 | 49.17 | 13.6583
28 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11744.0529 | 49.17 | 13.6583
29 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11744.0529 | 49.17 | 13.6583 | -8 | -11.1
30 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11744.0529 | 49.17 | 13.6583
31 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11744.0529 | 49.17 | 13.6583
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8198.6721 | 34.3262 | 9.5351 | 9088.612 | 38.0522 | 10.5701
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Бібрського ЛВУМГ | [8 empty] | Саловський Б.Й. | [10 empty] | 2019-01-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ВХАЛ | [8 empty] | Іваненко О.С. | [10 empty] | 2019-01-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Кузьмін Т.Б. | [10 empty] | 2019-01-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №205
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №205 |  | 9088.612 | 38.0522 | 10.5701
Львівська | Бабине | 9088.7553 | 38.0528 | 10.5702
Львівська | Воютичі | 9088.4209 | 38.0514 | 10.5698
Львівська | Коропуж (Городецьке УЕГГ) | 9088.6358 | 38.0523 | 10.5701
Львівська | Луки | 9088.612 | 38.0522 | 10.5701
Львівська | Лютовиська | 9088.7314 | 38.0527 | 10.5702
Львівська | Міженець | 9088.6836 | 38.0525 | 10.5701
Львівська | Рудки (Самбірське УЕГГ) | 9088.612 | 38.0522 | 10.5701
Львівська | Ст.Самбір | 9088.5881 | 38.0521 | 10.57
Львівська | Турка | 9088.6358 | 38.0523 | 10.5701
Львівська | Хирів | 9088.6358 | 38.0523 | 10.5701
Начальник Бібрського ЛВУМГ |  | Саловський Б.Й. |  |  | 2019-01-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ВХАЛ |  | Іваненко О.С. |  |  | 2019-01-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Кузьмін Т.Б. |  |  | 2019-01-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата