## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №228 | [18 empty] | Маршрут №228
Філія "УМГ "Прикарпаттрансгаз" | [5 empty] | переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Львівгаз"
Бібрський п/м Бібрське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Угерсько-Львів"
Свідоцтво № РЛ 067/13 | [20 empty] | за період з 01.12.2018р. по 31.12.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8156.5875 | 34.15 | 9.4861 | 9040.3173 | 37.85 | 10.5139 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306
2 | [13 empty] | 8156.5875 | 34.15 | 9.4861 | 9040.3173 | 37.85 | 10.5139 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306
3 | [13 empty] | 8156.5875 | 34.15 | 9.4861 | 9040.3173 | 37.85 | 10.5139 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306
4 | 96.4226 | 1.9145 | 0.5944 | 0.0935 | 0.0916 | 0.0013 | 0.0186 | 0.0127 | 0.0091 | 0.0044 | 0.6769 | 0.1604 | 0.696 | 8154.199 | 34.14 | 9.4833 | 9040.3173 | 37.85 | 10.5139 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306 | -6.4
5 | [13 empty] | 8154.199 | 34.14 | 9.4833 | 9040.3173 | 37.85 | 10.5139 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306
6 | [13 empty] | 8154.199 | 34.14 | 9.4833 | 9040.3173 | 37.85 | 10.5139 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306
7 | [13 empty] | 8154.199 | 34.14 | 9.4833 | 9040.3173 | 37.85 | 10.5139 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306
8 | [13 empty] | 8154.199 | 34.14 | 9.4833 | 9040.3173 | 37.85 | 10.5139 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306
9 | [13 empty] | 8154.199 | 34.14 | 9.4833 | 9040.3173 | 37.85 | 10.5139 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306
10 | [13 empty] | 8154.199 | 34.14 | 9.4833 | 9040.3173 | 37.85 | 10.5139 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306
11 | 96.3808 | 1.93 | 0.6 | 0.0943 | 0.093 | 0.0013 | 0.0193 | 0.0132 | 0.0107 | 0.0044 | 0.6849 | 0.1681 | 0.6964 | 8156.5875 | 34.15 | 9.4861 | 9042.7058 | 37.86 | 10.5167 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306 | -6 |  | <0,0002 | <0,0001 | Не вияв.
12 | [13 empty] | 8156.5875 | 34.15 | 9.4861 | 9042.7058 | 37.86 | 10.5167 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306
13 | [13 empty] | 8156.5875 | 34.15 | 9.4861 | 9042.7058 | 37.86 | 10.5167 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306
14 | [13 empty] | 8156.5875 | 34.15 | 9.4861 | 9042.7058 | 37.86 | 10.5167 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306
15 | [13 empty] | 8156.5875 | 34.15 | 9.4861 | 9042.7058 | 37.86 | 10.5167 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306
16 | [13 empty] | 8156.5875 | 34.15 | 9.4861 | 9042.7058 | 37.86 | 10.5167 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306
17 | [13 empty] | 8156.5875 | 34.15 | 9.4861 | 9042.7058 | 37.86 | 10.5167 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306
18 | 96.2765 | 1.9922 | 0.6207 | 0.0978 | 0.0966 | 0.0014 | 0.0197 | 0.0134 | 0.0098 | 0.0049 | 0.6934 | 0.1736 | 0.6972 | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333 | -4.1
19 | [13 empty] | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333
20 | [13 empty] | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333
21 | [13 empty] | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333
22 | [13 empty] | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333
23 | [13 empty] | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333
24 | [13 empty] | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333
25 | [13 empty] | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333
26 | 96.2784 | 1.9613 | 0.6022 | 0.0969 | 0.0965 | 0.0013 | 0.0202 | 0.0143 | 0.0126 | 0.0044 | 0.7052 | 0.2067 | 0.6973 | 8156.5875 | 34.15 | 9.4861 | 9042.7058 | 37.86 | 10.5167 | 11882.5835 | 49.75 | 13.8194 | -2.1
27 | [13 empty] | 8156.5875 | 34.15 | 9.4861 | 9042.7058 | 37.86 | 10.5167 | 11882.5835 | 49.75 | 13.8194
28 | [13 empty] | 8156.5875 | 34.15 | 9.4861 | 9042.7058 | 37.86 | 10.5167 | 11882.5835 | 49.75 | 13.8194
29 | [13 empty] | 8156.5875 | 34.15 | 9.4861 | 9042.7058 | 37.86 | 10.5167 | 11882.5835 | 49.75 | 13.8194
30 | [13 empty] | 8156.5875 | 34.15 | 9.4861 | 9042.7058 | 37.86 | 10.5167 | 11882.5835 | 49.75 | 13.8194
31 | [13 empty] | 8156.5875 | 34.15 | 9.4861 | 9042.7058 | 37.86 | 10.5167 | 11882.5835 | 49.75 | 13.8194
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8158.0444 | 34.1561 | 9.4878 | 9043.9 | 37.865 | 10.5181
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Бібрського ЛВУМГ | [8 empty] | Саловський Б.Й. | [10 empty] | 2019-01-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Керівник лабораторії | [8 empty] | Роїк Г.В. | [10 empty] | 2019-01-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Карапата І.І. | [10 empty] | 2019-01-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №228
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №228 |  | 9043.9 | 37.865 | 10.5181
Львівська | ТОВ Гал-кат (привязка !) | 9044.0194 | 37.8655 | 10.5182
Львівська | Холодновідка (АГНКС Львів-2) | 0 | 0 | 0
Львівська | Холодновідка (АГНКС Львів-4) | 9043.8045 | 37.8646 | 10.5179
Львівська | Холодновідка (на Городок) | 9043.8761 | 37.8649 | 10.518
Львівська | Холодновідка (на Львів) | 0 | 0 | 0
Начальник Бібрського ЛВУМГ |  | Саловський Б.Й. |  |  | 2019-01-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Керівник лабораторії |  | Роїк Г.В. |  |  | 2019-01-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Карапата І.І. |  |  | 2019-01-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата