## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №258 | [18 empty] | Маршрут №258
Філія "УМГ "Прикарпаттрансгаз" | [5 empty] | переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Львівгаз"
Бібрський п/м Бібрське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Івацевичі-Долина ІІ н."
Свідоцтво № РЛ 067/13 | [20 empty] | за період з 01.12.2018р. по 31.12.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11722.5568 | 49.08 | 13.6333
2 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11722.5568 | 49.08 | 13.6333
3 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11722.5568 | 49.08 | 13.6333
4 | 93.4253 | 3.3125 | 0.7928 | 0.105 | 0.135 | 0.0011 | 0.0326 | 0.0268 | 0.0431 | 0.0053 | 1.0941 | 1.0264 | 0.7213 | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11734.4991 | 49.13 | 13.6472 | -7.8 | -7.1
5 | [13 empty] | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11734.4991 | 49.13 | 13.6472
6 | [13 empty] | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11734.4991 | 49.13 | 13.6472
7 | [13 empty] | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11734.4991 | 49.13 | 13.6472
8 | [13 empty] | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11734.4991 | 49.13 | 13.6472
9 | [13 empty] | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11734.4991 | 49.13 | 13.6472
10 | [13 empty] | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11734.4991 | 49.13 | 13.6472
11 | 94.5474 | 2.799 | 0.7145 | 0.1003 | 0.1191 | 0.0017 | 0.0266 | 0.0204 | 0.0409 | 0.0045 | 0.937 | 0.6886 | 0.7119 | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11798.9875 | 49.4 | 13.7222 | -10.6 | -2.8 | <0,0002 | <0,0001 | Не вияв.
12 | [13 empty] | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11798.9875 | 49.4 | 13.7222
13 | [13 empty] | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11798.9875 | 49.4 | 13.7222
14 | [13 empty] | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11798.9875 | 49.4 | 13.7222
15 | [13 empty] | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11798.9875 | 49.4 | 13.7222
16 | [13 empty] | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11798.9875 | 49.4 | 13.7222
17 | [13 empty] | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11798.9875 | 49.4 | 13.7222
18 | 95.5945 | 2.3421 | 0.6668 | 0.0996 | 0.1027 | 0.0025 | 0.0204 | 0.0156 | 0.0295 | 0.0069 | 0.7818 | 0.3376 | 0.703 | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11873.0297 | 49.71 | 13.8083 | -18.9 | -17.6
19 | [13 empty] | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11873.0297 | 49.71 | 13.8083
20 | [13 empty] | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11873.0297 | 49.71 | 13.8083
21 | [13 empty] | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11873.0297 | 49.71 | 13.8083
22 | [13 empty] | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11873.0297 | 49.71 | 13.8083
23 | [13 empty] | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11873.0297 | 49.71 | 13.8083
24 | [13 empty] | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11873.0297 | 49.71 | 13.8083
25 | [13 empty] | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11873.0297 | 49.71 | 13.8083
26 | [13 empty] | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11873.0297 | 49.71 | 13.8083
27 | 96.1502 | 2.1133 | 0.6429 | 0.0993 | 0.0958 | 0.0021 | 0.0176 | 0.0123 | 0.0222 | 0.0045 | 0.6697 | 0.1701 | 0.6983 | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
28 | [13 empty] | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
29 | [13 empty] | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
30 | [13 empty] | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
31 | [13 empty] | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8188.7123 | 34.2845 | 9.5235 | 9077.3145 | 38.0049 | 10.5569
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Бібрського ЛВУМГ | [8 empty] | Саловський Б.Й. | [10 empty] | 2019-01-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Керівник лабораторії | [8 empty] | Роїк Г.В. | [10 empty] | 2019-01-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Карапата І.І. | [10 empty] | 2019-01-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №258
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №258 |  | 9077.3145 | 38.0049 | 10.5569
Львівська | Дідушичі | 9077.3145 | 38.0049 | 10.5569
Начальник Бібрського ЛВУМГ |  | Саловський Б.Й. |  |  | 2019-01-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Керівник лабораторії |  | Роїк Г.В. |  |  | 2019-01-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Карапата І.І. |  |  | 2019-01-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата