## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №54 | [18 empty] | Маршрут №54
Філія "УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Лубенським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Лубнигаз", ПАТ "Полтавагаз", ПАТ "Кременчукгаз"
Лубенський п/м Лубенське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Полтава-Київ", "Єлець-Диканька-Київ"
Свідоцтво № 088-18 чинне до 21.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.12.2018р. по 31.12.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11371.4533 | 47.61 | 13.225
2 | [13 empty] | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11371.4533 | 47.61 | 13.225
3 | 88.8175 | 5.214 | 1.117 | 0.127 | 0.176 | 0.0044 | 0.05 | 0.036 | 0.048 | 0.0071 | 1.127 | 3.276 | 0.7647 | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11385.7841 | 47.67 | 13.2417 | -16.2 | -17.3
4 | [13 empty] | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11385.7841 | 47.67 | 13.2417
5 | [13 empty] | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11385.7841 | 47.67 | 13.2417
6 | [13 empty] | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11385.7841 | 47.67 | 13.2417
7 | [13 empty] | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11385.7841 | 47.67 | 13.2417
8 | [13 empty] | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11385.7841 | 47.67 | 13.2417
9 | [13 empty] | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11385.7841 | 47.67 | 13.2417
10 | 88.0336 | 5.556 | 1.149 | 0.125 | 0.173 | 0.0045 | 0.049 | 0.035 | 0.053 | 0.0069 | 1.071 | 3.744 | 0.7723 | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11318.9072 | 47.39 | 13.1639 | -11.7 | -13.7
11 | [13 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11318.9072 | 47.39 | 13.1639 |  |  | 0.0061 | ˂0,0002
12 | [13 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11318.9072 | 47.39 | 13.1639
13 | [13 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11318.9072 | 47.39 | 13.1639
14 | [13 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11318.9072 | 47.39 | 13.1639 |  |  |  |  | відс.
15 | [13 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11318.9072 | 47.39 | 13.1639
16 | [13 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11318.9072 | 47.39 | 13.1639
17 | 88.0167 | 5.561 | 1.131 | 0.125 | 0.174 | 0.0045 | 0.051 | 0.036 | 0.051 | 0.0078 | 1.109 | 3.733 | 0.7722 | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11314.1303 | 47.37 | 13.1583 | -11.7 | -13.7
18 | [13 empty] | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11314.1303 | 47.37 | 13.1583
19 | [13 empty] | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11314.1303 | 47.37 | 13.1583
20 | [13 empty] | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11314.1303 | 47.37 | 13.1583
21 | [13 empty] | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11314.1303 | 47.37 | 13.1583
22 | [13 empty] | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11314.1303 | 47.37 | 13.1583
23 | [13 empty] | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11314.1303 | 47.37 | 13.1583
24 | [13 empty] | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11314.1303 | 47.37 | 13.1583
25 | [13 empty] | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11314.1303 | 47.37 | 13.1583
26 | 88.5904 | 5.351 | 1.093 | 0.123 | 0.171 | 0.0044 | 0.049 | 0.035 | 0.049 | 0.0062 | 1.108 | 3.42 | 0.7666 | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11361.8995 | 47.57 | 13.2139
27 | [13 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11361.8995 | 47.57 | 13.2139
28 | [13 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11361.8995 | 47.57 | 13.2139
29 | [13 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11361.8995 | 47.57 | 13.2139
30 | [13 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11361.8995 | 47.57 | 13.2139
31 | [13 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11361.8995 | 47.57 | 13.2139
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8185.7028 | 34.2719 | 9.52 | 9064.8229 | 37.9526 | 10.5424
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Лубенського ЛВУМГ | [8 empty] | Сирота В.П. | [10 empty] | 2019-01-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Алєксєєнко Н.А. | [10 empty] | 2019-01-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Шило О.Є. | [10 empty] | 2019-01-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №54
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №54 |  | 9064.8229 | 37.9526 | 10.5424
Полтавська | Войниха | 9064.8229 | 37.9526 | 10.5424
Полтавська | Клепачі (Вергуни) | 9065.2289 | 37.9543 | 10.5429
Полтавська | Новачиха | 9064.7751 | 37.9524 | 10.5423
Полтавська | Оріхівка | 9064.7035 | 37.9521 | 10.5423
Полтавська | Петракіївка | 9064.7035 | 37.9521 | 10.5423
Полтавська | Ромодан | 9065.5872 | 37.9558 | 10.5433
Полтавська | Семенівка | 9064.8229 | 37.9526 | 10.5424
Полтавська | Стайки | 9064.7274 | 37.9522 | 10.5423
Полтавська | Хорол | 9064.7035 | 37.9521 | 10.5423
Головний інженер Лубенського ЛВУМГ |  | Сирота В.П. |  |  | 2019-01-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Алєксєєнко Н.А. |  |  | 2019-01-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Шило О.Є. |  |  | 2019-01-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата