## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №687 | [18 empty] | Маршрут №687
Філія "УМГ "Харківтрансгаз" | [5 empty] | переданого Херсонським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Херсонгаз"
Херсонське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
газопроводу- відводу ШДКРІ - Запорізька ДРЕС - Мелітополь
Свідоцтво № 03-0005/2018 дійсне до 31.10.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.12.2018р. по 31.12.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8198.7438 | 34.3265 | 9.5351 | 9090.8571 | 38.0616 | 10.5727 | 11911.46 | 49.8709 | 13.853
2 | [13 empty] | 8198.7438 | 34.3265 | 9.5351 | 9090.8571 | 38.0616 | 10.5727 | 11911.46 | 49.8709 | 13.853
3 | 95.0032 | 2.5676 | 0.8803 | 0.1318 | 0.1743 | 0.0021 | 0.04 | 0.0335 | 0.0555 | 0.0037 | 0.8598 | 0.2483 | 0.7096 | 8258.2642 | 34.5757 | 9.6044 | 9154.1035 | 38.3264 | 10.6462 | 11926.3162 | 49.9331 | 13.8703 | -18.2 | -14.5
4 | 94.9876 | 2.5755 | 0.8728 | 0.1279 | 0.1652 | 0.0019 | 0.0373 | 0.0306 | 0.0464 | 0.0035 | 0.8982 | 0.2531 | 0.7092 | 8247.7311 | 34.5316 | 9.5921 | 9142.7106 | 38.2787 | 10.633 | 11915.0427 | 49.8859 | 13.8572 | -18.3 | -14.4 | <0,0001 | 0,0025
5 | 94.916 | 2.5673 | 0.8516 | 0.1247 | 0.1647 | 0.002 | 0.038 | 0.0321 | 0.0535 | 0.0037 | 0.9827 | 0.2636 | 0.7096 | 8239.0371 | 34.4952 | 9.582 | 9133.0851 | 38.2384 | 10.6218 | 11898.7773 | 49.8178 | 13.8383 | -16.3 | -11.1
6 | 94.7667 | 2.6474 | 0.8937 | 0.1292 | 0.1736 | 0.0019 | 0.0403 | 0.0348 | 0.0559 | 0.004 | 0.9884 | 0.2642 | 0.711 | 8253.1768 | 34.5544 | 9.5984 | 9148.2279 | 38.3018 | 10.6394 | 11906.5637 | 49.8504 | 13.8473 | -17.6 | -11.5
7 | 95.0669 | 2.4641 | 0.803 | 0.117 | 0.1525 | 0.0017 | 0.0337 | 0.0289 | 0.0423 | 0.0042 | 0.9998 | 0.2858 | 0.7079 | 8214.3165 | 34.3917 | 9.5533 | 9106.4537 | 38.1269 | 10.5908 | 11878.2604 | 49.7319 | 13.8144 | -17.9 | -12.6
8 | [13 empty] | 8214.3165 | 34.3917 | 9.5533 | 9106.4537 | 38.1269 | 10.5908 | 11878.2604 | 49.7319 | 13.8144
9 | [13 empty] | 8214.3165 | 34.3917 | 9.5533 | 9106.4537 | 38.1269 | 10.5908 | 11878.2604 | 49.7319 | 13.8144
10 | 95.2581 | 2.4516 | 0.8276 | 0.1238 | 0.1546 | 0.0019 | 0.0335 | 0.0271 | 0.0421 | 0.0038 | 0.8389 | 0.237 | 0.7069 | 8234.5229 | 34.4763 | 9.5768 | 9128.762 | 38.2203 | 10.6168 | 11916.1891 | 49.8907 | 13.8585 | -17.6 | -12.5 |  |  | відсутні
11 | 94.8187 | 2.6696 | 0.9598 | 0.1421 | 0.1946 | 0.0022 | 0.0446 | 0.0375 | 0.052 | 0.0038 | 0.8272 | 0.2478 | 0.7116 | 8283.8923 | 34.683 | 9.6342 | 9181.6663 | 38.4418 | 10.6783 | 11945.3283 | 50.0127 | 13.8924 | -17.6 | -13.7
12 | 95.2892 | 2.4649 | 0.8371 | 0.125 | 0.1576 | 0.0021 | 0.0361 | 0.0287 | 0.0409 | 0.0037 | 0.7898 | 0.2249 | 0.7068 | 8242.9303 | 34.5115 | 9.5865 | 9137.9814 | 38.2589 | 10.6275 | 11928.6569 | 49.9429 | 13.873 | -14.6 | -11.1
13 | 95.5951 | 2.3094 | 0.7683 | 0.1152 | 0.1358 | 0.0019 | 0.031 | 0.0248 | 0.0367 | 0.0036 | 0.7689 | 0.2092 | 0.7039 | 8218.162 | 34.4078 | 9.5577 | 9111.5412 | 38.1482 | 10.5967 | 11918.6731 | 49.9011 | 13.8614 | -15.6 | -12.6
14 | 95.4884 | 2.3515 | 0.7914 | 0.1187 | 0.1437 | 0.0019 | 0.0312 | 0.0242 | 0.0355 | 0.0037 | 0.7942 | 0.2156 | 0.7048 | 8222.7717 | 34.4271 | 9.5631 | 9116.3897 | 38.1685 | 10.6024 | 11917.5983 | 49.8966 | 13.8602 | -16.8 | -12.9
15 | [13 empty] | 8222.7717 | 34.4271 | 9.5631 | 9116.3897 | 38.1685 | 10.6024 | 11917.5983 | 49.8966 | 13.8602
16 | [13 empty] | 8222.7717 | 34.4271 | 9.5631 | 9116.3897 | 38.1685 | 10.6024 | 11917.5983 | 49.8966 | 13.8602
17 | 95.3877 | 2.4225 | 0.8128 | 0.1231 | 0.1496 | 0.0019 | 0.0336 | 0.0271 | 0.0398 | 0.0041 | 0.7738 | 0.2242 | 0.7059 | 8235.3111 | 34.4796 | 9.5777 | 9129.8606 | 38.2249 | 10.618 | 11925.9102 | 49.9314 | 13.8698 | -18 | -14.2
18 | 95.3804 | 2.4252 | 0.8158 | 0.1223 | 0.1474 | 0.0019 | 0.0346 | 0.0277 | 0.0408 | 0.004 | 0.7764 | 0.2236 | 0.706 | 8235.8604 | 34.4819 | 9.5783 | 9130.4339 | 38.2273 | 10.6187 | 11926.0535 | 49.932 | 13.87 | -18.1 | -14.4
19 | 95.2788 | 2.4781 | 0.8361 | 0.1259 | 0.1521 | 0.0019 | 0.0347 | 0.0287 | 0.0445 | 0.0032 | 0.7857 | 0.2301 | 0.7069 | 8243.4796 | 34.5138 | 9.5872 | 9138.5546 | 38.2613 | 10.6281 | 11928.633 | 49.9428 | 13.873 | -19.7 | -14.4 | <0,0001 | 0,0035
20 | 95.3947 | 2.4216 | 0.8182 | 0.1245 | 0.1482 | 0.0019 | 0.0329 | 0.027 | 0.044 | 0.0033 | 0.7622 | 0.2217 | 0.706 | 8238.1772 | 34.4916 | 9.581 | 9132.9895 | 38.238 | 10.6217 | 11929.3973 | 49.946 | 13.8739 | -20.4 | -14.9
21 | 95.0429 | 2.5561 | 0.8456 | 0.1256 | 0.1568 | 0.0019 | 0.0359 | 0.0292 | 0.044 | 0.0035 | 0.9089 | 0.2498 | 0.7084 | 8239.1087 | 34.4955 | 9.5821 | 9133.4194 | 38.2398 | 10.6222 | 11909.2148 | 49.8615 | 13.8504 | -20.2 | -14.8
22 | 95.2675 | 2.4457 | 0.8185 | 0.1222 | 0.1514 | 0.0019 | 0.033 | 0.0271 | 0.0432 | 0.0033 | 0.8516 | 0.2347 | 0.7067 | 8231.5373 | 34.4638 | 9.5733 | 9125.5375 | 38.2068 | 10.613 | 11913.4424 | 49.8792 | 13.8553 | -19.4 | -13.2 |  |  | відсутні
23 | [13 empty] | 8231.5373 | 34.4638 | 9.5733 | 9125.5375 | 38.2068 | 10.613 | 11913.4424 | 49.8792 | 13.8553
24 | [13 empty] | 8231.5373 | 34.4638 | 9.5733 | 9125.5375 | 38.2068 | 10.613 | 11913.4424 | 49.8792 | 13.8553
25 | [13 empty] | 8231.5373 | 34.4638 | 9.5733 | 9125.5375 | 38.2068 | 10.613 | 11913.4424 | 49.8792 | 13.8553
26 | 95.5808 | 2.3056 | 0.7342 | 0.1101 | 0.1231 | 0.0016 | 0.0257 | 0.0191 | 0.0251 | 0.005 | 0.8598 | 0.21 | 0.703 | 8196.5942 | 34.3175 | 9.5326 | 9088.1343 | 38.0502 | 10.5695 | 11895.4334 | 49.8038 | 13.8344 | -17.6 | -13.2
27 | 95.4025 | 2.3927 | 0.7805 | 0.116 | 0.1359 | 0.0017 | 0.0297 | 0.0224 | 0.0285 | 0.0047 | 0.8695 | 0.2159 | 0.7048 | 8212.8596 | 34.3856 | 9.5516 | 9105.5461 | 38.1231 | 10.5898 | 11903.2198 | 49.8364 | 13.8434 | -16.2 | -12.8
28 | 95.4544 | 2.3847 | 0.7832 | 0.1171 | 0.1344 | 0.0018 | 0.0279 | 0.0209 | 0.0295 | 0.0046 | 0.8307 | 0.2108 | 0.7045 | 8215.6541 | 34.3973 | 9.5548 | 9108.675 | 38.1362 | 10.5934 | 11910.0269 | 49.8649 | 13.8514 | -16.7 | -12.2
29 | 95.5009 | 2.3554 | 0.778 | 0.1161 | 0.1335 | 0.0018 | 0.0294 | 0.0223 | 0.0305 | 0.0046 | 0.8191 | 0.2083 | 0.7042 | 8214.9853 | 34.3945 | 9.554 | 9108.0062 | 38.1334 | 10.5926 | 11911.2928 | 49.8702 | 13.8528 | -17.7 | -12.7
30 | [13 empty] | 8214.9853 | 34.3945 | 9.554 | 9108.0062 | 38.1334 | 10.5926 | 11911.2928 | 49.8702 | 13.8528
31 | [13 empty] | 8214.9853 | 34.3945 | 9.554 | 9108.0062 | 38.1334 | 10.5926 | 11911.2928 | 49.8702 | 13.8528
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8227.4292 | 34.4466 | 9.5685 | 9121.1905 | 38.1886 | 10.6079
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Херсонського ЛВУМГ | [8 empty] | Кузьмін Р.Ф. | [10 empty] | 2019-01-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Куманець Л.В. | [10 empty] | 2019-01-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| В.о. начальника служби ГВ і М | [8 empty] | Кравцов М.В. | [10 empty] | 2019-01-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №687
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №687 |  | 9121.1905 | 38.1886 | 10.6079
Херсонська | В.Рогачик | 9121.1905 | 38.1886 | 10.6079
В.о. начальника Херсонського ЛВУМГ |  | Кузьмін Р.Ф. |  |  | 2019-01-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Куманець Л.В. |  |  | 2019-01-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
В.о. начальника служби ГВ і М |  | Кравцов М.В. |  |  | 2019-01-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата